Утверждаю:

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

______________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 7-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01 февраля 2013 г.               						                	 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Стрельников А.К. | Начальник департамента перспективного развития и техприсоединения филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |
| --- | --- |
| Бесланова А.В. | Начальник департамента экономики филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» |

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии от 11.05.2012 №96 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Ильинская-Городская-1», ячейки №№ 13, 14) энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова (многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 24) по индивидуальному проекту» |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Промузел») энергопринимающих устройств ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», по адресу: Кемеровская область, Беловский район) по индивидуальному проекту |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2012 №600 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2013 год» |
|  | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, представил приглашённых, отметил значительную работу, проведённую экспертами РЭК по анализу материалов рассматриваемых вопросов, затем дал слово докладчикам.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии от 11.05.2012 №96 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Ильинская-Городская-1», ячейки №№ 13, 14)  энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова (многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 24) по индивидуальному проекту».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для изменения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 07.11.2012 № 1.4/02.1/7387 (вх. от 07.11.2012 №4281).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Ильинская-Городская-1», ячейки №№ 13, 14)  энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова (многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, расположенные по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 24) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова (многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, расположенные по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 24) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Реконструкцию существующих ячеек 10 кВ №№ 13, 14 ПС 110/10 кВ «Ильинская-Городская-1».

- Строительство нового РП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2×1000 кВА.

- Строительство двух новых ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ильинская-Городская-1» ячейки №№ 13, 14 до проектируемого РП 10/0,4 кВ кабелем АПвБП 3×240мм2, L=8250м.

- Строительство нового ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2×1000 кВА.

- Строительство двух новых ЛЭП 10 кВ от РП 10/0,4 кВ до новой ТП-10/0,4 кВ 2×1000 кВА кабелем АПвБП 3×240мм2, L=1500м.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 1 387 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 387 | 1 387 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 59 740,94 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова (многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, расположенные по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 24) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,86 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,85 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,73 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 43 942,57 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 15 762,93 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 17,75. Таким образом, эксперты предлагают учесть затраты на автотранспорт в сумме 1,84 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2013 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 25 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,61 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,45 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,85 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,33 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,73 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,75 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова – 43 942,57 тыс. руб. Однако, после перевода в цены сентября 2012 года, согласно индексов пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 44 284,17 тыс. руб., что на 341,6 тыс. руб. больше, чем предложение предприятия. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, расходы были пропорционально уменьшены по каждой позиции.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 30 235,71 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 4 600,83 | 1 723,30 | -2 877,53 |
| Общестроительные работы РП 10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ | 4 767,13 | 4 583,75 | -183,38 |
| Строительство двух новых ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ильинская-Городская-1» ячейки №№ 13, 14 до проектируемого РП 10/0,4 кВ, строительство двух новых ЛЭП 10 кВ от РП 10/0,4 кВ до новой ТП-10/0,4 кВ 2×1000 кВА | 25 445,86 | 20 549,51 | -4 896,35 |
| Электромонтажные работы РП 10/0,4 кВ, и ТП 10/0,4 кВ, с установкой трансформаторовТМГ-10/0,4 4×1000 кВА | 3 770,88 | 2 506,09 | -1 264,79 |
| Командировочные затраты | 229,52 | 0,00 | -229,52 |
| Страхование рисков | 360,53 | 0,00 | -360,53 |
| Проектные и изыскательские работы | 4 050,62 | 873,06 | -3 177,56 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 717,2 | 0 | -717,2 |
| ИТОГО | 43 942,57 | 30 235,71 | -13 706,88 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты на отвод земли и аренду 2 877,53 тыс. руб., в том числе:

- 1 160,25 тыс. руб., так как экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- 1 717,28 тыс. руб. тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

- Затраты на общестроительные работы РП 10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ в размере 183,38 тыс. руб., так как отсутствуют материалы, подтверждающие применение повышающих коэффициентов К=1,2 на производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением и К=1,15 строительство в стеснённых условиях застроенной части города.

- Затраты на строительство 2×КЛ-10 кВ в размере 4 896,35 тыс. руб., в том числе:

- 684,62 тыс. руб., так как предприятием завышены объемы работ по строке разработка грунта в отвал экскаваторами.

- 176,78 тыс. руб., так как предприятием завышены объемы работ по строке засыпка траншей и котлованов бульдозерами.

- 402,91 тыс. руб., так как предприятие завысило в сметных расчётах стоимость песка для строительных работ.

- 175,3 тыс. руб., так как предприятием завышены объёмы используемого кирпича керамического одинарного, марка 125.

- 454,41 тыс. руб., так как предприятие завысило в сметных расчётах стоимость кирпича керамического одинарного, марка 125.

- 1 194,94 тыс. руб. - из расчётов исключены затраты на кирпич керамический одинарный, марка 100, так как эксперты считают достаточным объемов кирпича керамического одинарного, марка 125, включенного предприятием в расчёты.

- 1 807,39 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения коэффициентов к итогам (К=1,2 производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, К=1,15 строительство в стеснённых условиях застроенной части города).

- Затраты на электромонтажные работы  в РП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов ТМГ-10/0,4 4×1000 кВА в размере 1 264,79 тыс. руб., в том числе:

- 286,93 тыс. руб., так как исключены затраты на материалы, не используемые при строительстве распределительных и трансформаторных подстанций (изоляторы, кабельные муфты).

- 808,02 тыс. руб., так предприятием включены в расчёт затраты на 30 камер сборных распределительных устройств, при этом, для обеспечения второй категории надёжности, достаточно установки 2 таких ячеек. Экспертами исключены из расчётов затраты на 28 камер сборных распределительных устройств.

- 100,47 тыс. руб., так исключены затраты на монтаж 28 камер сборных распределительных устройств.

- 69,37 тыс. руб., так как отсутствуют материалы подтверждающие применение повышающего коэффициента К=1,2 на производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

- Средства на командировочные расходы 229,52 тыс. руб., так как отсутствуют материалы, подтверждающие необходимость данных затрат.

- Средства на добровольное страхование в размере 360,53 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

- Затраты на ПИР в размере 3 177,56 тыс. руб., в том числе:

- 147,11 тыс. руб., так как в результате снижения стоимости строительства двух новых ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ильинская-Городская-1» ячейки №№ 13, 14 до проектируемого РП 10/0,4 кВ, строительство двух новых ЛЭП 10 кВ от РП 10/0,4 кВ до новой ТП-10/0,4 кВ 2×1000 кВА пропорционально уменьшились затраты на ПИР.

- 39,45 тыс. руб., так как так как сумма, представленная в сметном расчёте на ПИР, отличается от суммы, вошедшей в укрупненный сметный расчёт на общестроительные и электромонтажные работы  РП 10/0,4 кВ, и ТП 10/0,4 кВ, с установкой трансформаторовТМГ-10/0,4 4×1000 кВА.

- 129,02 тыс. руб., так как в результате снижения стоимости общестроительных и электромонтажных работ в  РП 10/0,4 кВ, и ТП 10/0,4 кВ пропорционально уменьшились затраты на ПИР.

- 2 861,98 тыс. руб., так как в укрупненном сметном расчёте представлена завышенная стоимость ПИР, отличающаяся от сумм локальных сметных расчетов на ПИР.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 717,2 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 43 942,57 | 30 235,71 | -13 706,88 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства КЛ | 32 744,98 | 23 115,78 |
| в т.ч. ПИР | 2 624,90 | 617,43 |
| стоимость строительства РП, ТП | 11 197,59 | 7 119,93 |
| в т.ч. ПИР | 1 425,72 | 255,63 |
| ИТОГО | 43 942,57 | 30 235,71 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 7 558,93 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 4 776,36 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова (многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, расположенные по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, квартал 24) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 37 814,17 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,45 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,33 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,75 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 30 235,71 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 7 558,93 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 37 814,17 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 1 387 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии от 11.05.2012 №96, установив плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 37 814,17 тыс. руб. при объеме присоединяемой мощности 1 387 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Промузел»)  энергопринимающих устройств ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», расположенного по адресу: Кемеровская область, Беловский район) по индивидуальному проекту.

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 05.12.2012 № 1.4/02.1/8112 (вх. от 05.12.2012 №4885).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/10 кВ «Промузел»)  энергопринимающих устройств ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», расположенные по адресу: Кемеровская область, Беловский район) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», расположенные по адресу: Кемеровская область, Беловский район) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Реконструкцию ПС 110/10 кВ «Промузел» с расширением ЗРУ-10 кВ 1 секции шин 10 кВ на одну линейную ячейку 10 кВ, реконструкцией ячейки 10 кВ № 31.

- Строительство двух новых воздушно-кабельных ЛЭП 10 кВ кабелем АСБ 3×95мм2, L=500м, проводом СИП-3 1×95мм2, L=5000м.

- Строительство нового КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2×1000 кВА.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 700 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Либхерр-Русланд».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 700 | 700 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 26 409,36 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», расположенные по адресу: Кемеровская область, Беловский район) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 12,39 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,85 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,73 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 19 409,41 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 6 962,25 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 611,74 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 198,97 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты отмечают, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 198,97 руб. в час.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 20,25. Таким образом, эксперты предлагают учесть затраты на автотранспорт в сумме 2,10 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экспертная группа полагает экономически необоснованным использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2013 год составит 24 рубля за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 10 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 2,26 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 4,37 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,85 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,33 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,73 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,75 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Либхерр-Русланд» – 19 409,41 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 12 673,18 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 647,17 | 409,87 | -237,30 |
| Строительство 2×КЛ 10 кВ | 744,30 | 707,97 | -36,33 |
| Строительство 2×ВЛ 10 кВ | 15 458,55 | 9 694,03 | -5 764,52 |
| Строительство нового КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2×1000 кВА | 1 615,59 | 1 615,59 | 0,00 |
| ПИР | 352,04 | 245,72 | -106,32 |
| Страхование рисков | 213,87 | 0,00 | -213,87 |
| Командировочные затраты | 88,49 | 0,00 | -88,49 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 289,40 | 0,00 | -289,40 |
| ИТОГО | 19 409,41 | 12 673,18 | -6 736,23 |

В результате анализа сметной документации, экспертная группа предлагает, при расчете платы, не учитывать:

- Затраты на отвод земли и аренду 237,3 тыс. руб., так как экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», поскольку эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- Затраты на строительство двух новых КЛ-10 кВ в размере 36,33 тыс. руб., в том числе:

- 18,58 тыс. руб., так как завышены объемы используемых концевых муфт. Предложение предприятия 12 шт., предложение экспертов 4 шт.

- 17,75 тыс. руб., так как исключение материалов (концевых муфт), привело к сокращению работ по их монтажу.

- Затраты на строительство 2×ВЛ 10 кВ в размере 5 764,52 тыс. руб., в том числе:

- 3 107,87 тыс. руб., так как предприятием завышены объемы используемых стоек СВ 105-5. Предложение предприятия 530 шт.(490+20*2), предложение экспертов 240 (200+20*2).

- 387,34 тыс. руб., так как предприятием завышены объёмы работ по установке опор ВЛ. Предложение предприятия 510 опор, предложение экспертов 220 опор (5500/25=220, так как расчетные пролеты для двухцепных линий, выполненных СИП для 4 района по ветру и 4 района по гололеду, населенная местность 25 м).

- 173,42 тыс. руб., так как уменьшение количества используемых опор, привело к сокращению затрат на развозку этих опор, а также развозку материалов оснастки для них.

- 394,76 тыс. руб., так как уменьшение количества используемых опор, привело к сокращению затрат на материалы оснастки для них.

- 132,11 тыс. руб., так как завышены объемы используемых изоляторов ШФ-20Г и колпачков полиэтиленовых.

- 958,06 тыс. руб., так как уменьшение количества используемых опор, привело к сокращению затрат на спиральные вязки СВ-70.

- 36,8 тыс. руб., так как предприятием завышены объёмы работ по подвеске проводов ВЛ-6/10кВ. Предложение предприятия 12 км, предложение экспертов 10 км.

- 307,47 тыс. руб. – из расчётов исключены затраты на провод СИП-2 2×35+1×54,6мм2 и СИП-4 2×16мм2, так как технические условия не предполагают строительство каких-либо ответвлений от ВЛ-0,4 кВ.

- 7,06 тыс. руб., так как из расчётов исключены затраты на устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ.

- 215,5 тыс. руб., так как сокращение затрат на материалы привело в уменьшению затрат на их транспортировку.

- 44,13 тыс. руб., так как уменьшение количества используемых опор, привело к сокращению объёмов пусконаладочных работ на линии.

- Средства на командировочные расходы 88,49 тыс. руб., так как отсутствуют материалы подтверждающие необходимость данных затрат.

- Средства на добровольное страхование в размере 213,87 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

- Затраты на ПИР в размере 106,32 тыс. руб., так сокращение стоимости строительства пропорционально уменьшило затраты на ПИР.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 289,40 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 19 409,41 | 12 673,18 | -6 736,23 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства КЛ, ВЛ | 17 599,54 | 10 916,96 |
| в т.ч. ПИР | 239,60 | 133,28 |
| стоимость строительства ТП | 1 809,87 | 1756,22 |
| в т.ч. ПИР | 112,44 | 112,44 |
| ИТОГО | 19 409,41 | 12 673,18 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим, предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 3 168,30 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 2 109,71 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Либхерр-Русланд» (ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ремонтно-складского комплекса «Кузбасс», расположенные по адресу: Кемеровская область, Беловский район) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 15 861,91 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 4,36 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,33 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,75 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 12 673,18 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 3 168,30 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 15 861,91 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 700 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Принимая во внимание материалы экспертиз, Правлением Региональной энергетической комиссии

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату по рассматриваемому индивидуальному проекту в размере 15 861,91 тыс. руб. при объеме присоединяемой мощности 700 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2012 №600 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2013 год».

Докладчик: Гусельщиков Э.Б.

В связи с допущенной технической ошибкой, предлагается внести изменение в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2012 №600 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» на 2013 год», заменив слова «в сумме 170 015,79 тыс. руб.» словами «в сумме 169 064,19 тыс. руб.», приведя текст постановления в соответствие с Приложением №2 к нему.

ПОСТАНОВИЛИ: внести соответствующие изменения.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик: Незнанов П.Г.

В постановлениях РЭК от 16.01.2013г. №5, от 16.01.2013г. №6 и от 25.01.2013г. №13 были допущены неточности в формулировках. В целях  приведения в соответствие требованиям действующего законодательства предлагается внести изменения, касающиеся сроков вступления данных постановлений в силу.

ПОСТАНОВИЛИ: внести соответствующие изменения.

- Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов