УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 13-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.03.2013г.												г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные: Храмцов Р.А., Очеретинский О.А. – от филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»

Повестка дня

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/35/6 кВ «Кийзасская») энергопринимающих устройств ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/6 кВ «Чуазасская») энергопринимающих устройств ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) по индивидуальному проекту |  |

1.	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/35/6 кВ «Кийзасская»)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 18.12.2012 № 1.4/02.1/8437 (вх. от 18.12.2012 №5120);

- исх. от 31.01.2013 № 1.4/03.1/582 (вх. от 31.01.2013 №198).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/35/6 кВ «Кийзасская»)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство новой ПС 110/35/6 кВ «Кийзасская» с трансформаторами 2 × 25 000 кВА.

- Строительство двух новых одноцепных ВЛ 110 кВ от ПС 110/6 кВ «Кийзасская» подключаемых отпайками к ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2 проводом АС 240/32 мм2, L=27 000 м каждая ВЛ.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 19 500 кВт, в том числе 650 кВт по I категории надежности, 850 кВт по II категории, 18 000 кВт по III категории, U=35, 6 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Разрез Кийзасский».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 19 500 | 19 500 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 101 870,34 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,19 тыс. руб.;

- заработная плата – 19,54 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,94 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 810 954,91 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 290 886,76 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 126,11 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 47,31 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 50,9 руб.;

- стоимость замены автошин 3,83 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 14,98 руб.;

- транспортный налог в размере 1,95 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 3,48 руб.;

- налог на имущество в размере 3,66 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты предлагают учесть расходы на автотранспорт, исходя из предлагаемой предприятием стоимости машиночаса, поскольку она экономически обоснована и подтверждена документально.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 126,11 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 16. Таким образом, эксперты предлагают учесть затраты на автотранспорт в сумме 2,02 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из расстояния до объекта, нормы расхода топлива для используемого автомобиля и стоимости топлива 27 руб./литр.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты –10% за фургон и 5% за нижнегорье. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 15,5 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2013 год составит 27 рублей за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 35 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,17 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,19 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 19,54 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Данная тарифная ставка увеличена предприятием до 4 165 руб., однако документальное обоснование увеличения (приказ) не представлено. Эксперты предлагают оставить тарифную ставку на уровне 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,33 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,94 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,75 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемыми укрупнёнными сметными расчетами, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез Кийзасский» – 810 954,91 тыс. руб.

В соответствии с представленным укрупненным сметным расчётом, затраты на проектирование и строительство 2×ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС Кийзасская составляют 552 505,02 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексов пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 552 945,86 тыс. руб., что на 440,84 тыс. руб. больше, чем предложение предприятия. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, расходы были пропорционально уменьшены по каждой позиции.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 415 050,94 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 104 524,32 | 5 298,70 | -99 225,62 |
| Очистка площадок от снега | 3 830,02 | 3 830,02 | 0,00 |
| Вырубка просеки | 23 560,72 | 23 560,72 | 0,00 |
| Строительство 2×ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС Кийзасская | 334 888,37 | 334 888,37 | 0,00 |
| Временные здания и сооружения | 6 521,03 | 6 521,03 | 0,00 |
| Устройство подъездной дороги | 5 063,22 | 769,24 | -4 293,98 |
| Лежневые дороги | 16 370,33 | 16 370,33 | 0,00 |
| Подготовительные работы для подъёма опор | 13 170,17 | 13 170,17 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 5 123,78 | 5 069,24 | -54,54 |
| Страхование рисков | 3 427,18 | 0,00 | -3 427,18 |
| Пусконаладочные работы | 14 353,20 | 671,50 | -13 681,70 |
| ПИР | 7 674,08 | 4 901,62 | -2 772,46 |
| Авторский надзор | 5 016,13 | 0,00 | -5 016,13 |
| Экспертиза проекта | 673,02 | 0,00 | -673,02 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 8 309,45 | 0,00 | -8 309,45 |
| ИТОГО | 552 505,02 | 415 050,94 | -137 454,08 |

В результате анализа сметной документации, экспертная группа предлагает, при расчете платы, не учитывать:

- Затраты на отвод земли и аренду 99 225,62 тыс. руб., в том числе:

- 3 213 тыс. руб., так как экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», поскольку эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- 96 012,62 тыс. руб., так как, в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

- Затраты на устройство подъездной дороги в размере 4 293,98 тыс. руб., так как предприятием необоснованно завышены расходы по данной позиции относительно представленного проекта аналога.

- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в размере 54,54 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило данные затраты.

- Средства на добровольное страхование в размере 3 427,18 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Средства на пусконаладочные работы в размере 11 654,6 тыс. руб., так как предприятием не представлены сметные расчёты на пуско-наладку, а в соответствии с п. 4.99. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» сметная стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производств определяется на основании локальных сметных расчетов (локальных смет). Экспертами в расчётах учтены затраты в соответствии с представленным проектом аналогом, пропорционально объёмам строительства с пересчётом расходов в текущие цены.

- Затраты на ПИР в размере 2 772,46 тыс. руб., в том числе:

- 1 895,04 тыс. руб., так как сумма, представленная в сметном расчёте на ПИР, отличается от суммы, вошедшей в укрупненный сметный расчёт на строительство  2×ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС «Кийзасская».

- 877,42 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения предприятием Крайон=1,13.

- Средства на авторский надзор в размере 5 016,13 тыс. руб., так как в соответствии с п. 4.90. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком. В представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие намерение заказчика поручить проектной организации проведение авторского надзора за строительством.

- Средства на экспертизу проекта – 673,02 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование необходимости проведения экспертизы проекта.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией, без дополнительных затрат. Корректировка – 8 309,45 тыс. руб.

В соответствии с представленным укрупненным сметным расчётом, затраты на проектирование и строительство ПС 110/10 кВ «Кийзасская» составляют 258 449,89 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексов пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 258 661,42 тыс. руб., что на 211,53 тыс. руб. больше, чем предложение предприятия. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, расходы были пропорционально уменьшены по каждой позиции.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 208 596,84 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отвод земли и аренда | 18,05 | 15,49 | -2,56 |
| Строительство ПС 110/6 кВ Кийзасская | 127 391,11 | 127 391,11 | 0,00 |
| Шлейфный заход ВЛ 110 кВ и ВОЛС | 30 663,65 | 30 663,65 | 0,00 |
| Волоконно-оптическая связь | 3 617,45 | 3 617,45 | 0,00 |
| ПОС | 280,75 | 280,75 | 0,00 |
| Радиорелейная связь | 2 109,78 | 2 109,78 | 0,00 |
| ОПС | 207,73 | 207,73 | 0,00 |
| Телемеханизация | 5 220,75 | 5 220,75 | 0,00 |
| Автоматизированный учет электроэнергии | 374,75 | 374,75 | 0,00 |
| Маслоотводы, колодец, выгреб | 802,25 | 802,25 | 0,00 |
| Емкость для пожаротушения 2шт. | 7 138,19 | 7 138,19 | 0,00 |
| Переустройство теплотрассы | 363,26 | 363,26 | 0,00 |
| Вертикальная планировка и благоустройство площадки с автоподъездом | 11 735,90 | 11 735,90 | 0,00 |
| Ограда | 3 121,87 | 3 121,87 | 0,00 |
| Устройство временной дороги | 3 491,68 | 3 491,68 | 0,00 |
| Временное электроснабжение строительной площадки | 579,72 | 579,72 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ПС | 1 923,13 | 1 923,13 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ВЛ | 522,58 | 522,58 | 0,00 |
| Страхование рисков | 2 313,66 | 0,00 | -2 313,66 |
| Командировочные затраты | 2 145,27 | 0,00 | -2 145,27 |
| Затраты на пуско-наладку | 33 185,45 | 0,00 | -33 185,45 |
| Содержание службы заказчика-застройщика | 3 999,67 | 0,00 | -3 999,67 |
| Проектные работы | 11 266,45 | 9 036,80 | -2 229,65 |
| Изыскательские работы | 574,18 | 0,00 | -574,18 |
| Экспертиза проекта | 1 300,09 | 0,00 | -1 300,09 |
| Авторский надзор | 313,98 | 0,00 | -313,98 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 788,55 | 0,00 | -3 788,54 |
| ИТОГО | 258 449,89 | 208 596,84 | -49 853,05 |

- Затраты на отвод земли и аренду в размере 2,56 тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

- Средства на добровольное страхование в размере 2 313,66 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Средства на командировочные расходы 2 145,27 тыс. руб., так как отсутствуют материалы, подтверждающие необходимость данных затрат.

- Средства пусконаладочные работы в размере 33 185,45 тыс. руб., так как предприятием не представлены сметные расчёты на пуско-наладку, а в соответствии с п. 4.99. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» сметная стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производств определяется на основании локальных сметных расчетов (локальных смет).

- Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора – 3 999,67 тыс. руб., т.к. не представлены расчёты, подтверждающие данные затраты (приложение 3 письма Минстроя РФ от 03.11.1992 № БФ-925/12).

- Затраты на ПИР в размере 2 229,65 тыс. руб., так как предприятием завышены объемы затрат на проектные работы. Экспертами выполнен расчет проектных работ, в соответствии со «Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики» (утв. Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.2003 № 39) таблица 8.

- Затраты на изыскательские работы в размере 574,18 тыс. руб., так как отсутствует локальный сметный расчёт на производство данных работ.

- Средства на авторский надзор в размере 313,98 тыс. руб., так как в соответствии с п. 4.90. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком. В представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие намерение заказчика поручить проектной организации проведение авторского надзора за строительством.

- Средства на экспертизу проекта – 1 300,09 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование необходимости проведения экспертизы проекта.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией, без дополнительных затрат. Корректировка – 6 954,61 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает, при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту, учесть следующий объем капитальных вложений.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой ПС 110/6 кВ «Кийзасская» с трансформаторами 2 × 25 000 кВА | 258 449,89 | 208 596,84 | -49 853,05 |
| Строительство двух новых одноцепных ВЛ 110 кВ от ПС 110/6 кВ «Кийзасская» подключаемых отпайками к ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2 | 552 505,02 | 415 050,94 | -137 454,08 |
| ИТОГО | 810 954,91 | 623 647,78 | -187 307,13 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 552 505,02 | 415 050,94 |
| в т.ч. ПИР | 7 674,08 | 4 901,62 |
| стоимость строительства ТП | 258 449,89 | 208 596,84 |
| в т.ч. ПИР | 11 266,45 | 9 036,80 |
| ИТОГО | 810 954,91 | 623 647,78 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,61 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим, предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,61 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 155 911,95 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 88 147,27 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 779 578,99 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,19 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,33 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,75 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 623 647,78 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 155 911,95 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 779 579,45 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 19 500 кВт, в том числе 650 кВт по I категории надежности, 850 кВт по II категории, 18 000 кВт по III категории, U=35, 6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) к ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/35/6 кВ «Кийзасская» - приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/35/6 кВ «Кийзасская»)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Разрез Кийзасский» (две ВЛ 35кВ с ПС 35/6 кВ «Экскаваторная», четыре ЛЭП 6 кВ с двумя РП 6 кВ для электроснабжения разреза, обогатительной фабрики, промплощадки, расположенных на участке Урегольском Урегольского каменноугольного месторождения Кемеровской области на территории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области) | ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/35/6 кВ «Кийзасская» | 19 500,00 | - | 779 579,45 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 19 500 кВт, в том числе 650 кВт по I категории надежности, 850 кВт по II категории, 18 000 кВт по III категории, U=35, 6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2.	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/6 кВ «Чуазасская»)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК) рассмотрела представленные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (далее – РЭС) материалы для утверждения индивидуальной ставки (платы) за технологическое присоединение:

- исх. от 18.12.2012 № 1.4/02.1/8436 (вх. от 18.12.2012 №5121);

- исх. от 31.01.2013 № 1.4/03.1/581 (вх. от 31.01.2013 №197).

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» представил в адрес РЭК документы для установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/6 кВ «Чуазасская»)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) по индивидуальному проекту.

В представленном пакете документов филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает учесть мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»  ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) по индивидуальному проекту.

Физический объем необходимых работ

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство новой ПС 110/6 кВ «Чуазасская» с трансформаторами 2 × 25 000 кВА.

- Строительство двух новых одноцепных ВЛ 110 кВ от ПС 110/6 кВ «Чуазасская», подключаемых отпайками к ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2 проводом АС 240/32 мм2, L=23 000 м каждая ВЛ.

Анализ величины максимальной мощности

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 20 000 кВт, в том числе 18 000 кВт по II категории надежности, 2 000 кВт по III категории, U=6 кВ.

Экспертная группа предлагает, при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Разрез «Степановский».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 982 594,56 тыс. руб.

Материалы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по расчёту платы (ставки) за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) по индивидуальному проекту, подготовлены с учётом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утверждённых приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, «Правил государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178, и «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждённых приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,19 тыс. руб.;

- заработная плата – 22,79 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 6,93 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 723 164,77 тыс. руб.;

- внереализационные расходы – 259 396,21 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, эксперты предлагают включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 126,11 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 47,31 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 50,9 руб.;

- стоимость замены автошин 3,83 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 14,98 руб.;

- транспортный налог в размере 1,95 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 3,48 руб.;

- налог на имущество в размере 3,66 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, эксперты предлагают учесть расходы на автотранспорт, исходя из предлагаемой предприятием стоимости машино-часа, поскольку она экономически обоснована и подтверждена документально.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 126,11 руб. В представленных материалах указано количество машино-часов – 16. Таким образом, эксперты предлагают учесть затраты на автотранспорт в сумме 2,02 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из расстояния до объекта, нормы расхода топлива для используемого автомобиля и стоимости топлива 27 руб./литр.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты –10% за фургон и 5% за нижнегорье. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 15,5 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2013 год составит 27 рублей за 1 литр. Эксперты считают предложение предприятия по стоимости бензина обоснованным и принимают данную цену для расчета расходов на бензин. В представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 35 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,17 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,19 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 22,79 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода. Кроме того, предприятие увеличивает расходы на оплату труда на уровень инфляции 2014-2015 годов, мотивируя это тем, что объекты будут вводиться в эксплуатацию в указанные периоды. Однако, в договоре технологического присоединения отсутствуют указания на оплату в указанные периоды. Таким образом, повышение расходов на инфляцию 2014-2015 годов является экономически необоснованным, и не должно учитываться при расчёте платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.11.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 26.12.2012 №1936-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 165 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,68 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 6,93 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,85 тыс. руб.

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемыми укрупнёнными сметными расчетами, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Разрез «Степановский» – 723 164,77 тыс. руб.

В соответствии с представленным укрупненным сметным расчётом затраты на проектирование и строительство 2×ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС «Чуазасская» составляют 464 714,88 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексов пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 465 088,20 тыс. руб., что на 373,32 тыс. руб. больше, чем предложение предприятия. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, расходы были пропорционально уменьшены по каждой позиции.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 353 441,27 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 89 038,75 | 4 513,70 | -84 525,05 |
| Очистка площадок от снега | 3 262,57 | 3 262,57 | 0,00 |
| Вырубка просеки | 20 070,11 | 20 070,11 | 0,00 |
| Строительство 2×ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС Чуазасская | 285 273,74 | 285 273,74 | 0,00 |
| Временные здания и сооружения | 5 554,92 | 5 554,92 | 0,00 |
| Устройство подъездной дороги | 655,28 | 655,28 | 0,00 |
| Лежневые дороги | 13 945,01 | 13 945,01 | 0,00 |
| Подготовительные работы для подъёма опор | 11 219,00 | 11 219,00 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 4 364,72 | 4 364,72 | 0,00 |
| Страхование рисков | 2 919,45 | 0,00 | -2 919,45 |
| Пусконаладочные работы | 12 226,62 | 572,02 | -11 654,60 |
| ПИР | 4 589,69 | 4 010,20 | -579,49 |
| Авторский надзор | 4 237,89 | 0,00 | -4 237,89 |
| Экспертиза проекта | 402,52 | 0,00 | -402,52 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 6 954,61 | 0,00 | -6 954,61 |
| ИТОГО | 464 714,88 | 353 441,27 | -111 273,61 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Затраты на отвод земли и аренду 84 525,05 тыс. руб., в том числе:

- 2 737 тыс. руб., так как экспертами из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- 81 788,05 тыс. руб. тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

- Средства на добровольное страхование в размере 2 919,45 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Средства на пусконаладочные работы в размере 11 654,6 тыс. руб., так как предприятием не представлены сметные расчёты на пуско-наладку, а в соответствии с п. 4.99. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» сметная стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производств определяется на основании локальных сметных расчетов (локальных смет). Экспертами в расчётах учтены затраты в соответствии с представленным проектом аналогом, с пересчётом расходов в текущие цены.

- Затраты на ПИР в размере 579,49 тыс. руб., в том числе:

- 524,74 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения предприятием Крайон=1,13.

- 54,75 тыс. руб., так как сумма, представленная в сметном расчёте на ПИР, отличается от суммы, вошедшей в укрупненный сметный расчёт на строительство ВЛ 110 кВ.

- Средства на авторский надзор в размере 116,31 тыс. руб., так как в соответствии с п. 4.90. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком. В представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие намерение заказчика поручить проектной организации проведение авторского надзора за строительством.

- Средства на экспертизу проекта – 402,52 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование необходимости проведения экспертизы проекта.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией, без дополнительных затрат. Корректировка – 6 954,61 тыс. руб.

В соответствии с представленным укрупненным сметным расчётом, затраты на проектирование и строительство ПС 110/10 кВ Чуазасская составляют 258 449,89 тыс. руб. Однако, после перевода в цены января 2013 года, согласно индексов пересчёта, экспертная группа вышла на сумму 258 661,42 тыс. руб., что на 211,53 тыс. руб. больше, чем предложение предприятия. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, расходы были пропорционально уменьшены по каждой позиции.

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 208 596,84 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отвод земли и аренда | 18,05 | 15,49 | -2,56 |
| Строительство ПС 110/6 кВ Чуазасская | 127 391,11 | 127 391,11 | 0,00 |
| Шлейфный заход ВЛ 110 кВ и ВОЛС | 30 663,65 | 30 663,65 | 0,00 |
| Волоконно-оптическая связь | 3 617,45 | 3 617,45 | 0,00 |
| ПОС | 280,75 | 280,75 | 0,00 |
| Радиорелейная связь | 2 109,78 | 2 109,78 | 0,00 |
| ОПС | 207,73 | 207,73 | 0,00 |
| Телемеханизация | 5 220,75 | 5 220,75 | 0,00 |
| Автоматизированный учет электроэнергии | 374,75 | 374,75 | 0,00 |
| Маслоотводы, колодец, выгреб | 802,25 | 802,25 | 0,00 |
| Емкость для пожаротушения 2шт. | 7 138,19 | 7 138,19 | 0,00 |
| Переустройство теплотрассы | 363,26 | 363,26 | 0,00 |
| Вертикальная планировка и благоустройство площадки с автоподъездом | 11 735,90 | 11 735,90 | 0,00 |
| Ограда | 3 121,87 | 3 121,87 | 0,00 |
| Устройство временной дороги | 3 491,68 | 3 491,68 | 0,00 |
| Временное электроснабжение строительной площадки | 579,72 | 579,72 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ПС | 1 923,13 | 1 923,13 | 0,00 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время по ВЛ | 522,58 | 522,58 | 0,00 |
| Страхование рисков | 2 313,66 | 0,00 | -2 313,66 |
| Командировочные затраты | 2 145,27 | 0,00 | -2 145,27 |
| Затраты на пуско-наладку | 33 185,45 | 0,00 | -33 185,45 |
| Содержание службы заказчика-застройщика | 3 999,67 | 0,00 | -3 999,67 |
| Проектные работы | 11 266,45 | 9 036,80 | -2 229,65 |
| Изыскательские работы | 574,18 | 0,00 | -574,18 |
| Экспертиза проекта | 1 300,09 | 0,00 | -1 300,09 |
| Авторский надзор | 313,98 | 0,00 | -313,98 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 3 788,55 | 0,00 | -3 788,54 |
| ИТОГО | 258 449,89 | 208 596,84 | -49 853,05 |

- Затраты на отвод земли и аренду в размере 2,56 тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах 2 процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

- Средства на добровольное страхование в размере 2 313,66 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

- Средства на командировочные расходы 2 145,27 тыс. руб., так как отсутствуют материалы, подтверждающие необходимость данных затрат.

- Средства на пусконаладочные работы в размере 33 185,45 тыс. руб., так как предприятием не представлены сметные расчёты на пуско-наладку, а в соответствии с п. 4.99. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» сметная стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производств определяется на основании локальных сметных расчетов (локальных смет).

- Затраты на содержание службы заказчика-застройщика и технического надзора – 3 999,67 тыс. руб., т.к. не представлены расчёты, подтверждающие данные затраты (приложение 3 письма Минстроя РФ от 03.11.1992 № БФ-925/12).

- Затраты на ПИР в размере 2 229,65 тыс. руб., так как предприятием завышены объемы затрат на проектные работы. Экспертами выполнен расчет проектных работ в соответствии со «Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики» (утв. Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.2003 № 39) таблица 8.

- Затраты на изыскательские работы в размере 574,18 тыс. руб., так как отсутствует локальный сметный расчёт на производство данных работ.

- Средства на авторский надзор в размере 313,98 тыс. руб., так как в соответствии с п. 4.90. Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком. В представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие намерение заказчика поручить проектной организации проведение авторского надзора за строительством.

- Средства на экспертизу проекта – 1 300,09 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование необходимости проведения экспертизы проекта.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией, без дополнительных затрат. Корректировка – 6 954,61 тыс. руб.

На основании изложенного, экспертная группа предлагает при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой ПС 110/6 кВ «Чуазасская» с трансформаторами 2 × 25 000 кВА | 258 449,89 | 208 596,84 | -49 853,05 |
| Строительство двух новых одноцепных ВЛ 110 кВ от ПС 110/6 кВ «Чуазасская» подключаемых отпайками к ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2 | 464 714,88 | 353 441,27 | -111 273,61 |
| ИТОГО | 723 164,77 | 562 038,11 | -161 126,66 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 464 714,88 | 353 441,27 |
| в т.ч. ПИР | 4 589,69 | 4 010,20 |
| стоимость строительства ТП | 258 449,89 | 208 596,84 |
| в т.ч. ПИР | 11 266,45 | 9 036,80 |
| ИТОГО | 723 164,77 | 562 038,11 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,61 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим, предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,61 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 140 509,33 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 78 604,86 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 702 567,36 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,19 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,68 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,85 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 562 038,11 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 140 509,53 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 702 567,36 тыс. руб. за объем присоединяемой мощности 20 000 кВт, в том числе 18 000 кВт по II категории надежности, 2 000 кВт по III категории, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) к ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/6 кВ «Чуазасская» - приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/6 кВ «Чуазасская»)  энергопринимающих устройств ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Разрез «Степановский» (КЛ 6кВ, две новые ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения электроустановки АБК, насосной станции, экскаватора, погрузочного конвейера, обогатительного комплекса, расположенных по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район) | ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС – Шушталепская 1, 2, вновь сооружаемая ПС 110/6 кВ «Чуазасская» | 20 000,00 | - | 702 567,36 |

Примечание. Плата за технологическое присоединение рассчитана, исходя из присоединяемой мощности 20 000 кВт, в том числе 18 000 кВт по II категории надежности, 2 000 кВт по III категории, U=6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Приложение № 1 к протоколу

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

Приложение № 4 к протоколу

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

_____________________ К.А. Десяткин

_____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев