УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 69-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04 декабря 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные от ОАО «СКЭК»: Петров В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № |  | Вопрос |
| --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03 июля 2012 года № 178 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (в редакции постановления от 26.10.2012 №303) |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию было в установленные сроки направлено уведомление о дате проведения Правления. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой. И предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03 июля 2012 года № 178 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» (в редакции постановления от 26.10.2012 №303).

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Материалы ОАО «СКЭК» по расчету стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение (С2, С3, С4) подготовлены с учетом требований «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, «Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (С2)

Расходы на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 – 1 635,48 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 040,16 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 1 113,39 | 722,28 | -391,11 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 22,27 | 0,00 | -22,27 |
| Проектные работы | 172,72 | 109,85 | -62,87 |
| Налог на прибыль | 327,10 | 208,03 | -119,07 |
| ИТОГО | 1 635,48 | 1 040,16 | -595,32 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 в размере 391,11 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость ж/б стоек (в соответствии с предложением предприятия стоимость одной ж/б стойки составляет 20,33 тыс. руб./шт.). Экспертами в расчётах учтены затраты на строительство ВЛ-0,4 кВ с использованием стоек СВ-110-5 по цене 8,11 тыс. руб./шт. без НДС. Количество стоек принято в соответствии с предложением предприятия – 32 шт.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 22,27 тыс. руб.

- Средства в размере 62,87 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 119,07 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Расходы на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 – 1 571,25 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 973,68 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 1 063,02 | 671,91 | -391,11 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 21,26 | 0,00 | -21,26 |
| Проектные работы | 172,72 | 107,03 | -65,69 |
| Налог на прибыль | 314,25 | 194,74 | -119,51 |
| ИТОГО | 1 571,25 | 973,68 | -597,57 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 в размере 391,11 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость ж/б стоек (в соответствии с предложением предприятия стоимость одной ж/б стойки составляет 20,33 тыс. руб./шт.). Экспертами в расчётах учтены затраты на строительство ВЛ-0,4 кВ с использованием стоек СВ-110-5 по цене 8,11 тыс. руб./шт. без НДС. Количество стоек принято в соответствии с предложением предприятия – 32 шт.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 21,26 тыс. руб.

- Средства в размере 65,69 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 119,51 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Расходы на строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 – 1 715,29 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 132,26 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 1 197,16 | 806,05 | -391,11 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 23,94 | 0,00 | -23,94 |
| Проектные работы | 151,13 | 99,76 | -51,37 |
| Налог на прибыль | 343,06 | 226,45 | -116,61 |
| ИТОГО | 1 715,29 | 1 132,26 | -583,03 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 в размере 391,11 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость ж/б стоек (в соответствии с предложением предприятия стоимость одной ж/б стойки составляет 20,33 тыс. руб./шт.). Экспертами в расчётах учтены затраты на строительство ВЛ-10 кВ с использованием стоек СВ-110-5 по цене 8,11 тыс. руб./шт. без НДС. Количество стоек принято в соответствии с предложением предприятия – 32 шт.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 23,94 тыс. руб.

- Средства в размере 51,37 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 116,61 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (С3)

Расходы на строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв  3×120мм2 с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв  3×120мм2 с благоустройством территории после строительства – 3 153,26 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 2 993,61 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 2 045,39 | 1 980,67 | -64,72 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 40,91 | 0,00 | -40,91 |
| Проектные работы | 436,31 | 414,22 | -22,09 |
| Налог на прибыль | 630,65 | 598,72 | -31,93 |
| ИТОГО | 3 153,26 | 2 993,61 | -159,65 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство ВЛ-10 кВ проводом КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв  3×120мм2 с благоустройством территории после строительства в размере 64,72 тыс. руб., т. к. предприятием включена в расчёты завышенная стоимость кабеля ААШв  3×120мм2.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 40,91 тыс. руб.

- Средства в размере 22,09 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 31,93 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Расходы на строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл  3×120мм2 с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл  3×120мм2 с благоустройством территории после строительства – 2 228,03 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 2 184,35 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 1 319,73 | 1 319,73 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 26,39 | 0,00 | -26,39 |
| Проектные работы | 436,31 | 427,75 | -8,56 |
| Налог на прибыль | 445,61 | 436,87 | -8,74 |
| ИТОГО | 2 228,03 | 2 184,35 | -43,68 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 26,39 тыс. руб.

- Средства в размере 8,56 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 8,74 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Расходы на строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ  4×95мм2 с благоустройством территории после строительства

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ  4×95мм2 с благоустройством территории после строительства – 2 096,28 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 2 055,18 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства | 1 216,39 | 1 216,39 | 0 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 24,33 | 0,00 | -24,33 |
| Проектные работы | 436,31 | 427,75 | -8,56 |
| Налог на прибыль | 419,26 | 411,04 | -8,22 |
| ИТОГО | 2 096,28 | 2 055,18 | -41,1 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 24,33 тыс. руб.

- Средства в размере 8,56 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 8,22 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, в расчете на каждую линию (С4)

Расходы на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА – 987,04 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 522,90 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА | 694,77 | 372,33 | -322,44 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 13,9 | 0,00 | -13,9 |
| Проектные работы | 80,96 | 43,79 | -37,17 |
| Налог на прибыль | 197,41 | 106,78 | -90,63 |
| ИТОГО | 987,04 | 522,90 | -464,14 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА в размере 311,44 тыс. руб., в том числе:

- 217,54 тыс. руб. – экспертами из расчётов исключены затраты на ошиновку по статье «шина сборная напряжением 35 кВ», так как данный вид работ не требуется при строительстве КТП 10/0,4 кВ 1×63 кВА.

- 76,61 тыс. руб. – экспертами из расчётов исключены затраты связанные со строительством ВЛ-35кВ, так как данные затраты не могут быть включены в расходы на строительство КТП 63 кВА.

- 17,29 тыс. руб. – экспертами из расчёта исключены затраты на ПНР (испытание коммутационного аппарата до 35 кВ, испытание обмотки трансформатора силового), так как данные затраты не могут быть включены в расходы на строительство КТП 63 кВА.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 13,9 тыс. руб.

- Средства в размере 37,17 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 90,63 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Расходы на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА – 996,64 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 543,80 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА | 702,3 | 390,86 | -311,44 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 14,05 | 0,00 | -14,05 |
| Проектные работы | 80,96 | 44,18 | -36,78 |
| Налог на прибыль | 199,33 | 108,76 | -90,57 |
| ИТОГО | 996,64 | 543,80 | -452,84 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать

- Средства на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА в размере 311,44 тыс. руб., в том числе:

- 217,54 тыс. руб. – экспертами из расчётов исключены затраты на ошиновку по статье «шина сборная напряжением 35 кВ», так как данный вид работ не требуется при строительстве КТП 10/0,4 кВ 1×100 кВА.

- 76,61 тыс. руб. – экспертами из расчётов исключены затраты связанные со строительством ВЛ-35кВ, так как данные затраты не могут быть включены в расходы на строительство КТП 100 кВА.

- 17,29 тыс. руб. – экспертами из расчёта исключены затраты на ПНР (испытание коммутационного аппарата до 35 кВ, испытание обмотки трансформатора силового), так как данные затраты не могут быть включены в расходы на строительство КТП 100 кВА.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 14,05 тыс. руб.

- Средства в размере 36,78 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 90,57 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Расходы на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА

В соответствии с представленными сметными расчетами объем капитальных вложений на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА – 1 036,89 тыс. руб. Рассмотрев представленные расчёты, экспертная группа предлагает скорректировать объем капитальных вложений до величины – 585,15 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА | 733,87 | 422,43 | -311,44 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 14,68 | 0,00 | -14,68 |
| Проектные работы | 80,96 | 45,69 | -35,27 |
| Налог на прибыль | 207,38 | 117,03 | -90,35 |
| ИТОГО | 1 036,89 | 585,15 | -451,74 |

В результате анализа сметной документации экспертная группа предлагает при расчете платы не учитывать:

- Средства на строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА в размере 311,44 тыс. руб., в том числе:

- 217,54 тыс. руб. – экспертами из расчётов исключены затраты на ошиновку по статье «шина сборная напряжением 35 кВ», так как данный вид работ не требуется при строительстве КТП 10/0,4 кВ 1×160 кВА.

- 76,61 тыс. руб. – экспертами из расчётов исключены затраты связанные со строительством ВЛ-35кВ, так как данные затраты не могут быть включены в расходы на строительство КТП 160 кВА.

- 17,29 тыс. руб. – экспертами из расчёта исключены затраты на ПНР (испытание коммутационного аппарата до 35 кВ, испытание обмотки трансформатора силового), так как данные затраты не могут быть включены в расходы на строительство КТП 160 кВА.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 14,68 тыс. руб.

- Средства в размере 35,27 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

- Налог на прибыль в размере 90,35 тыс. руб., так как сокращена инвестиционная составляющая.

Затраты на строительство 1 км воздушных и кабельных линий, а также КТП в ценах на сентябрь 2012 года

| № | Мероприятие | Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертов, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 1 635,48 | 1 040,16 | -595,32 |
| 2 | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 1 571,25 | 973,68 | -597,57 |
| 3 | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 1 715,29 | 1 132,27 | -583,02 |
| 4 | строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 3 153,26 | 2 993,61 | -159,65 |
| 5 | строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 2 228,03 | 2 184,35 | -43,68 |
| 6 | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства | 2 096,28 | 2 055,18 | -41,10 |
| 7 | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА | 987,04 | 533,91 | -453,13 |
| 8 | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА | 996,64 | 543,80 | -452,84 |
| 9 | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА | 1 036,89 | 585,15 | -451,74 |

Стандартизированные тарифные ставки в ценах 2001 года

В соответствии с п. 26 Приказа ФСТ России от 30.11.2010 № 365 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» затраты на строительство переведены  в цены 2001 года с использованием индекса к ФЕР-2001 на основании Письма Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08.

|  | Мероприятие | Значение, сентябрь 2012, тыс. руб. | индексы к ФЕР-2001* | Значение, 2001год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (тыс. руб./км) |  |  |  |
| С2.1 | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×70+1×70мм2 | 1 040,16 | 4,31 | 241,34 |
| С2.2 | строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3×50+1×50мм2 | 973,68 | 4,31 | 225,91 |
| С2.3 | строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95мм2 | 1 132,27 | 4,31 | 262,71 |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (тыс. руб./км) |  |  |  |
| С3.1 | строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 2 993,61 | 5,39 | 555,40 |
| С3.2 | строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 2 184,35 | 5,39 | 405,26 |
| С3.3 | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства | 2 055,18 | 5,39 | 381,29 |
| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, в расчете на каждую линию (тыс. руб.) |  |  |  |
| С4.1 | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА | 533,91 | 6,4 | 83,42 |
| С4.2 | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА | 543,80 | 6,4 | 84,97 |
| С4.3 | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА | 585,15 | 6,4 | 91,43 |

* для ВЛ был применен индекс для «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», для КЛ был применен индекс для «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», для КТП – индекс для «прочие объекты» на II квартал 2012 года (квартал, предшествующий кварталу, данные по которому использовались для расчета).

Крумгольц А.Р. на заседании Правления РЭК зачитал обращение ОАО «СКЭК» с просьбой снять с рассмотрения стандартизированные ставки С2 в связи с некорректно представленной информацией.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Приложение постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03 июля 2012 года № 178 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» изложить в новой редакции

|  | (в ценах 2001 года, без учета НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ставки | Ставка |  |  |
| С1* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | Мощность, кВА | Постоянная часть, руб. | Цена, руб./кВА |
|  |  | 0-1 000 | 3 373,21 | 0,00 |
|  |  | 1 000-10 000 | 3 373,21 | 0,00 |
|  |  | 10 000-50 000 | 3 373,21 | 0,00 |
|  |  | 50 000 и выше | 3 373,21 | 0,00 |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб/км) |  |  |  |
| С3.1. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем ААШв 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 555 400,21 |  |  |
| С3.2. | строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем ААБл 3×120мм2 с благоустройством территории после строительства | 405 260,31 |  |  |
| С3.3. | строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95мм2 с благоустройством территории после строительства | 381 294,11 |  |  |
| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, в расчете на каждую линию (руб.) |  |  |  |
| С4.1. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×63 кВА | 83 422,78 |  |  |
| С4.2. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×100 кВА | 84 968,00 |  |  |
| С4.3. | строительство комплектной киосковой однотрансформаторной подстанции КТП-1×160 кВА | 91 429,78 |  |  |

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев