УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ А.Р. Крумгольц

ПРОТОКОЛ № 32-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 июля 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Крумгольц А.Р.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Копеин В.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г, Давыдова А.М. (представитель ФАС России по Кемеровской области).

Приглашенные:

Стрельников А.К. нач. департамента перспективного развития и техприсоединение ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 197 Н/6 от 30.11.2012).

Очертинский О.А. – нач. департамента экономики ОАО МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (доверенность № 1974/60 от 12.07.2012).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |  |
|  | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2») энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37) энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9) энергопринимающих устройств ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) по индивидуальному проекту |  |
|  | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тарсьма-Тяговая», ф.10-4-Т; ПС 110/35/10 кВ «Промышленная-сельская», ф.10-4-ОК) энергопринимающих устройств ООО «Рассвет» (электроустановки строящейся молочно-товарной фермы, расположенные по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, земельный участок с кадастровым номером 42:11:0108015:14) по индивидуальному проекту |  |
|  | О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.05.2012 №116 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (Двухцепная ВЛ-35 кВ Б-27, Б-28 (ПС 110/35/6 кВ «Уропская» - ПС 35/6 кВ ПС «Сартаковская»)) энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (двухцепная ВЛ-35кВ с подстанцией 35/6 кВ «Сартакинская» для электроснабжения филиала «Моховский угольный разрез», Кемеровская область, Беловский район, в границах колхоза «Заря» к северо-востоку от р. Правый Уроп, к юго-западу от гривы Большие Вилы) по индивидуальному проекту» |  |
|  | Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2011 №352 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского района» |  |
|  | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2011 №353 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Новокузнецка» |  |

Крумгольц А.Р. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой. И предоставил слово докладчику.

1. О внесении  изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

1. ООО «АСФАРМА» (г. Анжеро-Судженск).

Характеристика по передаче электрической энергии (тыс. кВтч):

Годовой объем  электрической энергии, передаваемой потребителям   2242,452

| - Структура сетей | Диапазон напряжений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сетей | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Кабельные (протяженность), км | - | - | 1,2 | - |
| Воздушные (протяженность), км | - | - | 1,4 | - |

Количество и мощность трансформаторных подстанций:

- подстанций 5 шт.

Предприятием представлены свидетельства о государственной регистрации права на объекты электросетевого хозяйства, копии однолинейной схема и актов разграничения балансовой принадлежности с потребителями.

2. ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк).

Характеристика по передаче электрической энергии (тыс. кВтч):

Годовой объем  электрической энергии, передаваемой потребителям   18367,163

| - Структура сетей | Диапазон напряжений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сетей | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Кабельные (протяженность), км | - | - | 18,835 | - |
| Воздушные (протяженность), км | - | - | - | - |

Количество и мощность трансформаторных подстанций:

- подстанций 73 шт.

Предприятием представлены свидетельства о государственной регистрации права на объекты электросетевого хозяйства.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии  (мощности)» в группу 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» как организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «АСФАРМА» (г. Анжеро-Судженск)					3.1.78;

ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк)						3.1.79.

- В связи с прекращением деятельности в качестве энергоснабжающей организации исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из группы 3.1 раздела III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности)»

ООО «Энергия» (г. Новокузнецк)						3.1.24.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении  изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

Принятие постановление вызвано необходимостью внесения изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

- Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)» как организацию, оказывающую услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк)						4.548.

- В связи с прекращением деятельности в качестве энергоснабжающих организаций исключить из Реестра энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, из раздела II «Поставка тепловой энергии (мощности)» и из раздела IV «Услуги по передаче и распределению тепловой энергии (мощности)»

ООО «Энергия» (г. Новокузнецк)						4.394.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2»)  энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

- Строительство 2×ВЛ 35кВ от опоры № 43 ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2» до ПС 35/6 кВ «Уба», провод АС 150/24, L=50 м.

- Строительство обводного участка ВЛ 35кВ для запитки ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2» на момент замены промежуточной опоры № 43 на анкерную, провод АС 150/24, L=150 м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 4 000,00 кВт (181 кВт по I категории надежности, 1 100 кВт по II категории, 2 719 кВт по III категории), U=35 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предлагается учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 3 285,53 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 821,38 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 8,50 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 2 393,58 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 859,49 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 13,75. Затраты на автотранспорт приняты, исходя из заявленного значения в сумме 1,43 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина признано обоснованным и принято для расчета расходов на бензин. В дополнительно представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 9 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 0,58 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,01 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» – 2 393,58 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 669,10 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 134,11 | 102,83 | -31,28 |
| строительство 2×ВЛ-35 кВ | 314,64 | 66,70 | -247,94 |
| Строительство обводного участка ВЛ-35 кВ | 1 678,23 | 410,57 | -1 267,66 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 30,49 | 7,30 | -23,19 |
| Пусконаладочные работы для 2×ВЛ-35 кВ | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| Пусконаладочные работы для обводного участка ВЛ-35 кВ | 5,53 | 5,53 | 0,00 |
| Страхование рисков | 20,39 | 0,00 | -20,39 |
| ПИР для 2×ВЛ-35 кВ | 20,44 | 2,44 | -18,00 |
| ПИР для обводного участка ВЛ-35 кВ | 99,61 | 61,39 | -38,22 |
| Экспертиза проекта | 40,51 | 0,00 | -40,51 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 37,29 | 0,00 | -37,29 |
| ИТОГО | 2 393,58 | 669,10 | -1 724,48 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

  - Затраты на отвод и аренду земли в размере 31,28 тыс. руб., в том числе:

  - 30,91 тыс. руб., так как из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

  - 0,37 тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. Таким образом, включены в расчёты затраты в размере 2% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

  - Средства на строительство ВЛ-35 кВ в размере 247,94 тыс. руб., в том числе:

- 197,17 тыс. руб., так как предприятие включило в расчёты порталы ПС-35 Я1 в количестве 3-х штук. Эти расходы исключены, так как линейные входные порталы являются принадлежностью подстанционного оборудования и должны находиться на территории подстанции.

- 0,72 тыс. руб., исключены погрузочно-разгрузочные работы порталов ПС-35 Я1.

- 0,91 тыс. руб., исключены затраты на перевозку порталов ПС-35 Я1.

- 49,14 тыс. руб., исключены расходы на установку порталов ПС-35 Я1.

  - Затраты на строительство обводного участка ВЛ-35 кВ в размере 1 267,66 тыс. руб., так как строительство данного объекта необходимо лишь для осуществления физического подключения абонента и в дальнейшем его использовании для электроснабжения заявителя нет необходимости. Из расчётов исключена стоимость используемых при строительстве материалов ввиду возможности их повторного использования.

  - Средства в размере 23,19 тыс. руб., так как уменьшение затрат на строительство пропорционально уменьшило дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.

  - Средства на добровольное страхование в размере 20,39 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

  - Средства на ПИР для 2×ВЛ-35 кВ в размере 18 тыс. руб., в том числе:

  - 1,93 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения в расчётах повышающего коэффициента Крайон=1,15.

  - 2,26 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ.

  - 13,81 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило затраты на ПИР.

  - Средства на ПИР для обводного участка ВЛ-35 кВ в размере 38,22 тыс. руб., в том числе.

  - 26,42 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость работ по строительству обводного участка при расчёте ПИР, а также не представило обоснований применения в расчётах повышающего коэффициента Крайон=1,15.

  - 11,8 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ.

  - Исключены затраты на экспертизу проекта 40,51 тыс. руб., т. к. в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановление Правительства от 05.03.2007 № 145, ее проведение не требуется.

  - Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 37,29 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 393,58 | 669,10 | -1 724,48 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 167,28 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 260,17 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 854,55 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,01 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 669,10 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 167,28 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 854,55 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 213,638 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 4 000,00 кВт (181 кВт по I категории надежности, 1 100 кВт по II категории, 2 719 кВт по III категории), U=35 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») к ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2» - приложение № 1 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 2 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2»)  энергопринимающих устройств ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройстваООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») | ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2» | 4 000,00 | - | 854,55 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 4 000,00 кВт (181 кВт по I категории надежности, 1 100 кВт по II категории, 2 719 кВт по III категории), U=35 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37)  энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

      - Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ от ПС «Северная» до границы участка заявителя с установкой 20 железобетонных опор (из них 6 с укосом), провод СИП-3 35мм2, L=800 м.

- Проектирование и реконструкция ячейки № 37 (объем работ определить при проектировании).

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 340 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО ТПК «Золотое крыло».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 340 | 340 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 623,06 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 4 773,71 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 10,35 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 1 168,64 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 420,11 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 16,75. Затраты на автотранспорт приняты, исходя из заявленного значения в сумме 1,74 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В дополнительно представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 21 километр. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 1,35 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 3,09 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» – 1 168,64 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 731,73 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 217,56 | 33,51 | -184,05 |
| Строительство ЛЭП-6 кВ | 816,14 | 636,62 | -179,52 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 28,07 | 21,9 | -6,17 |
| Страхование рисков | 8,62 | 0 | -8,62 |
| ПИР | 59,49 | 39,7 | -19,79 |
| Экспертиза проекта | 20,08 | 0 | -20,08 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 18,68 | 0 | -18,68 |
| ИТОГО | 1 168,64 | 731,73 | -436,91 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Затраты на отвод и аренду земли в размере 184,05 тыс. руб. в том числе:

- 47,6 тыс. руб., так как  из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- 136,45 тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. Таким образом, в расчёты включены затраты в размере 2% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

- Средства на строительство ЛЭП-6 кВ в размере 179,52 тыс. руб., в том числе:

- 125,94 тыс. руб., так как предприятие завысило объёмы используемых стоек СВ-105-5.

- 24,9 тыс. руб., так как из расчётов были исключены материалы, не использующиеся при монтаже провода СИП-3.

- 28,68 тыс. руб., так как в представленных расчётах завышены объёмы используемых кронштейнов У4 (крепление подкосов).

- Средства в размере 6,17 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ-10 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Средства на добровольное страхование в размере 8,62 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

- Средства на ПИР в размере 19,79 тыс. руб., в том числе:

  - 5,96 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения в расчётах повышающего коэффициента Крайон=1,15.

  - 6,99 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ.

  - 6,84 тыс. руб., так как в расчётах завышена стоимость, в виду арифметической ошибки.

- Исключены затраты на экспертизу проекта 20,08 тыс. руб., т. к. в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства от 05.03.2007 № 145, ее проведение не требуется.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией, без дополнительных затрат. Корректировка – 18,68 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 168,64 | 731,73 | 436,91 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 182,93 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 127,03 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 933,91 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 3,09 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 731,73 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 182,93 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 933,91 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 2 746,780 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 340 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) к ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37 – приложение № 3 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) приложение № 4 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37)  энергопринимающих устройств ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) | ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37 | 340,00 | - | 933,91 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 340 кВт по III категории надежности, U=6 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9)  энергопринимающих устройств ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС «Тальская» до объекта заявителя, кабель АПвБП 3×50мм2, L=4000м.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 750 кВт по I категории надежности, U=10 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учтена величина максимальной мощности, определенная предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Юрга Водтранс».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 750 | 750 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 35 766,49 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 47 688,65 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 7,88 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 26 300,02 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 9 434,63 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, данные затраты включены, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 12,75. Затраты на автотранспорт приняты, исходя из заявленного значения в сумме 1,32 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В дополнительно представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 5 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 0,32 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 1,64 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, РЭК в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Юрга Водтранс» – 26 300,02 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 4 257,19 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 20 016,01 | 570,66 | -19 445,35 |
| строительство КЛ-10 кВ | 5 280,95 | 3 295,27 | -1 985,68 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 175,86 | 109,74 | -66,12 |
| Пусконаладочные работы | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Страхование рисков | 54,39 | 0,00 | -54,39 |
| ПИР | 388,74 | 250,35 | -138,39 |
| Экспертиза проекта | 131,20 | 0,00 | -131,20 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 221,70 | 0,00 | -221,70 |
| ИТОГО | 26 300,02 | 4 257,19 | -22 042,83 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

1. Затраты на отвод и аренду земли в размере 19 445,35 тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. Таким образом, в расчёты включены затраты в размере 2% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

2. Средства на строительство ВЛ-10 кВ в размере 1 985,68 тыс. руб., в том числе:

- 493,42 тыс. руб., так как предприятие завысило объёмы работ по строке «разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами».

- 90 тыс. руб., предприятие завысило объёмы работ по строке «засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами».

- 536,37 тыс. руб., так как в представленных материалах отсутствует обоснование  необходимости применения пневматических трамбовок для уплотнения грунта.

- 865,89 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов (производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, а также производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях).

- Средства в размере 66,12 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства КЛ-10 кВ пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

- Средства на добровольное страхование в размере 54,39 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры;

- Средства на ПИР в размере 138,39тыс. руб., в том числе:

- 9,05 тыс. руб., так как предприятия некорректно выполнило расчёт ПИР, используя при расчёте стоимость строительства, отличающуюся от представленной в сметных расчётах.

- 38,91 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения в расчётах повышающего коэффициента Крайон=1,15.

- 45,68 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ.

- 44,75 тыс. руб., так как в расчётах завышена стоимость в виду арифметической ошибки.

- Исключены затраты на экспертизу проекта 131,2 тыс. руб., т. к. в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановление Правительства от 05.03.2007 № 145, ее проведение не требуется.

- Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 221,7 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 26 300,02 | 4 257,19 | -22 042,83 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 1 064,30 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 2 858,70 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 5 339,29 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 1,64 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 4 257,19 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 1 064,30 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 5 339,29 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 7 119,05 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 750 кВт по I категории надежности, U=10 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) к ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9  - приложение № 5 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 6 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9)  энергопринимающих устройств ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) | ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9 | 750,00 | - | 5 339,29 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 750 кВт по I категории надежности, U=10 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тарсьма-Тяговая», ф.10-4-Т; ПС 110/35/10 кВ «Промышленная-сельская», ф.10-4-ОК)  энергопринимающих устройств ООО «Рассвет» (электроустановки строящейся молочно-товарной фермы, расположенные по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, земельный участок с кадастровым номером 42:11:0108015:14) по индивидуальному проекту.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Согласно представленным филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» техническим условиям, при осуществлении технологического присоединения, сетевой организации требуется выполнить:

1. Проектирование и строительство отпайки ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от опоры 178/32 в сторону вновь сооружаемой КТП 2×400кВА с установкой 8 ж/б опор типа СВ-110 и двух укосов – переход через дорогу, L=350м, на первой опоре отпайки установить линейный разъединитель.

2. Проектирование и строительство отпайки ВЛ-10 кВ ф.10-4-ОК от опоры 155 в сторону вновь сооружаемой КТП 2×400кВА, L=2000м, на первой опоре отпайки установить линейный разъединитель.

3. Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ 2×400кВА.

В соответствии с заявкой на технологическое присоединение и выданными техническими условиями, величина максимальной мощности составляет 360 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

При определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, учесть величину максимальной мощности, определенной предприятием, т.к. она подтверждается заявкой ООО «Рассвет».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Утвержденная максимальная мощность, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 360 | 360 | 0 |

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 17 253,99 тыс. руб. Ставка за 1 кВт присоединяемой мощности при этом составит 47 927,751 руб.

В представленной смете расходов на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту предприятием учтены следующие затраты:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 9,43 тыс. руб.;

- заработная плата – 18,38 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 5,59тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 12 673,68 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 4 546,92 тыс. руб.

С 01.01.2012 года перевозка осуществляется предприятием собственными силами. В связи с этим, предлагается включить данные затраты, основываясь на расчетах по аналогичным проектам.

Затраты на автотранспортные услуги по аналогичным проектам включаются предприятием, исходя из рассчитанной стоимости 1 машино-часа, в размере 618,09 руб. Согласно калькуляции, в данную ставку входят:

- амортизация автомобиля в размере 4,16 руб.;

- стоимость ремонта и техобслуживания 40,98 руб.;

- стоимость запасных частей 42,49 руб.;

- стоимость топлива в размере 309,12 руб.;

- стоимость смазочных материалов в размере 11,55 руб.;

- стоимость 1 часа работы водителя в размере 205,32 руб.;

- транспортный налог в размере 2,42 руб.;

- страхование транспортного средства в размере 1,66 руб.;

- налог на имущество в размере 0,39 руб.

Рассмотрев обосновывающие материалы к калькуляции, выявлено, что заработная плата водителя учтена в составе расходов на услуги по передаче. Поскольку одни и те же расходы не могут учитываться по разным видам регулируемой деятельности, из стоимости машино-часа предлагается исключить затраты на оплату труда водителя в размере 205,32 руб. в час.

Кроме того, предлагается исключить из расчета стоимости машино-часа затраты на топливо в размере 309,12 руб. и учесть их в отдельной статье расходов.

Таким образом, стоимость 1 машино-часа, предлагаемая к учёту в необходимой валовой выручке, составляет 103,65 руб. В дополнительно представленных материалах указано количество машино-часов – 15,25. Затраты на автотранспорт учтены, исходя из заявленного значения, в сумме 1,58 тыс. руб.

Стоимость топлива рассчитана предприятием, исходя из среднего количества часов, затрачиваемых на выездные работы и среднего пробега автомобиля 40 км в час. Экономически необоснованно использовать данный подход при расчете затрат на топливо для автомобиля, поскольку транспортное средство находится в движении и сжигает топливо только по пути к месту назначения и обратно. Находясь в ожидании завершения работ на выезде, автомобиль простаивает, и топливо не расходуется.

В расчете нормы расхода использована базовая норма расхода топлива, утвержденная Приказом Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», а также поправочные коэффициенты – 10% за транспортное средство старше 10 лет, 10% за фургон. Таким образом, применяемая норма расхода топлива составит 33,6 литров на 100 км пробега.

Предлагаемая предприятием средняя стоимость бензина на 2012 год составит 23 рубля за 1 литр. Предложение предприятия по стоимости бензина обоснованно и принято для расчета расходов на бензин. В дополнительно представленных материалах указано расстояние до объекта присоединения 15 километров. Исходя из этих данных и 4 выездов, стоимость ГСМ составит 0,98 тыс. руб.

Всего расходы на автотранспорт и ГСМ составят 2,55 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда» предприятие предлагает учесть 18,38 тыс. руб. Средства на оплату труда рассчитаны предприятием, исходя из среднечасовой тарифной ставки каждого сотрудника, который принимает участие в подготовке и обработке документов, а также в выполнении фактических действий по технологическому присоединению. Представленные материалы включают в себя затраты на проверку выполнения технических условий и осмотр должностным лицом Ростехнадзора.

Среднечасовая тарифная ставка определена, согласно Стандарту ОАО «МРСК Сибири» «Оплата труда, мотивация, льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников». При этом предприятие использовало максимальное значение коэффициентов для заместителей генерального директора и начальников департаментов, не представив соответствующего экономического обоснования данного подхода.

При расчете расходов на оплату труда учтена индексация тарифных ставок, произведенная с 01.03.2012, согласно приказу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 12.03.2012 №243-К. Минимальная месячная тарифная ставка учтена в размере 4 051 руб. Таким образом, в смету включены расходы на оплату труда в размере 12,39 тыс. руб.

По статье «Отчисления на социальные нужды» учтены выплаты во внебюджетные фонды (суммарная ставка 30%) от сумм расходов на оплату труда, а также сбор на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,4%). Предприятием предложено учесть по данной статье 5,59 тыс. руб. В связи с корректировкой расходов на оплату труда, в смету затрат включено 3,77 тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки и прилагаемым сводным сметным расчетом, объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Рассвет» – 12 673,68 тыс. руб. После пересчёта затрат, указанных в сводном сметном расчёте с использованием приведенных в нем коэффициентов, отражающих инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., предлагается - 12 922,94 тыс. руб. Для приведения затрат в соответствие с предложением предприятия, излишние средства в размере 249,26 тыс. руб. были пропорционально (К=0,981) исключены по каждой строке сводного сметного расчёта.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 2 991,26 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия (К=0,981), тыс. руб. | Предложение предприятия после пересчёта экспертами в текущие цены, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на отвод земли и аренду | 8 890,54 | 9 065,39 | 350,49 | -8 540,05 |
| строительство ВЛ-10 кВ | 2 032,75 | 2 072,73 | 1 714,66 | -318,09 |
| Строительство КТП 2×400кВА | 762,37 | 777,36 | 661,48 | -100,89 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 71,81 | 73,22 | 61,04 | -10,77 |
| Пусконаладочные работы | 96,17 | 98,06 | 96,17 | 0,00 |
| Страхование рисков | 34,81 | 35,49 | 0,00 | -34,81 |
| ПИР | 346,51 | 353,33 | 107,42 | -239,09 |
| Экспертиза проекта | 246,46 | 251,31 | 0,00 | -246,46 |
| Средства на непредвиденные работы и затраты | 192,27 | 196,05 | 0,00 | -192,26 |
| ИТОГО | 12 673,68 | 12 922,94 | 2 991,26 | -9 682,42 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

1. Затраты на отвод и аренду земли в размере 8 540,05 тыс. руб. в том числе:

- 166,24 тыс. руб., так как из расчётов были исключены затраты на отвод земли «на завершающем этапе строительства», так как эти затраты уже не связаны со строительством и должны быть отнесены к эксплуатационным расходам.

- 8 373,81 тыс. руб., так как в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 (ред. от 29.06.2012) № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» арендная плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, определяется в соответствии с пунктом 10 этой  статьи. При этом годовой размер арендной платы устанавливается в пределах двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков. Таким образом, в расчёты включены затраты в размере 2% от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

2. Средства на строительство ВЛ-10 кВ в размере 318,09 тыс. руб., в том числе:

- 80,11 из расчётов исключены затраты на подвеску группового заземляющего проводника на каждой опоре, так как выполнение данных работ не требуется при проведение монтажа с использованием опор СВ-110-3,5.

- 45,77 тыс. руб., из расчёта исключены затраты на механизированную забивку вертикальных заземлителей, так как предприятие уже учло в расчётах ручную забивку вертикальных заземлителей.

- 192,21 тыс. руб., так как в представленных расчётах завышена стоимость стоек СВ-110-3,5.

3. Средства на строительство КТП 2×400кВА в размере  100,89 тыс. руб., в том числе:

- 12,24 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения повышающих коэффициентов (производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, а также производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях).

- 88,65 тыс. руб., так как отсутствует обоснование применения коэффициентов к итогам по разделу «Оборудование».

4. Средства в размере 10,77 тыс. руб., т.к. в результате снижения стоимости строительства пропорционально уменьшились дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

5. Средства на добровольное страхование в размере 34,81 тыс. руб., т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер, а подрядная организация определяется в результате конкурсной процедуры.

6. Средства на ПИР в размере 239,09 тыс. руб., в том числе:

- 220,87 тыс. руб., так как предприятие не представило материалов, обосновывающих включение в расчёты изыскательских и топографо-геодезических работ.

- 18,22 тыс. руб., так как уменьшение стоимости строительства пропорционально уменьшило стоимость проектных работ.

7. Исключены затраты на экспертизу проекта 246,46 тыс. руб., т. к. в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановление Правительства от 05.03.2007 № 145, ее проведение не требуется.

8. Исключена величина средств на непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. Корректировка – 192,27 тыс. руб.

На основании изложенного, предлагается при установлении платы за технологическое присоединение заявителя по индивидуальному проекту учесть следующий объем капитальных вложений.

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 673,68 | 2 991,26 | 9 682,42 |

Распределение стоимости по видам строительства:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| стоимость строительства ВЛ | 11 640,30 | 2 198,8 |
| в т.ч. ПИР | 285,83 | 55,53 |
| стоимость строительства ТП | 1 033,38 | 792,46 |
| в т.ч. ПИР | 60,68 | 51,89 |
| ИТОГО | 12 673,68 | 2 991,26 |

Предприятие предлагает учесть в расходах на технологическое присоединение затраты на корпоративные мероприятия, прибыль на поощрение и социальные выплаты по коллективному договору в сумме 0,74 тыс. руб. Данные расходы не могут быть учтены в затратах на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту, поскольку они учитываются в тарифе на передачу электрической энергии. В связи с этим предлагается исключить расходы по рассматриваемым статьям в размере 0,74 тыс. руб.

В связи с корректировкой инвестиционной составляющей, налог на прибыль снижен до 747,82 тыс. руб. Расходы на выплату дивидендов и отчисления в резервный фонд, общей суммой 1 377,58 тыс. руб., исключены в связи с отсутствием чистой прибыли в индивидуальном проекте технологического присоединения.

Таким образом, размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Рассвет» (электроустановки строящейся молочно-товарной фермы, расположенные по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, земельный участок с кадастровым номером 42:11:0108015:14) к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» по индивидуальному проекту, предлагаемый к утверждению и включающий экономически обоснованные расходы, составляет 3 757,79 тыс. руб., в том числе:

- расходы на автотранспорт и горюче-смазочные материалы – 2,55 тыс. руб.;

- заработная плата – 12,39 тыс. руб.;

- отчисления на оплату труда – 3,77 тыс. руб.;

- инвестиционная составляющая – 2 991,26 тыс. руб.;

- другие расходы из прибыли – 747,82 тыс. руб.

Правлению РЭК предлагается утвердить плату, по рассматриваемому индивидуальному проекту, в размере 3 757,79 тыс. руб. При этом ставка платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности составит 10 438,292 руб./кВт, при объеме присоединяемой мощности 360 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ООО «Рассвет» (электроустановки строящейся молочно-товарной фермы, расположенные по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, земельный участок с кадастровым номером 42:11:0108015:14) к ПС 110/35/10 кВ «Тарсьма-Тяговая», ф.10-4-Т; ПС 110/35/10 кВ «Промышленная-сельская», ф.10-4-ОК приложение № 7 к протоколу.

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) – приложение № 8 к протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (ПС 110/35/10 кВ «Тарсьма-Тяговая», ф.10-4-Т; ПС 110/35/10 кВ «Промышленная-сельская», ф.10-4-ОК)  энергопринимающих устройств ООО «Рассвет» (электроустановки строящейся молочно-товарной фермы, расположенные по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, земельный участок с кадастровым номером 42:11:0108015:14) по индивидуальному проекту

| № п/п | Присоединяемый объект | Наименование подстанции | Объем присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы, руб./кВт (без НДС) | Плата, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопринимающие устройства ООО «Рассвет» (электроустановки строящейся молочно-товарной фермы, расположенные по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, земельный участок с кадастровым номером 42:11:0108015:14) | ПС 110/35/10 кВ «Тарсьма-Тяговая», ф.10-4-Т; ПС 110/35/10 кВ «Промышленная-сельская», ф.10-4-ОК | 360,00 | - | 3 757,79 |

Примечание. Ставка платы и плата за технологическое присоединение рассчитаны, исходя из присоединяемой мощности 360 кВт по II категории надежности, U=0,4 кВ.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.05.2012 №116 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (Двухцепная ВЛ-35 кВ Б-27, Б-28 (ПС 110/35/6 кВ «Уропская» - ПС 35/6 кВ ПС «Сартаковская»))  энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (двухцепная ВЛ-35кВ с подстанцией 35/6 кВ «Сартакинская» для электроснабжения филиала «Моховский угольный разрез», Кемеровская область, Беловский район, в границах колхоза «Заря» к северо-востоку от р. Правый Уроп, к юго-западу от гривы Большие Вилы) по индивидуальному проекту».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Изменения вносятся в связи с изменением названия подстанции.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

В названии, тексте и приложениях к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.05.2012 №116«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (Двухцепная ВЛ-35 кВ Б-27, Б-28 (ПС 110/35/6 кВ «Уропская» - ПС 35/6 кВ ПС «Сартаковская»))  энергопринимающих устройств ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (двухцепная ВЛ-35кВ с подстанцией 35/6 кВ «Сартакинская» для электроснабжения филиала «Моховский угольный разрез», Кемеровская область, Беловский район, в границах колхоза «Заря» к северо-востоку от р. Правый Уроп, к юго-западу от гривы Большие Вилы) по индивидуальному проекту» слова «Сартакинская» заменить словами «Старопестерёвская».

Голосовали: ЗА – единогласно.

8. Об установлении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

1) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (С2).

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                1 км двухцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1×70мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км двухцепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1×70мм2 – 1 987,69 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 772,06 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км двух-цепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 1×70мм2 | 1 987,69 | 1 772,06 | -215,63 |
| Стоимость проектных работ | 99,38 | 0,00 | -99,38 |
| Налог на прибыль | 521,77 | 443,01 | -78,76 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 195,67 | 0,00 | -195,67 |
| ИТОГО | 2 804,51 | 2 215,07 | -589,44 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 215,63 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость спиральных вязок, включив в расчеты LТ70. В расчеты включен российский аналог - спиральные вязки ВС 70/95.2.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                               1 км двухцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км двухцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 – 882,81 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 863,09 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км двух-цепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 | 882,81 | 863,09 | -19,72 |
| Стоимость проектных работ | 44,14 | 0,00 | -44,14 |
| Налог на прибыль | 231,74 | 215,77 | -15,97 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 86,91 | 0,00 | -86,91 |
| ИТОГО | 1 245,60 | 1 078,86 | -166,74 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства в размере 19,35 тыс. руб., так как предприятием завышена стоимость траверс ТМ-5, ТМ-10.

- Средства в размере 0,37 тыс. руб., так как предприятием завышена масса используемого при строительстве провода АС 70/11. Расчётная масса данного провода составляет 276 кг/км. Таким образом, в расчётах была учтена масса 3×2,12км × 276кг/км = 1 755,36 кг.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                            1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 – 646,87 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 627,52 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 | 646,87 | 627,52 | -19,35 |
| Стоимость проектных работ | 32,34 | 0,00 | -32,34 |
| Налог на прибыль | 169,80 | 156,88 | -12,92 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 63,68 | 0,00 | -63,68 |
| ИТОГО | 912,69 | 784,40 | -128,29 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 19,35 тыс. руб., так как предприятием завышена стоимость траверс ТМ-5, ТМ-10.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                          1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2 – 610,78 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 627,52 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2 | 610,78 | 591,43 | -19,35 |
| Стоимость проектных работ | 30,54 | 0,00 | -30,54 |
| Налог на прибыль | 160,33 | 147,86 | -12,47 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 60,12 | 0,00 | -60,12 |
| ИТОГО | 861,77 | 739,29 | -122,48 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 19,35 тыс. руб., так как предприятием завышена стоимость траверс ТМ-5, ТМ-10.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                              1 км ВЛЗ-10 кВ  проводом СИП-3 3×70 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3×70 мм2 – 904,13 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 833,89 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3×70 мм2 | 904,13 | 833,89 | -70,24 |
| Стоимость проектных работ | 45,21 | 0,00 | -45,21 |
| Налог на прибыль | 237,34 | 208,47 | -28,87 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 89,00 | 0,00 | -89,00 |
| ИТОГО | 1 275,68 | 1 042,36 | -233,32 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать  средства в размере 70,24 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость спиральных вязок, включив в расчеты LТ70. В расчеты включен российский аналог - спиральные вязки ВС 70/95.2.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                            1 км двухцепной ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км двухцепной ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2 – 1 590,87 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 262,1 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км двух-цепной ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2 | 1 590,87 | 1 262,1 | -328,77 |
| Стоимость проектных работ | 79,54 | 0,00 | -79,54 |
| Налог на прибыль | 417,60 | 315,53 | -102,07 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 156,61 | 0,00 | -156,61 |
| ИТОГО | 2 244,62 | 1 577,63 | -666,99 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства в размере 136,92 тыс. руб., так как предприятие некорректно рассчитало стоимость работ по строке кабели, подвешиваемые на тросе.

- Средства в размере 15,94 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость арматуры для СИП-2 0,4 кВ, а именно по строке комплект промежуточной подвески ES 1500.

- Средства в размере 175,91 тыс. руб., так как предприятие не представило обоснований применения зажимов прокалывающих для замера напряжения и наложения защитного заземления МТ-206. Таким образом, исключены затраты на данные устройства.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                       1 км ВЛ-0,4 кВ  проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2 – 1 183,56 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 882,34 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2 | 1 183,56 | 882,34 | -301,22 |
| Стоимость проектных работ | 59,18 | 0,00 | -59,18 |
| Налог на прибыль | 310,69 | 220,58 | -90,11 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 116,50 | 0,00 | -116,50 |
| ИТОГО | 1 669,93 | 1 102,92 | 567,01 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства в размере 68,46 тыс. руб., так как предприятие некорректно рассчитало стоимость работ по строке кабели, подвешиваемые на тросе.

- Средства в размере 7,97 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость арматуры для СИП-2 0,4 кВ, а именно по строке комплект промежуточной подвески ES 1500.

- Средства в размере 87,95 тыс. руб., так как предприятие не представило обоснований применения зажимов прокалывающих для замера напряжения и наложения защитного заземления МТ-206. Таким образом, исключены затраты на данные устройства.

- Средства в размере 136,84 тыс. руб., так как предприятие завысило в расчётах стоимость ленты крепления F207.

2) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (С3)

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                            1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв 3×120мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв 3×120мм2 – 1 320,71 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 290,19 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв 3×120мм2 | 1 320,71 | 1 290,19 | -30,52 |
| Стоимость проектных работ | 66,04 | 0 | -66,04 |
| Налог на прибыль | 346,69 | 322,55 | -24,14 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 130,00 | 0,00 | -130,00 |
| ИТОГО | 1 863,44 | 1 612,74 | -250,70 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать:

- Средства в размере 3,58 тыс. руб., так как предприятие включило в расчёт затраты на прокладку кабеля по дну канала без креплений массой до 6 кг. Расчётная масса кабеля ААШв 3×120мм2 2,987кг. Таким образом, в расчётах учтены затраты на данные работы для кабеля массой до 3 кг.

- Средства в размере 26,94 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                          1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл 3×120мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл-10 3×120мм2 – 866,18 тыс. руб. Рассмотрев представленные материалы, предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 847,78 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл 3×120мм2 | 866,18 | 847,78 | -18,4 |
| Стоимость проектных работ | 43,32 | 0,00 | -43,32 |
| Налог на прибыль | 227,37 | 211,95 | -15,42 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 85,26 | 0,00 | -85,26 |
| ИТОГО | 1 222,13 | 1 059,73 | -162,4 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 18,4 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                           1 км КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 – 832,58 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 814,18 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 | 832,58 | 814,18 | -18,4 |
| Стоимость проектных работ | 41,63 | 0,00 | -41,63 |
| Налог на прибыль | 218,56 | 203,55 | -15,01 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 81,95 | 0,00 | -81,95 |
| ИТОГО | 1 174,72 | 1 017,73 | -156,99 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 18,4 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

Капитальные вложения, необходимые для строительства                                                           1 км 2×КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2

В соответствии с представленным расчётом стандартизированных ставок и сметным расчетом, объем капитальных вложений на строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 – 1 277,69 тыс. руб. Предлагается скорректировать объем капитальных вложений до величины – 1 250,75 тыс. руб., в которую входят:

| Мероприятия | Предложение предприятия, тыс. руб. | Утверждено, тыс. руб. | Корректировка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство 1 км 2×КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 | 1 277,69 | 1 250,75 | -26,94 |
| Стоимость проектных работ | 63,88 | 0,00 | -63,88 |
| Налог на прибыль | 335,39 | 312,69 | -22,70 |
| Индекс дефлятор 7,5% | 125,78 | 0,00 | -125,78 |
| ИТОГО | 1 802,74 | 1 563,44 | -239,30 |

В результате анализа сметной документации предлагается при расчете платы не учитывать средства в размере 26,94 тыс. руб., так как предприятие завысило стоимость песка для строительных работ.

Исключённые расходы

Не учитываются затраты по следующим мероприятиям:

- Установка КСО-285-8ВВ-600;

- Монтаж КСО-285 в ЦРП-4;

- Монтаж КСО-309-3Н;

- Сооружение панели ЩО (ввод.);

- Сооружение панели ЩО (линейн.);

- Подвеска 1 км провода СИП-0,4 кВ по существующим опорам.

Исключены расходы по вышеизложенным мероприятиям, так как они направлены на развитие существующей инфраструктуры, а в соответствии с п. 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

Исключены расходы на проектные работы, так как в представленных материалах отсутствуют расчёты на проведение таких работ в соответствии с действующими нормативными актами («Справочником базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики» утвержденным приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.2003г. № 39).

Расходы по налогу на прибыль скорректированы в соответствии с изменением налогооблагаемой базы.

Затраты сокращены на индекс дефлятор 7,5% в связи с тем, что расчет ставок производился в действующих ценах.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Кузбасская энергосетевая компания" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ценах 2012 года, без учета НДС) |  |  |  |
|  | Наименование | Единица измерения |  | Значение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  | Строительство 1 км двух-цепной ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3×70мм2 |  | руб./км | 2 215 070,00 |
|  | Строительство 1 км двух-цепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 |  | руб./км | 1 078 860,00 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 |  | руб./км | 784 400,00 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2 |  | руб./км | 739 290,00 |
|  | Строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3×70 мм2 |  | руб./км | 1 042 360,00 |
|  | Строительство 1 км двух-цепной ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×70 мм2 |  | руб./км | 1 577 630,00 |
|  | Строительство 1 км ВЛ 0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2 |  | руб./км | 1 102 920,00 |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи |  |  |  |
|  | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв 3×120мм2 |  | руб./км | 1 612 740,00 |
|  | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл 3×120мм2 |  | руб./км | 1 059 730,00 |
|  | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 |  | руб./км | 1 017 730,00 |
|  | Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 |  | руб./км | 1 563 440,00 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

9. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2011 №352 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского района».

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

- Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановлением от 20.12.2011 №352 установила тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Кузбассэнерго»  на 2012 год по городу Кемерово и Кемеровскому району.

- Тарифы были установлены в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоэнергетики, с календарной разбивкой: с 01 января, с 01 июля, с 01 сентября 2012 года, а также по видам теплоносителя: горячая вода, пар по параметрам давления. При этом, тариф некоторых видов пара, полученный расчётным путём, совпадал с тарифом по горячей воде.

В адрес Региональной энергетической комиссии Кемеровской области поступило письмо контрольно-ревизионного управления ФСТ России от 16.07.2012 №4-4451 с требованием привести вышеуказанные постановления «в соответствие с действующим законодательством», и установить тарифы по параметрам пара, отличные от тарифа по горячей воде.

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Приложения №2 и №3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2011 №352 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Кемерово и Кемеровского района» изложить в редакции приложений № 9 и № 10 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

10. О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2011 №353 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Новокузнецка».

Докладчик (Копеин В.В.) доложил:

- Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановлением от 20.12.2011 №353 установила тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Кузбассэнерго»  на 2012 год по городу Новокузнецку.

- Тарифы были установлены в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоэнергетики, с календарной разбивкой: с 01 января, с 01 июля, с 01 сентября 2012 года, а также по видам теплоносителя: горячая вода, пар по параметрам давления. При этом, тариф некоторых видов пара, полученный расчётным путём, совпадал с тарифом по горячей воде.

В адрес Региональной энергетической комиссии Кемеровской области поступило письмо контрольно-ревизионного управления ФСТ России от 16.07.2012 №4-4451 с требованием привести вышеуказанные постановления «в соответствие с действующим законодательством», и установить тарифы по параметрам пара, отличные от тарифа по горячей воде

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

Приложения №2 и №3 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2011 №353 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые ОАО «Кузбассэнерго» на потребительском рынке города Новокузнецка» изложить в редакции согласно приложениям № 11 и № 12 к протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ В.В. Копеин

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_______________ П.Г. Незнанов

________________ А.М. Давыдова

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Мереть» (ПС 35/6 кВ «Уба», расположенная: Кемеровская область, Беловский район, земли колхоза «Моховский», железнодорожная станция «Уба») к ВЛ 35 кВ Б-25, Б-26 ПС 110/35/6 кВ «Беловская» – ПС 35/6 кВ «Грамотеинская-1/2» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 891,95 | 185,45 | -706,50 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 18,38 | 12,39 | -5,99 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 5,59 | 3,77 | -1,82 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 8,50 | 2,01 | -6,49 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 8,50 | 2,01 | -6,49 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 859,49 | 167,28 | -692,21 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,74 | 0 | -0,74 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 858,75 | 167,28 | -691,47 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 2 393,58 | 669,10 | -1724,48 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 3 285,53 | 854,55 | -2430,98 |

Приложение № 2 к протоколу

Приложение № 3 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ТПК «Золотое крыло» (ТП-400 кВА для электроснабжения электроустановок здания дилерского центра, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Дозовская) к ПС 110/35/6 кВ «Северная», яч. № 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 454,42 | 202,18 | -252,24 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 18,38 | 12,39 | -5,99 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 5,59 | 3,77 | -1,82 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 10,35 | 3,09 | -7,26 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 10,35 | 3,09 | -7,26 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 420,11 | 182,93 | -237,18 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,74 | 0 | -0,74 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 419,37 | 182,93 | -236,44 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 1 168,64 | 731,73 | -436,91 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 1 623,06 | 933,91 | -689,15 |

Приложение № 4 к протоколу

Приложение № 5 к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Юрга Водтранс» (ЗРУ-10 кВ ОСК для электроснабжения очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, набережная реки Томь) к ПС 35/10 кВ «Тальская», яч. 10 кВ № 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 9 466,47 | 1 082,10 | -8384,37 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 18,38 | 12,39 | -5,99 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 5,59 | 3,77 | -1,82 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 7,88 | 1,64 | -6,24 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 7,88 | 1,64 | -6,24 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 9 434,63 | 1 064,30 | -8370,33 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,74 | 0 | -0,74 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 9 433,89 | 1 064,30 | -8369,59 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 26 300,02 | 4 257,19 | -22042,83 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 35 766,49 | 5 339,29 | -30427,20 |
| 5 | Размер присоединяемой мощности | 750 | 750 | 0,00 |

Приложение № 6 к протоколу

Приложение № 7  к протоколу

| Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Рассвет» (электроустановки строящейся молочно-товарной фермы, расположенные по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, земельный участок с кадастровым номером 42:11:0108015:14) к ПС 110/35/10 кВ «Тарсьма-Тяговая», ф.10-4-Т; ПС 110/35/10 кВ «Промышленная-сельская», ф.10-4-ОК |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Показатели | Предложение предприятия | Утверждено РЭК | Корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 4 580,31 | 766,53 | -3813,78 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 18,38 | 12,39 | -5,99 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 5,59 | 3,77 | -1,82 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 9,43 | 2,55 | -6,88 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 9,43 | 2,55 | -6,88 |
| 1.5.2 | - налоги, всего | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 4 546,92 | 747,82 | -3799,10 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.3 | - налог на имущество | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.4 | - другие обоснованные расходы | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.6.5 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,74 | 0 | -0,74 |
| 1.6.6 | - другие расходы из прибыли | 4 546,18 | 747,82 | -3798,36 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 12 673,68 | 2 991,26 | -9682,42 |
| 3 | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) | 17 253,99 | 3 757,79 | -13496,20 |
| 5 | Размер присоединяемой мощности | 360 | 360 | 0,00 |

Приложение № 8 к протоколу

Приложение № 9 к протоколу

Приложение № 10 к протоколу

Приложение № 11 к протоколу

Приложение № 12 к протоколу