УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 52-т

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.08.2013 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь                        – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Десяткин К.А.

Приглашенные:  Малюта Д.В. – и.о. генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Гаристов Н.Н. – заместитель генерального директора ОАО «АЭЭ»;

Хамзин Р.Ш. –  сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Ляпустин Д.С. –  сотрудник ОАО «АЭЭ».

Повестка дня

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 2. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год |
| 3. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год |
| 4. | О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

- 1. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- 1) ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Технотрейд» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Уголь | 0,86 | 0,75 | 0,12 |

2) ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево Кемеровской области) | Уголь | 11,01 | 9,52 | 1,49 |

3) ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Авангард» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 ) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Уголь | 0,390 | 0,336 | 0,054 |

4) ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Калининское ЖКХ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | Уголь | 2,038 | 1,756 | 0,282 |

5) Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной Абагурского филиала.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | Уголь | 12,62 | 9,63 | 2,98 |

6) ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ясная Поляна» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Ясная Поляна» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Уголь | 1,080 | 0,932 | 0,149 |

7) ООО «Кристалл 1»  (г. Анжеро-Судженск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кристалл 1» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | Уголь | 6,886 | 5,756 | 1,129 |

8) ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район, с. Банново) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на центральной котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район с. Банново) | Каменный уголь | 0,223 | 0,192 | 0,031 |

9) ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на центральной котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | Каменный уголь | 0,556 | 0,479 | 0,077 |

10) ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на центральной котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинскийй район) | Каменный уголь | 8,646 | 7,45 | 1,196 |

11) ООО «Топкинский цемент» (г. Топки)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на центральной котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) | дизельное | 0,613 | 0,279 | 0,334 |

12) ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЗЖБИ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2014 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) | Дизельное | 0,110 | 0,069 | 0,041 |

Рассмотрев все представленные материалы, Правление РЭК

- ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год для предприятий согласно таблице 1.

Нормативы

- запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

тыс. т

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива на 1 октября 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| 1 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 0,87 | 0,75 | 0,12 |
| 2 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | каменный уголь | 11,01 | 9,52 | 1,49 |
| 3 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | каменный уголь | 0,390 | 0,336 | 0,054 |
| 4 | ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | каменный уголь | 2,038 | 1,756 | 0,282 |
| 5 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | каменный уголь | 12,61 | 9,63 | 2,98 |
| 6 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | каменный уголь | 1,081 | 0,932 | 0,149 |
| 7 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | каменный уголь | 6,885 | 5,756 | 1,129 |
| 8 | ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) | каменный уголь | 0,223 | 0,192 | 0,031 |
| 9 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | каменный уголь | 0,556 | 0,479 | 0,077 |
| 10 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | каменный уголь | 8,646 | 7,45 | 1,196 |
| 11 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) | дизельное | 0,613 | 0,279 | 0,334 |
| 12 | ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) | дизельное | 0,110 | 0,069 | 0,041 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 2. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Технотрейд» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- проект ХВО;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 9,958 | 9,958 | 9,651 |  | 9,720 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 9,696 | 9,696 | 9,359 |  | 9,427 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 215,45 | 216,6 | 218,12 |  | 221,08 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,262 | 0,262 | 0,292 |  | 0,293 |
| % | 2,63 | 2,63 | 3,03 |  | 3,02 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,28 | 222,46 | 224,93 |  | 226,89 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 9,958 | 9,958 | 9,651 | 9,720 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 9,696 | 9,696 | 9,359 | 9,427 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 215,45 | 216,6 | 218,12 | 221,08 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,262 | 0,262 | 0,292 | 0,293 |  |
| % | 2,63 | 2,63 | 3,03 | 3,02 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,28 | 222,46 | 224,93 | 226,89 |  |
| *Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 1,96 кг у.т./Гкал (относительно норматива утвержденного на 2013 год) обусловлено, тем, что при расчете норматива предприятием использовался коэффициент старения. В качестве подтверждения представлена справка о дате последнего капитального ремонта. |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 226,89 |

- Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  Аммиак-1.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 246,100 | 246,100 | 239,798 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 231,168 | 231,168 | 225,220 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 160,26 | 160,26 | 160,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 14,933 | 14,933 | 14,578 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 6,07 | 6,07 | 6,08 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 170,61 | 170,61 | 170,6 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 246,100 | 246,100 | 239,798 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 231,168 | 231,168 | 225,220 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 160,26 | 160,26 | 160,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 14,933 | 14,933 | 14,578 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 6,07 | 6,07 | 6,08 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 170,61 | 170,61 | 170,6 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Аммиак-190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 170,60 |

- Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  Аммиак-2.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 227,300 | 227,300 | 227,365 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 212,762 | 212,762 | 212,777 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 151,77 | 151,77 | 160,24 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 14,538 | 14,538 | 14,588 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 6,4 | 6,4 | 6,42 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 162,14 | 162,14 | 163,31 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 227,300 | 227,300 | 227,365 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 212,762 | 212,762 | 212,777 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 151,77 | 151,77 | 160,24 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 14,538 | 14,538 | 14,588 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 6,4 | 6,4 | 6,42 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 162,14 | 162,14 | 163,31 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Аммиак-290-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 163,31 |

- Котельная  №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  №1.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 455,767 | 455,767 | 75,649 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 450,193 | 450,193 | 74,724 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 151,72 | 151,72 | 150,60 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | 5,574 | 5,574 | 0,925 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 153,60 | 153,60 | 152,68 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 455,767 | 455,767 | 75,649 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 450,193 | 450,193 | 74,724 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 151,72 | 151,72 | 150,60 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | * | 5,574 | 5,574 | 0,925 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 153,60 | 153,60 | 152,68 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 152,680 |

- Котельная  №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось КОАО «Азот» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от Котельной  №2.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 260,901 | 260,901 | 221,091 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 252,129 | 252,129 | 212,963 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 156,69 | 156,69 | 156,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 8,7713 | 8,7713 | 8,12763 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 3,36 | 3,36 | 3,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 162,14 | 162,14 | 162,72 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 260,901 | 260,901 | 221,091 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 252,129 | 252,129 | 212,963 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 156,69 | 156,69 | 156,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 8,7713 | 8,7713 | 8,12763 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 3,36 | 3,36 | 3,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 162,14 | 162,14 | 162,72 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |

* Ранее пар от котельных отпускался  на технологические нужды предприятия, в том числе и капролактама, входившего до выделения в состав предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №290-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Котельная №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) |  | 162,719 |

- ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка;

- расчет планового отпуска тепловой энергии котельными на 2014год;

- расчет нормативной выработки тепловой энергии котельными на 2010год;

- реестр договоров на отпуск тепловой энергии на 2014 год;

- режим работы котельного оборудования на 2014 год;

- расход тепла на собственные нужды котельных на 2014 год;

- потери тепла с продувочной водой;

- расход тепловой энергии на растопку котлов;

- расход тепловой энергии на дутье под решетки;

- потери тепловой энергии котлоагрегатами;

- расход тепловой энергии на хозбытовые нужды котельных;

- расчет потребности тепла на отопление котельных;

- другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, через теплоизоляцию трубопроводов);

- расчет норматива удельного расхода    топлива на отпуск тепловой энергии в 2014 году;

- техническая   характеристика оборудования   отопительных котельных;

- график работы котлов на 2014 год;

- данные по растопкам котлов на 2014 год;

- копии страниц паспортов котлоагрегатов;

- режимные карты котлов;

- сравнительная таблица расчетных и фактических удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию;

- копии   технических   показателей  ОАО   «Энергетическая компания» из экспертных заключений РЭК;

- план проведения ремонтов основного оборудования в расчетном периоде;

- план организационно-технических мероприятий по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов;

- показатели качества используемых видов и марок топлива за последние три года, предшествующие текущему периоду, на текущий период и прогнозируемые в расчетном периоде;

- акт о проведении ситового анализа проб топлива;

- динамика основных технико-экономических показателей котельных;

- температурные графики;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ТЕП;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 192,373 | 198,475 | 178,202 |  | 188,021 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 185,232 | 190,956 | 171,163 |  | 177,654 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 187,67 | 186,95 | 187,82 |  | 184,68 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,71 | 3,79 | 3,95 |  | 5,51 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,9 | 194,31 | 195,55 |  | 195,46 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 192,373 | 198,475 | 178,202 | 188,021 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 185,232 | 190,956 | 171,163 | 177,654 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 187,67 | 186,95 | 187,82 | 184,68 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,71 | 3,79 | 3,95 | 5,51 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 194,9 | 194,31 | 195,55 | 195,46 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) |  | 195,46 |

- ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Авангард» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 3,052 | 3,126 | 5,467 |  | 5,465 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 3,152 | 3,008 | 5,252 |  | 5,246 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,93 | 218,55 | 218,01 |  | 218,12 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,114 | 0,118 | 0,221 |  | 0,218 |
| % | 3,73 | 3,77 | 4,05 |  | 4 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 226,37 | 227,11 | 227,21 |  | 227,2 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 3,052 | 3,126 | 5,467 | 5,465 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 3,152 | 3,008 | 5,252 | 5,246 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,93 | 218,55 | 218,01 | 218,12 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,114 | 0,118 | 0,221 | 0,218 |  |
| % | 3,73 | 3,77 | 4,05 | 4 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 226,37 | 227,11 | 227,21 | 227,2 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) |  | 227,202 |

- ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Калининское ЖКХ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 25,736 | 25,095 | 25,950 |  | 25,950 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 25,245 | 24,612 | 25,322 |  | 25,322 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 212,93 | 213,11 | 215,19 |  | 215,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,491 | 0,483 | 0,628 |  | 0,628 |
| % | 1,91 | 1,93 | 2,42 |  | 2,42 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,07 | 217,3 | 220,53 |  | 220,6 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 25,736 | 25,095 | 25,950 | 25,950 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 25,245 | 24,612 | 25,322 | 25,322 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 212,93 | 213,11 | 215,19 | 215,26 |  |
| % | 0,491 | 0,483 | 0,628 | 0,628 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,91 | 1,93 | 2,42 | 2,42 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,07 | 217,3 | 220,53 | 220,6 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район Кемеровской области) |  | 220,601 |

- Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных Абагурского филиала.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 184,667 | 184,667 |  | 187,068 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 177,390 | 177,390 |  | 179,707 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 185,67 | 185,67 |  | 185,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 7,277 | 7,277 |  | 7,361 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 3,94 | 3,94 |  | 3,93 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 193,29 | 193,29 |  | 193,35 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 184,667 | 184,667 | 187,068 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 177,390 | 177,390 | 179,707 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 185,67 | 185,67 | 185,74 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 7,277 | 7,277 | 7,361 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % |  | 3,94 | 3,94 | 3,93 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 193,29 | 193,29 | 193,35 |  |

* Котельная передана в эксплуатацию предприятию в ноябре 2013 года

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) |  | 193,347 |

- ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ясная Поляна» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- проект ХВО;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 17,374 | 16,127 | 13,734 |  | 13,705 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 16,682 | 15,435 | 13,175 |  | 13,169 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 203,56 | 218 | 219,44 |  | 219,28 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,691 | 0,691 | 0,559 |  | 0,537 |
| % | 3,98 | 4,29 | 4,07 |  | 3,91 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 212 | 227,77 | 228,74 |  | 228,22 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 17,374 | 16,127 | 13,734 | 13,705 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 16,682 | 15,435 | 13,175 | 13,169 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 203,56 | 218 | 219,44 | 219,28 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,691 | 0,691 | 0,559 | 0,537 |  |
| % | 3,98 | 4,29 | 4,07 | 3,91 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 212 | 227,77 | 228,74 | 228,22 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) |  | 228,215 |

- ООО «Кристалл 1»  (г. Анжеро-Судженск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кристалл 1» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- проект ХВО;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 53,461 | 53,461 | 53,871 |  | 50,695 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 51,554 | 51,554 | 51,554 |  | 49,901 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185,02 | 185,02 | 188,4 |  | 188,30 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,907 | 1,907 | 2,317 |  | 1,793 |
| % | 3,7 | 3,7 | 4,5% |  | 3,67% |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 191,93 | 191,93 | 197,47 |  | 197,88 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 53,461 | 53,461 | 53,871 | 50,695 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 51,554 | 51,554 | 51,554 | 49,901 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185,02 | 185,02 | 188,4 | 188,30 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,907 | 1,907 | 2,317 | 1,793 |  |
| % | 3,7 | 3,7 | 4,5% | 3,67% |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 191,93 | 191,93 | 197,47 | 197,88 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) |  | 197,88 |

- ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район, с. Банново) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия справки о котлоагрегатах, находящихся на балансе предприятия;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 3354,19 | ** | 3277,26 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | * | 3322,60 | ** | 3246,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 217,99 | ** | 218,11 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 31,59 | ** | 31,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 0,94 | ** | 0,95 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 220,07 | ** | 220,21 |

*предприятие было организовано в 2011 году

**на 2013 год нормативы потребления ТЭР не утверждались

В эксплуатации у Предприятия находятся одна котельная, установленной мощностью 1,8 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей 1,260 км.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район с. Банново) |  | 220,21 |

- ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия справки о котлоагрегатах, находящихся на балансе предприятия;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 6623,75 | 6574,71 | 6623,75 | 6574,71 | 6623,75 | 6780 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 216,21 | 217,66 | 216,21 | 217,66 | 217,21 | 219,57 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 49,07 | 99,40 | 49,07 | 99,40 | 49,07 | 50,3 |
| % | 0,74 | 1,51 | 0,74 | 1,51 | 0,74 | 0,74 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 6574,71 | 6394,70 | 6574,71 | 6394,70 | 6574,71 | 6729 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 217,82 | 221,00 | 217,82 | 222,00 | 217,82 | 221,20* |

* - Увеличение удельного расхода на отпущенную тепловую энергию, обусловлено применением коэффициента старения на котлоагрегаты. Ранее данный коэффициент не применялся.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) |  | 221,20 |

- ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия справки о котлоагрегатах, находящихся на балансе предприятия;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 111760,57 | 111760,57 | 104332,10 | 104332,10 | 100754 | 102920 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 204,33 | 210,33 | 204,21 | 210,33 | 206,51 | 206,51 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 3627,07 | 3627,07 | 3542,06 | 3542,06 | 3459 | 3459 |
| % | 3,25 | 3,25 | 3,39 | 3,39 | 3,41 | 3,41 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 108133,50 | 108133,50 | 100790,03 | 100790,03 | 97295,03 | 99461 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 211,02 | 217,4 | 211,24 | 217,72 | 213,65 | 213,65 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) |  | 213,65 |

- ООО «Топкинский цемент» (г. Топки)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия справки о котлоагрегатах, находящихся на балансе предприятия;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 130860,00 | 111362 | 130860,00 | 79923 | 130860,00 | 102580 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 159,89 | 154,21 | 154,68 | 154,43 | 154,68 | 154,84 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1912,19 | 1646 | 2812,08 | 1734 | 2812,08 | 2221 |
| % | 1,47 | 1,48 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,12 |
| Выработка тепловой энер-гии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 128947,81 | 109716 | 128047,92 | 78189 | 128047,92 | 100359 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 162,28 | 156,53 | 158,11 | 157,58 | 158,11 | 158,01 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2014 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) |  | 158,01 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год для предприятий согласно таблице.

Нормативы

- удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной  мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 226,89 |
| 2 | Котельная Аммиак-1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 170,60 |
| 3 | Котельная Аммиак-2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 163,31 |
| 4 | Котельная №1 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 152,68 |
| 5 | Котельная №2 КОАО «Азот» (г. Кемерово) | 162,72 |
| 6 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | 195,46 |
| 7 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | 227,20 |
| 8 | ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | 220,60 |
| 9 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | 193,35 |
| 10 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | 228,22 |
| 11 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | 197,88 |
| 12 | ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) | 220,21 |
| 13 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | 221,20 |
| 14 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | 213,65 |
| 15 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) | 158,01 |
| 16 | ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) | 158,82 |

- Примечание: согласно приказу Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 года  удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 3. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-гии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

- ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Технотрейд» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя – 1291,82 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 1272,9 Гкал (13,6% от общего отпуска предприятия) снижение нормативов потерь тепловой энергии обусловлено плановой заменой тепловых сетей.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1598,57 | 1597,20 | 1597,20 | 1291,82 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 81,39 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1586,97% | 1585,61% | 1585,61% | 1587,13% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,2767 | 0,2764 | 0,2764 | 0,2767 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,56 | 1,60 | 1,60 | 1,27 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 888,04 | 888,04 | 888,04 | 903,28 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,70 | 9,64 | 9,69 | 9,36 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,43 | 1,40 | 1,41 | 1,41 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,76 | 1,80 | 1,80 | 1,41 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 16,13% | 16,62% | 16,53% | 13,60% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 1291,82 | 1,2729 | 13,60% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) ресурсов, учитываемых при расчете тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;

- расчет затрат теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском;

- расчет затрат теплоносителя на плановые испытания тепловых сетей;

- расчет нормативных годовых потерь теплоносителя с его утечкой;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии;

- расчет нормативных значений годовых технологических тепловых потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей;

- расчет нормативных технологических затрат тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и проведения плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов тепловых сетей;

- расчет нормативных значений часовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей;

- материальная характеристика;

- расчет условного коэффициента теплопередачи трубопроводов;

- расчет нормативных потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей на 2014год;

- расчет затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя тепловых сетей;

- общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации;

- нормативные и отчетные значения технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- данные по трубопроводам;

- технические характеристики насосного оборудования;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014год;

- расчет нагрузок согласованный с администрацией;

- потери тепловой энергии в сетях потребителей;

- расход тепла на собственные нужды котельных на 2014год;

- схемы тепловых сетей от теплоисточников;

- характеристика тепловых сетей от теплоисточников;

- сведения о конструктивных особенностях тепловых сетей по годам ввода в эксплуатацию и замены;

- температурные   графики   сетевой воды в тепловой сети от теплоисточников;

- объем трубопроводов тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево Кемеровской области):

Потери теплоносителя – 35234,14  м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 14064,0 Гкал (7,67% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 29723,55932 | 31880,46309 | 34044,86 | 35234,137 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1300,88 | 1365,57 | 1519,30 | 1607,24 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2284,89% | 2334,59% | 2240,83% | 2192,21% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,2768 | 0,2828 | 0,2714 | 0,2655 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 13,50 | 13,50 | 14,07 | 14,06 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 186,86 | 186,20 | 201,45 | 181,27 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 54,76 | 56,44 | 64,41 | 67,80 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 90,01 | 90,01 | 91,87 | 91,62 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 7,23% | 7,25% | 6,99% | 7,76% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 35234,14 | 14,0640 |  | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Авангард» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- распоряжения о начале и об окончании отопительного периода;

- акты приемки выполненных работ по строительству тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 148,16 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 327,10 Гкал (6,37% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 148,16 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1602,00% | 1602,00% | 1602,00% | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 123,63 | 145,39 | 145,39 | 140,41 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 5,18 | 5,18 | 5,13 | 5,13 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,65 | 2,25 | 2,25 | 2,33 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 6,32% | 6,32% | 6,37% | 6,37% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 148,16 | 0,3271 | 6,37% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Калининское ЖКХ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- копия выписки из приказа Минэнерго РФ об утверждении нормативов потерь тепловой энергии при передаче;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО  «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 2715,09 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 4308,00 Гкал (17,26% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2690,39 | 2715,09 | 2715,09 | 2715,09 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 25,05 | 25,05 | 25,56 | 25,56 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 10740,08% | 10838,70% | 10620,38% | 10620,38% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0185 | 0,0187 | 0,0183 | 0,0183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,26 | 4,26 | 4,31 | 4,31 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1777,48 | 1785,34 | 1885,40 | 1842,89 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 24,61 | 24,61 | 24,95 | 25,32 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 3,51 | 3,51 | 3,53 | 3,53 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,40 | 2,39 | 2,28 | 2,34 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 17,31% | 17,31% | 17,26% | 17,01% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 2715,09 | 4,3080 | 17,26% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Шерегеш-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной Абагурского филиала.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Шерегеш-Энерго»:

Потери теплоносителя – 572,06 м. куб., в том числе потери теплоносителя в тепловых сетях 150,01 м. куб., потери теплоносителя в паропроводах 3,43 м. куб., потери теплоносителя в конденсатопроводах 418,63 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 3984,72  Гкал, в том числе потери тепловой энергии в тепловых сетях 312,27 Гкал, потери тепловой энергии в паропроводах 3074,08 Гкал, потери тепловой энергии в конденсатопроводах 598,37 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  |  конденсат |  | 418,63 | 418,63 | 418,63 |
|  |  вода | * | 150,01 | 150,01 | 150,01 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 99,15 | 99,15 | 99,15 |
|  |  конденсат |  | 19,93 | 19,93 | 19,93 |
|  |  вода | * | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 0,03 | 3,46% | 3,46% |
|  |  конденсат |  | 21,00 | 2100,00% | 2100,00% |
|  |  вода | * | 1714,34% | 1714,34% | 1714,34% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 |
|  |  конденсат |  | 0,36 | 0,3616 | 0,3616 |
|  |  вода | * | 0,30 | 0,2952 | 0,2952 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  | 0,00 |  |  |
|  |  пар |  | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  |  конденсат |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  |  вода | * | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 650,86 | 650,86 | 650,86 |
|  |  конденсат |  | 176,70 | 176,70 | 176,70 |
|  |  вода | * | 206,40 | 206,40 | 206,40 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 174,07 | 174,07 | 174,21 |
|  |  вода | * | 3,32 | 3,32 | 5,49 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 20,05 | 20,05 | 20,05 |
|  |  вода | * | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
|  |  конденсат |  | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
|  |  вода | * | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  | 0,02 | 1,77% | 1,76% |
|  |  вода | * | 0,27 | 27,42% | 16,57% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  | 92,36 | 92,36 | 92,36 |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  | 1 | 1 | 1 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 3,43 | 3,07 | * |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 418,63 | 0,60 | * |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 150,01 | 0,31 | 92,36 |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ясная Поляна» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя – 929,16 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 1055,5 Гкал (8,02% от общего отпуска предприятия) снижение нормативов потерь тепловой энергии обусловлено плановой заменой тепловых сетей.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 939,64 | 939,64 | 939,64 | 929,16 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 58,65 | 58,65 | 58,65 | 58,00 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1602,00% | 1602,00% | 1602,00% | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,97 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 811,33 | 811,33 | 811,33 | 773,49 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 14,52 | 15,32 | 15,26 | 13,17 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,55 | 2,44 | 2,44 | 2,09 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,43 | 1,31 | 1,31 | 1,36 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 13,57% | 6,93% | 6,96% | 8,02% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Ясная Поляна» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 929,16 | 1,0555 | 8,02% | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- ООО «Кристалл 1»  (г. Анжеро-Судженск)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Кристалл 1» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2012-2014 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Потери теплоносителя – 17150,7 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 7,28 тыс. Гкал (14,96% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 17316 | 17316 | 17150,7 | 17150,7 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 748,43 | 748,43 | 739,30 | 739,30 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2313,6 | 2313,6 | 2319,8 | 2319,8 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,186 | 0,186 | 0,208 | 0,208 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,315 | 9,315 | 7,28 | 7,28 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 18835,75 | 18835,75 | 12244 | 12244 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 48,799 | 51,554 | 48,9 | 50,98 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 6,095 | 6,999 | 7,63 | 7,63 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,495 | 0,495 | 0,56 | 0,56 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 19,09 | 18,07 | 15,6 | 14,96 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Кристалл 1» (г. Ленинск-Кузнецкий) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 17150,7 | 7,28 | 14,96% | 175,7 |

- ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район с. Банново) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия справки по тепловым сетям, находящимся на балансе предприятия;

- температурный график работы;

- схемы тепловых сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла– 158,53  м3.

Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям 0,348 Гкал (10,72% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2011 г.* | 2012 г. | 2013 г.** | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 158,53 | 0,00 | 158,53 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 1602,00% | 0,00% | 1602,00% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0,0018288 | 0 | 0,00182877 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 136,08 | 0 | 136,08 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 3,24 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 10,47% | 0,00% | 10,72% |

*предприятие ООО «Комфорт-сервис» было организовано в 2011 году

** на 2013 год расчет нормативов потребления ТЭР не производился

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район с. Банново) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 158,53 | 0,348 | 10,72% | 0* |

* Затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

- ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) (для сторонних потребителей)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия справки по тепловым сетям, находящимся на балансе предприятия;

- температурный график работы;

- схемы тепловых сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла– 307 м3.

Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям 772 Гкал (26,53% от общего отпуска предприятия).

Технологические затраты электрической энергии на передачу тепла 28,1 тыс. кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 307 |  | 307 |  | 307 |  | 307 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 19,26 | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1594 | 1594 |  | 1594 |  | 1594 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7344): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,772 | 0,772 |  | 0,772 |  | 0,772 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 334,08 |  | 334,08 |  | 334,08 |  | 334,08 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 6,574 |  | 6,574 |  | 6,574 |  | 6,574 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 11,74 |  | 11,74 |  | 11,74 |  | 11,74 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП | 28,1 |  | 28,1 |  | 28,1 |  | 28,1 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 307 | 0,772 | 11,74% | 28,1 |

- ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский  район)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия справки по тепловым сетям, находящимся на балансе предприятия;

- температурный график работы;

- схемы тепловых сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла– 21417  м3.

Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям 26389 Гкал (26,53% от общего отпуска предприятия).

Технологические затраты электрической энергии на передачу тепла 166,907 тыс. кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  | отчет |  | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 25291 |  | 25385 |  | 21296 |  | 21417* |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1567 | 1567 |  | 1319,46 |  | 1330,69 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1620 | 1614 |  | 1614 |  | 1614 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:5880): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,277 | 0,275 |  | 0,275 |  | 0,275 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 30,251 | 30,395 |  | 25,92 |  | 26,389* |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 14206 |  | 14206,7 |  | 14206,7 |  | 12264 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 122,856 |  | 115,317 |  | 97,22 |  | 99,461 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 25 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2,23 |  | 2,23 |  | 2,13 |  | 2,13 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 24,7 |  | 24,6 |  | 26,7 |  | 26,53 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | 166,907 |  | 166,907 |  | 166,907 |  | 166,907 |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | ЦТП | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

*рост затрат теплоносителя и потерь тепловой энергии при передаче объясняется подключением новых потребителей и увеличением протяженности тепловых сетей в связи с этим.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 21417 | 26,389 | 26,53% | 166,907 |

- ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) (для сторонних потребителей)

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия справки по тепловым сетям, находящимся на балансе предприятия;

- температурный график работы;

- схемы тепловых сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014 год;

- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком по организации в Минэнерго России работы по  расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Потери теплоносителя при передаче тепла– 4215  м3.

Потери теплоэнергии при передаче тепла по тепловым сетям 4653 Гкал (22,2% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели*) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план |  | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4200 | 4200 | 4215 |  | 4215 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 187 | 187 | 187 | 187 |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2245 | 2245 | 2045 | 2045 |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:7530): |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 0,298 | 0,298 | 0,27 | 0,27 |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 4,633 | 4,633 | 4,653 | 4,653 |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 2342 | 2342 | 2342 |  | 2342 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 20,893 | 20,893 | 20,959 |  | 20,959 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - конденсат |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 1,978 | 1,978 | 1,978 |  | 1,978 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар |  |  |  |  |  |
|  | - вода | 22,2 | 22,2 | 22,2 |  | 22,2 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |  |
|  | ПНС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ЦТП | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2014 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2014 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ООО «Топкинский цемент» (г.Топки) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 4215 | 4,653 | 22,2% | 0 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год согласно таблице.

Нормативы

- технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2014 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (тн), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1 | ООО «Технотрейд» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1291,82 | 1,273 | 0,00 |
| 2 | ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 35234,14 | 14,064 | 0,00 |
| 3 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 148,16 | 0,327 | 0,00 |
| 4 | ООО «Калининское ЖКХ» (Мариинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2715,09 | 4,308 | 0,00 |
| 5 | Абагурский филиал ООО «Шерегеш-Энерго» (г. Таштагол) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 3,43 | 3,070 | 0,00 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 418,63 | 0,600 | 0,00 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 150,01 | 0,310 | 92,36 |
| 6 | ООО «Ясная Поляна» (Прокопьевский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 929,16 | 1,056 | 0,00 |
| 7 | ООО «Кристалл 1» (г. Анжеро-Судженск) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 17150,70 | 7,280 | 175,70 |
| 8 | ООО «Комфорт-сервис» (Крапивинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 158,53 | 0,348 | 0,00 |
| 9 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (г. Мариинск) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 307,00 | 0,772 | 28,10 |
| 10 | ООО «УК «Энерготранс-АГРО» (Юргинский район) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 21417,00 | 26,389 | 166,91 |
| 11 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки) (для сторонних потребителей) | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 4215,00 | 4,653 | 0,00 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

- 4. О внесении изменений  в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области

Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

ООО «ЭнергоАльянс» (г. Новокузнецк) подало в РЭК полный комплект документов, необходимых для включения в Реестр. Приложены: договоры купли-продажи № ЭА 2-13 от 17.05.2013г. с ООО «ПромИнвест» и № ЭА 3-13 от 17.05.2013г. с ООО «КЗТИ» о покупке двух двутрансформаторных ТП 630/6 – 0,4. Кроме того, имеются свидетельства о государственной регистрации права на данные приобретения.

Предприятием подан пакет расчетных документов на расчет тарифа на услуги по передаче электроэнергии.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Включить в Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в раздел III «Услуги по передаче и распределению электрической энергии  (мощности)» в группу 3.1 «Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по передаче электрической энергии межсетевого характера на территории Кемеровской области» как организацию, оказывающую услуги по передаче электрической энергии (мощности), с присвоением регистрационного номера:

ООО «ЭнергоАльянс» (г. Новокузнецк)							3.1.88.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ К.А. Десяткин

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов