УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 37

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.08.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В, Незнанов П.Г.

Малюта Д.В. – первый заместитель председателя РЭК КО.

Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов.

Иванова Т.Н. – начальник контрольно-правового отдела.

Хамзин Р.Ш. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ».

Михайлевич М.Е. – инженер отдела ценообразования в энергетике ОАО «АЭЭ».

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.10.2014 № 469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район) |
| 2. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 3. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год |
| 4. | - Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год |
| 5. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |
| 6. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год |
| 7. | - Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.10.2014 № 469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район).

Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:

Начальник отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист РЭК КО), рассмотрев представленные организацией материалы:

- письмо межрайонной ИФНС России № 2 по Кемеровской области от 17.07.2015 года № б/н, о переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения с 01.07.2015 года, отмечает.

В связи с изменением режима налогообложения, регулируемой организации и представлением соответствующих документов специалистом РЭК КО в соответствии с требованиями действующего законодательства внесены изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.10.2014 № 469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район)».

По статьям затрат необходимо внести ряд корректировок, том числе по видам деятельности:

Холодное водоснабжение

Исключить налог на добавленную стоимость по следующим статьям:

- «Реагенты» в размере – 4,26 тыс.руб.;

- «Материалы и запасные части» в размере – 34,56 тыс.руб.;

- «Затраты на покупную электрическую энергию» в размере – 670,06 тыс.руб.;

- «Прочие производственные расходы» (лабораторные анализы, расходы на ГСМ и/или расходы на аренду спец. техники, охрана труда) в размере – 275 тыс. руб.;

- «Ремонтные расходы» - 525,09 тыс.руб.;

- «Прочие административные расходы» - в размере 52,13 тыс.руб.

Исключить единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения в размере – 192 тыс.руб.

Общая суммы исключений составляет 1753,1 тыс.руб.

Водоотведение

Исключить налог на добавленную стоимость по следующим статьям:

- «Реагенты» в размере – 5,93 тыс.руб.;

- «Материалы и запасные части» в размере – 1,56 тыс.руб.;

- «Затраты на покупную электрическую энергию» в размере – 30,63 тыс.руб.;

- «Прочие производственные расходы» (лабораторные анализы, расходы на ГСМ и/или расходы на аренду спец. техники, охрана труда) в размере – 82,28 тыс. руб.;

- «Ремонтные расходы» - 261,09 тыс.руб.;

- «Прочие административные расходы» - в размере 20,98 тыс.руб.

Исключить единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения в размере – 53,59 тыс.руб.

Общая суммы исключений составляет 456,06 тыс.руб.

На основании вышеизложенного предлагаю вычесть из необходимой валовой выручки с 01.07.2015 по 31.12.2015 по холодному водоснабжению сумму в размере – 1753,1 тыс.руб., по водоотведению сумму в размере – 456,06 тыс.руб. Таким образом, сумма необходимой валовой выручки с 01.07.2015 по 31.12.2015 по холодному водоснабжению составит – 22808,17 тыс.руб., по водоотведению составит – 6864,15 тыс.руб.

Расчетный уровень тарифов с учетом вышеуказанных изменений приведен в графе 3 таблицы.

Таблица

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «ПКС» (Промышленновский район) на потребительском рынке с 01.07.2015 по 31.12.2015

| Категории потребителей | Тариф, руб./м3 |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | действующий по организации с 01.07.2015 по 30.12.2015 * | предлагаемый РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| Население (с НДС) | 27,60 | 30,24 | 109,6 |
| Прочие потребители (без НДС) |  | 25,63 |  |
| - Водоотведение |  |  |  |
| Население (с НДС) | 38,04 | 42,09 | 110,6 |
| Прочие потребители (без НДС) |  | 35,67 |  |

* утверждено постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.10.2014 № 469

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.10.2014 № 469 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.08.2015 № 265) следующие изменения:

1.1. В таблице приложения № 1 к постановлению в разделе 1 в      столбце 6:

1.1.1. В строке 1.7. цифры «24561,28» заменить цифрами «22808,17».

1.1.2. В строке 2.3. цифры «7320,22» заменить цифрами «6864,15».

1.2. В таблице приложения № 1 к постановлению в разделе 2 цифры «4227» заменить цифрами «3661,1».

1.3. Таблицу приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3** |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| - Питьевая вода |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 30,24 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 25,63 |
| 1 | 2 | 3 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 42,09 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 35,67 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** В связи с переходом на общую систему налогообложения с 01.07.2015.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | 34607,41 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | - | - | 221,41 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | - | - | 1186,64 |
| % | - | - | - | - | - | 3,43 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | - | - | 33420,76 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 229,28 |

●  Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» | - | 229,276 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «КТСП» (г. Киселевск) далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 88066,82 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | - | - | 220,54 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 2114,39 |
| % | - | - | - | - | - | 2,40 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 85952,42 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 225,97 |

●  Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «КТСП» (г. Киселевск) | - | 225,970 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ГТП» (г. Киселевск) далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | 188113,63 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | - | - | 185,74 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | - | - | 8783,22 |
| % | - | - | - | - | - | 4,67 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | - | - | 179330,41 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 194,84 |

●  Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2015 г.

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ГТП» (г. Киселевск) | - | 194,84 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год для предприятий согласно предложения докладчика.

3. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2015 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 4218,34 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 263,32 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 5,65 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 3273,31 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 33,42 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,00 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1,73 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 16,92% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

Примечание:

●  Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 4218,34 | 5,6538 | 0,00 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ГТП» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2015 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31084,07 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352,50 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2298,27% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 0,26235933 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0 | 0 | 0 | 13347,70 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,33 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,02 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Примечание:

●  Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 г.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2015 год согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ГТП» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «Агентство энергетических экспертиз».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ГТП» (г. Киселевск) | Уголь | 17,670 | 13,404 | 4,266 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» | Уголь | 2,978 | 0,412 | 2,566 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «КТСП» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2015 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2015 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «КТСП» (г. Киселевск) | Уголь | 6,774 | 5,854 | 0,920 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось  ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу нагрузки пгт Бачатский.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной ПСХ-2 на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 132,699 | 127,362 | 140,267 |  | 141,225 |
| Отпуск тепловой энергии с учетом «срезки», тыс. Гкал | 130,583 | 125,120 | 137,849 |  | 138,815 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 196,0 | 198,2 | 198,1 |  | 198,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,116 1,60 | 2,242 1,76 | 2,218 1,72 |  | 2,410 1,71 |
| Затраты тепловой энергии, связанные со «срезкой», тыс. Гкал | - | - | 10,739 |  | 8,749 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 199,2 | 201,8 | 201,8 |  | 201,8 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 132,699 | 127,362 | 140,267 | 141,225 |  |
| Отпуск тепловой энергии с учетом «срезки», тыс. Гкал | 130,583 | 125,120 | 137,849 | 138,815 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 196,0 | 198,2 | 198,1 | 198,4 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 2,116 1,60 | 2,242 1,76 | 2,218 1,72 | 2,410 1,71 |  |
| Затраты тепловой энергии, связанные со «срезкой», тыс. Гкал | - | - | 10,739 | 8,749 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 199,2 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |  |

Примечание:

По узлу нагрузки пгт Бачатский ООО «ЭнергоКомпания» произошли следующие изменения в 2016 г.:

- производство тепловой энергии должно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 0,958 тыс. Гкал, так как в 2016 г. планируется увеличение реализации тепловой энергии потребителям.

- отпуск тепловой энергии увеличиться на 0,966 тыс. Гкал по сравнению с 2015 г. за счет увеличения производства тепловой энергии.

- расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии должен уменьшиться по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 8 Гкал.

- нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии останется без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и

тепловую энергию от котельной на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово (узел нагрузки пгт Бачатский) Топливо - каменный уголь | - | 201,8 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных (узел нагрузки ж. р. Лесная поляна).

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 5,528 | 4,143 |  | 4,147 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 5,474 | 4,107 |  | 4,110 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | 0,054 0,98 | 0,036 0,87 |  | 0,037 0,89 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 5,528 | 4,143 | 4,147 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 5,474 | 4,107 | 4,110 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | 156,8 | 157,9 | 157,9 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | - | 0,054 0,98 | 0,036 0,87 | 0,037 0,89 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал | - | 158,3 | 159,3 | 159,3 |  |

Примечание:

ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово арендовало с 01.12.2013 г. (договор аренды № 13/537 от 05.11.2013 г.) котельные № 6, 7, 8 ж. р. Лесная поляна, поэтому данные за 2013 г. отсутствуют. В 2016 г. отопительный период увеличится с 242 до 243 суток, поэтому:

- Производство тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «Тепло-энерго» г. Кемерово (узел нагрузки ж. р. Лесная поляна) в 2016 г. должно незначительно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 4 Гкал.

- Отпуск тепловой энергии потребителям от источников тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово (узел нагрузки ж. р. Лесная поляна) в 2016 г. должен незначительно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 4 Гкал.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды источниками тепловой энергии ОАО «Теплоэнерго» г. Кемерово (узел нагрузки ж. р. Лесная поляна) в 2016 г. должен незначительно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 1 Гкал

- Нормативный удельный расход топлива (природный газ) на отпущенную тепловую энергию в 2016 г. останется без изменения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Теплоэнерго» (узел нагрузки ж. р. Лесная поляна) г. Кемерово |  |  |
| Топливо - газ | - | 159,3 |
| Топливо – каменный уголь | - | - |
| Топливо - дизельное топливо | - | - |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 5,09 | 4,73 | 4,11 |  | 4,70 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 4,57 | 4,53 | 4,11 |  | 4,25 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 167,26 | 180,96 | 171,00 |  | 171,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,52 | 0,20 | 0,00 |  | 0,45 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 10,22 | 4,31 | 0,00 |  | 9,56 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,30 | 189,12 | 171,00* |  | 189,09 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 5,09 | 4,73 | 4,11 | 4,70 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 4,57 | 4,53 | 4,11 | 4,25 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 167,26 | 180,96 | 171,00 | 171,00 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 0,52 | 0,20 | 0,00 | 0,45 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 10,22 | 4,31 | 0,00 | 9,56 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,30 | 189,12 | 171,00* | 189,09 |  |

* Норматив на 2015 год не утверждался. В связи с отсутствием утвержденного норматива уде удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал, в расчет тарифа принято значение согласно таблице 3 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированного в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) |  | 189,086 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «КемВод»  г. Кемерово с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по источникам тепловой энергии, подведомственной организации;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, выполненной ООО «Госэнерготариф» г. Кемерово.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

Экспертной организацией произведен поверочный расчет норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии объекта ОАО «КемВод» г. Кемерово.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,59 | 1,97 | 1,88 |  | 2,19 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 2,57 | 1,96 | 1,85 |  | 2,14 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,40 | 213,39 | 219,12 |  | 218,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,02 | 0,06 | 0,03 |  | 0,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 0,82 | 3,09 | 1,65 |  | 1,98 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 219,20 | 220,20 | 222,80 |  | 222,91 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,59 | 1,97 | 1,88 | 2,19 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 2,57 | 1,96 | 1,85 | 2,14 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,40 | 213,39 | 219,12 | 218,49 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 0,82 | 3,09 | 1,65 | 1,98 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 219,20 | 220,20 | 222,80 | 222,91 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных  Предприятием, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемый  норматив  удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии ОАО «КемВод» г. Кемерово на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии

от источника тепловой энергии на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «КемВод» (г. Кемерово) |  | 222,91 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 134,94 | 130,34 | 123,51 |  | 122,76 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 130,56 | 126,06 | 119,17 |  | 117,97 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 182,93 | 183,07 | 183,24 |  | 181,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,39 | 4,27 | 4,33 |  | 4,79 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,25 | 3,28 | 3,51 |  | 3,90 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 189,07 | 189,28 | 189,90 |  | 188,69 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 134,94 | 130,34 | 123,51 | 122,76 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 130,56 | 126,06 | 119,17 | 117,97 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 182,93 | 183,07 | 183,24 | 181,33 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,39 | 4,27 | 4,33 | 4,79 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,25 | 3,28 | 3,51 | 3,90 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 189,07 | 189,28 | 189,90 | 188,69 |  |

* Снижение НУР обусловлено тем, что предприятием выполнены новые режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт, в соответствии с которыми удельный расход топлива на выработку тепловой энергии ниже аналогичных показателей, указанных в режимных картах принятых к расчету нормативов на 2015 год.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) |  | 188,692 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 178,20 | 182,03 | 182,94 | 171,33 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 171,16 | 177,65 | 176,37 | 161,67 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 187,83 | 190,76 | 188,50 | 185,51 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 7,04 | 4,38 | 6,58 | 9,67 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,95 | 2,40 | 3,59 | 5,64 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 195,55 | 195,46 | 195,53 | 196,60 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 178,20 | 182,03 | 182,94 | 171,33 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 171,16 | 177,65 | 176,37 | 161,67 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 187,83 | 190,76 | 188,50 | 185,51 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 7,04 | 4,38 | 6,58 | 9,67 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,95 | 2,40 | 3,59 | 5,64 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 195,55 | 195,46 | 195,53 | 196,60 |

* Увеличение норматива обусловлено снижением полезного отпуска, и как следствие, снижением рабочей нагрузки котлов

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | - | 196,601 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельной, подведомственной организации;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- документы на котельное оборудование;

- структура отпуска тепловой энергии на 2016 год;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 9,548 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 181,97 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 0,301/ 3,15 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 187,89 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 9,548 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  | 9,548 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | 181,97 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  | 0,301/ 3,15 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  | 187,89 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | - | 187,89 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЗЖБИ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 21,67 | 22,00 | 20,71 |  | 23,09 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 21,13 | 21,32 | 19,96 |  | 22,27 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154,87 | 153,96 | 155,89 |  | 154,43 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,54 | 0,67 | 0,75 |  | 0,82 |
| % | 2,49 | 3,06 | 3,60 |  | 3,56 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 158,82 | 158,82 | 161,71 |  | 160,14 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 21,67 | 22,00 | 20,71 | 23,09 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 21,13 | 21,32 | 19,96 | 22,27 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154,87 | 153,96 | 155,89 | 154,43 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,54 | 0,67 | 0,75 | 0,82 |  |
| % | 2,49 | 3,06 | 3,60 | 3,56 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 158,82 | 158,82 | 161,71 | 160,14 |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| * Снижение НУР обусловлено увеличением полезного отпуска, и как следствие, увеличением нагрузки на котлы. |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) |  | 160,139 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТВК» (г. Белово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 78,720 | 135,267 | 143,121 |  | 145,984 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 77,052 | 132,593 | 140,612 |  | 143,433 |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал | 0,535 | 1,196 | 0,994 |  | 0,994 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,133 1,44 | 1,478 1,09 | 1,515 1,06 |  | 1,557 1,07 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 78,720 | 135,267 | 143,121 | 145,984 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 77,052 | 132,593 | 140,612 | 143,433 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185,3 | 186,0 | 187,2 | 184,9 |  |
| Расход тепловой энергии на производственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,535 | 1,196 | 0,994 | 0,994 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,133 1,44 | 1,478 1,09 | 1,515 1,06 | 1,557 1,07 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал | 188,0 | 188,1 | 189,2 | 186,9 |  |

Примечание:

- Производство тепловой энергии увеличилось, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 2,863 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии увеличился, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 2,821 тыс. Гкал.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 2,3 кг.у.т./Гкал. Это вызвано перераспределением нагрузок по  котлоагрегатам и при расчете на 2016 г. приняты режимные карты на котел КВ-РФ 29-102.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды увеличился, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 0,042 тыс. Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию уменьшился по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 2,3 кг.у.т./Гкал. Это вызвано связи уменьшением средневзвешенного норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую            и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТВК» г. Белово, пгт. Грамотеино Топливо - каменный уголь | - | 186,9 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 147,41 | 130,27 | 121,88 |  | 125,68 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 143,16 | 126,10 | 117,94 |  | 121,52 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,20 | 177,53 | 177,36 |  | 183,49 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,26 | 4,17 | 3,95 |  | 4,16 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,89 | 3,20 | 3,24 |  | 3,31 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 183,50 | 183,40 | 183,30 |  | 189,77 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, /% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 147,41 | 130,27 | 121,88 | 125,68 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 143,16 | 126,10 | 117,94 | 121,52 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,20 | 177,53 | 177,36 | 183,49 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,26 | 4,17 | 3,95 | 4,16 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,89 | 3,20 | 3,24 | 3,31 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 183,50 | 183,40 | 183,30 | 189,77 |  |

* увеличение норматива обусловлено тем, что в 2014 году предприятие выполнило режимно-наладочные испытания всех котлов с составлениям режимных карт. Режимно-наладочные испытания выполнило ООО «Котлопроммонтаж».

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) |  | 189,77 |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «ГТП» (г. Киселевск) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 31084,07 | 17,9258 | 0,00 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «КТСП» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2015 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 517,41 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 30,40 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1702,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 0,2930 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 6,76 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 298,40 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 85,95 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 54,54 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 22,66 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 7,87% |
|  | · пар | * | * | * |  |
|  | · вода | * | * | * | 7,87% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

Примечание:

●  Предприятие начало осуществлять регулируемый вид деятельности в 2015 году

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2015 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «КТСП» (г. Киселевск) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 9131,02 | 6,7609 | 0,00 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 81,900 | 81,765 | 81,685 | 74,704 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 80,005 | 79,839 | 79,760 | 72,821 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,895 2,31 | 1,926 2,36 | 1,925 2,36 | 1,883 2,52 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 81,900 | 81,765 | 81,685 | 74,704 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 80,005 | 79,839 | 79,760 | 72,821 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171,1 | 176,1 | 176,1 | 177,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,895 2,31 | 1,926 2,36 | 1,925 2,36 | 1,883 2,52 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал | 175,2 | 180,3 | 180,4 | 182,1 |

Примечание:

- Производство тепловой энергии уменьшилось, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 6,981 тыс. Гкал.

- Отпуск тепловой энергии уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 6,939 тыс. Гкал. Это связано с уменьшением реализации на предприятии на 2016 г.

- Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии увеличился, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 1,4 кг.у.т./Гкал. Это вызвано перераспределением нагрузок котлоагрегатов.

- Расход тепловой энергии на собственные нужды уменьшился, по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 0,042 тыс. Гкал.

- Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию увеличился по сравнению со значениями текущего периода 2015 г., на 1,7 кг.у.т./Гкал. Это связано с увеличением в процентном соотношении  расхода на собственные нужды котельной и увеличением  средневзвешенного норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

Нормативное  значение нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «Теплоснабжение» г. Белово на 2016 год составляет 182,1 кг у.т. /Гкал

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую            и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснабжение» г. Белово Топливо - каменный уголь | - | 182,1 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось  ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной (узел нагрузки пгт Краснобродский).

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ПСХ-1 представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной ПСХ-1 на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 96,687 | 89,186 | 100,067 | 100,362 |
| Отпуск тепловой энергии с учетом «срезки», тыс. Гкал | 95,211 | 87,566 | 98,458 | 98,745 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 181,5 | 182,5 | 183,7 | 184,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,476 1,53 | 1,620 1,82 | 1,609 1,79 | 1,617 1,61 |
| Затраты тепловой энергии, связанные со «срезкой», тыс. Гкал | - | - | 9,950 | 6,647 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,5 | 185,9 | 187,0 | 187,2 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 96,687 | 89,186 | 100,067 | 100,362 |
| Отпуск тепловой энергии с учетом «срезки», тыс. Гкал | 95,211 | 87,566 | 98,458 | 98,745 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 181,5 | 182,5 | 183,7 | 184,2 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,476 1,53 | 1,620 1,82 | 1,609 1,79 | 1,617 1,61 |
| Затраты тепловой энергии, связанные со «срезкой», тыс. Гкал | - | - | 9,950 | 6,647 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,5 | 185,9 | 187,0 | 187,2 |

Примечание:

По узлу нагрузки пгт Краснобродский ООО «ЭнергоКомпания» на период регулирования (2016 г.):

● производство тепловой энергии должно увеличиться, по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 0,295 тыс. Гкал, так как в 2016 г. планируется увеличение реализации тепловой энергии потребителям.

● расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии должен незначительно увеличиться по сравнению со значением, текущего периода 2015 г. на 8 Гкал.

● отпуск тепловой энергии от котельной ПСХ-1 увеличится на 0,287 тыс. Гкал по сравнению с 2015 г. за счет увеличения производства тепловой энергии.

● нормативный удельный расход топлива (каменный уголь) при производстве тепловой энергии увеличится на 0,2 кг у.т./Гкал по сравнению с 2015 г. из-за перераспределения нагрузки между котлоагрегатами.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельной на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово (узел нагрузки пгт Краснобродский) Топливо - каменный уголь | - | 187,2 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных по узлу нагрузки г. Березовский.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 327,64 | 291,77 | 301,84 |  | 304,81 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 318,26 | 281,71 | 296,05 |  | 299,56 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 179,12 | 178,24 | 181,45 |  | 182,89 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 9,38 | 10,05 | 5,79 |  | 5,25 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,86 | 3,45 | 1,92 |  | 1,72 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,40 | 184,60 | 185,00 |  | 186,10 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, /% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 327,64 | 291,77 | 301,84 | 304,81 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 318,26 | 281,71 | 296,05 | 299,56 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 179,12 | 178,24 | 181,45 | 182,89 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 9,38 | 10,05 | 5,79 | 5,25 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,86 | 3,45 | 1,92 | 1,72 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 184,40 | 184,60 | 185,00 | 186,10 |  |

* увеличение норматива обусловлено тем, что в 2015 году предприятие провело режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт по четырем котлам: КВ-ТС 20/150П№№1,2 (котельная №1) и КВ-ТС 20/150  №№2,4 (котельная №4)

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

по узлу теплоснабжения  г. Березовский

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения г. Березовский Топливо: каменный уголь дизельное топливо |  | 186,100 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных по узлу нагрузки ж.р. Кедровка.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 139,98 | 172,53 | 162,91 |  | 166,12 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 135,71 | 146,58 | 159,29 |  | 158,34 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 184,69 | 186,01 | 186,47 |  | 182,44 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,27 | 4,15 | 3,61 |  | 7,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,05 | 2,41 | 2,22 |  | 4,68 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 190,50 | 190,60 | 190,70 |  | 191,40 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, /% |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 139,98 | 172,53 | 162,91 | 166,12 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 135,71 | 146,58 | 159,29 | 158,34 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 184,69 | 186,01 | 186,47 | 182,44 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,27 | 4,15 | 3,61 | 7,78 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,05 | 2,41 | 2,22 | 4,68 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 190,50 | 190,60 | 190,70 | 191,40 |  |

* увеличение норматива обусловлено тем, что в 2015 году предприятие провело режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт по двум котлам КВм-2,5 КБ №№4,5 (котельная №9)

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 .07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую

и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

по узлу нагрузки ж.р. Кедровка

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово (узел теплоснабжения ж.р. Кедровка) Топливо: каменный уголь дизельное топливо |  | 191,400 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ЗАО «Энергоизмерения».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 14,01 | 11,97 | 9,67 |  | 9,67 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 14,74 | 12,73 | 9,40 |  | 9,41 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157,86 | 158,44 | 160,16 |  | 161,02 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,38 | 0,28 | 0,26 |  | 0,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,74 | 2,38 | 2,71 |  | 2,71 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 162,30 | 162,30 | 164,62 |  | 165,50 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 14,01 | 11,97 | 9,67 | 9,67 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 14,74 | 12,73 | 9,40 | 9,41 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157,86 | 158,44 | 160,16 | 161,02 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,38 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,74 | 2,38 | 2,71 | 2,71 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 162,30 | 162,30 | 164,62 | 165,50 |  |

* увеличение норматива обусловлено снижением полезного отпуска на сторону и, как следствие, снижением плановой загрузки котлов

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово) |  | 165,503 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | 67,70 | 65,52 | 67,62 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | 31,04 | 63,20 | 65,30 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 213,41 | 209,38 | 210,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 0,78 | 2,32 | 2,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 1,15 | 3,54 | 3,44 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 215,90 | 217,06 | 218,12 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | * | 67,70 | 65,52 | 67,62 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | * | 31,04 | 63,20 | 65,30 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | * | 213,41 | 209,38 | 210,61 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | * | 0,78 | 2,32 | 2,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | * | 1,15 | 3,54 | 3,44 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 215,90 | 217,06 | 218,12 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности.

** Увеличение нормативов удельного расхода топлива обусловлено тем, что при расчете нормативов на 2016 год использованы увеличенные коэффициенты старения в связи с износом котельного оборудования.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район | - | 218,115 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |  |  |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 53,015 | 53,075 | 47,937 | 44,948 |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 52,300 | 52,323 | 47,212 | 44,226 |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 199,21 | 205,56 | 208,88 | 199,55 |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,715/1,35 | 0,752/1,42 | 0,725/1,51 | 0,722/1,61 |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 201,93 | 208,51 | 212,09 | 202,80 |  |  |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 53,015 | 53,075 | 47,937 |  | 44,948 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 52,300 | 52,323 | 47,212 |  | 44,226 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 199,21 | 205,56 | 208,88 |  | 199,55 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,715/1,35 | 0,752/1,42 | 0,725/1,51 |  | 0,722/1,61 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 201,93 | 208,51 | 212,09 |  | 202,80 |  |

Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в расчетном периоде по сравнению с утвержденным на 1,72%, обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в сеть на 9,77%.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельной на 2016 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) | - | 202,80 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 56,763 | 69,256 | 69,256 | 69,381 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 55,479 | 67,720 | 67,720 | 67,826 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 194,15 | 194,81 | 194,81 | 193,08 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,284/2,26 | 1,536/2,22 | 1,536/2,22 | 1,555/2,24 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 198,64 | 199,23 | 199,23 | 197,5 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 56,763 | 69,256 | 69,256 | 69,381 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 55,479 | 67,720 | 67,720 | 67,826 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 194,15 | 194,81 | 194,81 | 193,08 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 1,284/2,26 | 1,536/2,22 | 1,536/2,22 | 1,555/2,24 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 198,64 | 199,23 | 199,23 | 197,5 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от и котельных на 2016 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка», г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области |  | 197,5 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 29,06282 | 29,62197 | 30,04009 | 30,480 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 28,54540 | 28,94164 | 29,35901 | 29,794 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,30 | 218,03 | 217,92 | 217,93 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,51742/ 1,78 | 0,68034/ 2,30 | 0,68109/ 2,27 | 0,686/ 2,25 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,24 | 223,16 | 222,98 | 222,95 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 29,06282 | 29,62197 | 30,04009 | 30,480 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 28,54540 | 28,94164 | 29,35901 | 29,794 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 217,30 | 218,03 | 217,92 | 217,93 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | 0,51742/ 1,78 | 0,68034/ 2,30 | 0,68109/ 2,27 | 0,686/ 2,25 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 221,24 | 223,16 | 222,98 | 222,95 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2016 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский район | - | 222,95 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

6. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось  ООО «ЭнергоКомпания» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных (узел нагрузки пгт Бачатский)).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭнергоКомпания»:

Потери теплоносителя – 31263,763 м. куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 22062,633 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 4594813 кВт.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 27003,084 |  | 26929,634 | 26929,634 | 31263,763 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 1224 | 1224 |  | 1224 | 1417 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2206,13 | 2200,10 |  | 2200,13 | 2206,33 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,252 | 0,251 |  | 0,251 | 0,252 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 20,434 | 20,150 |  | 20,150 | 22,063 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 6750,55 |  | 6750,55 | 6750,55 | 8118,60 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть c учетом «срезки», тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 130,583 |  | 121,620 | 137,849 | 138,815 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 35,849 |  | 36,538 | 37,133 | 40,290 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 3,03 |  | 2,98 | 2,98 | 2,72 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 15,65 |  | 16,57 | 14,62 | 15,89 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | 5110,338 |  | 3766,574 | 4782,185 | 4594,813 |
| 3.2 | количество, ед: | 1 |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

1. В связи с вводом в эксплуатацию жилых домов по ул. Комсомольская 63, 65, 67 по узлу нагрузки пгт Бачатский ООО «ЭнергоКомпания»  г. Белово произошли следующие изменения на 2016 г.:

● объем трубопроводов тепловых сетей увеличился на 193 м3;

● материальная характеристика тепловых сетей увеличилась на 1368,05 м2;

● суммарные договорные нагрузки увеличились на 3,157 Гкал/ч;

● нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии  увеличились на 1,913 тыс. Гкал.

2. Нормативный расход электроэнергии при передаче тепловой энергии  в 2016 г. уменьшился на 187,372 тыс. кВт/ч, по сравнению со значением текущего периода 2015 г. в связи с уточнением паспортных технических характеристик насосов, установленных на ПНС котельной ПСХ-2.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «ЭнергоКомпания» (узел нагрузки пгт Бачатский) г. Белово, Кемеровская область | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 31263,763 | 22,063 | 4594,813 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2014-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово):

- Потери теплоносителя – 91,38 м.куб., в том числе потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям 34,00 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 138,17 Гкал (3,05% от общего отпуска предприятия), в том числе потери тепла при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям 48,1 Гкал.

Технологические затраты электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителей составляют 145546,5 кВтч, в том числе при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям  74249,0 кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 78,70 | 91,38 | 0,00 | 91,38 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1379,77% | 1602,00% | 0,00% | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,2376 | 0,2758 | 0,0000 | 0,2758 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 103,34 | 103,34 | 105,20 | 89,65 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 4,57 | 4,53 | 4,11 | 4,25 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,66 | 1,34 | 0,00 | 1,54 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 3,77% | 3,05% | 0,00% | 3,25% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 271364 | 160996,28 | 0 | 145546,457 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2015 год не утверждались. К расчету тарифа на производство и передачу тепловой энергии приняты нулевые значения

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 91,38 | 0,138 | 3,25% | 145,55 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |
|  | 34,00 | 0,048 | 4,21% | 74,25 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2014-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

В результате анализа представленных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии экспертная группа предлагает к утверждению:

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 2219,15 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 1037,9 Гкал (1,94% от отпуска тепловой энергии на сторону).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): | 4261,93 | 4261,93 | 4261,93 | 4261,93 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 4261,93 | 4261,93 | 4261,93 | 4261,93 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: | 1977,88% | 1977,88% | 1977,88% | 1977,88% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1977,88% | 1977,88% | 1977,88% | 1977,88% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
|  |  пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  конденсат | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  вода | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 2,09 | 2,09 | 2,06 | 2,53 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2,09 | 2,09 | 2,06 | 2,53 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | 1329,06 | 1329,06 | 1360,20 | 1360,20 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1329,06 | 1329,06 | 1360,20 | 1360,20 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 130,56 | 126,06 | 119,17 | 117,50 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода |  |  |  |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 130,56 | 126,06 | 119,17 | 117,50 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 42,51 | 40,93 | 40,93 | 40,84 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: | 1,57 | 1,57 | 1,51 | 1,86 |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,57 | 1,57 | 1,51 | 1,86 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 1,60% | 1,66% | 1,73% | 2,16% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 1,60% | 1,66% | 1,73% | 2,16% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* увеличение норматива обусловлено тем, что при расчете нормативов на 2016 год учтены потери баками-аккумуляторами горячей воды, установленными на открытом воздухе

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 4261,925 | 2,534 |  | 0,000 |  |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  |  |
|  | 2219,146 | 1,038 |  | 0,000 |  |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурные графики работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево):

- Потери теплоносителя – 34035,36  м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 14532,7 Гкал (7,56% от общего отпуска предприятия).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 43308,32932 | 31386,0523 | 35307,86 | 34035,3586 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 1519,30 | 1607,24 | 1537,06 | 1537,06 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 2850,55% | 1952,79% | 2297,11% | 2214,32% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,3453 | 0,2365 | 0,2782 | 0,2682 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 18,23 | 13,01 | 13,87 | 14,53 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 186,20 | 186,20 | 186,22 | 171,71 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 56,44 | 64,41 | 67,80 | 67,80 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | 118,98 | 84,74 | 90,21 | 94,55 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,79% | 6,99% | 7,45% | 8,46% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* увеличение потерь теплоносителя объясняется увеличением объема тепловых сетей - подключение новых потребителей

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 34035,36 | 14,533 | 0,000 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- данные об установленном энергетическом оборудовании;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2016 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
|  | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 689,56 |
|  | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 45,89 |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1502,51% |
|  | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 0,002587 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 0,780 |
|  | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 509,55 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 8,47 |
|  | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1,449 |
|  | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1,53 |
|  | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 8,99% |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 45,66 | 0,05165 |  |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТВК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурные графики работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ТВК»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 67572,235 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 16,168 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии –1874805 кВт.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 53328,199 |  | 68046,267 | 68031,467 | 67572,235 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2424 | 3056 |  | 3054 | 3063 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2200,0 | 2226,64 |  | 2227,62 | 2206,1 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,251 | 0,254 |  | 0,254 | 0,252 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 9,579 | 16,017 |  | 15,863 | 16,168 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 6837,30 |  | 10166,30 | 10121,30 | 10236,5 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 77,052 |  | 132,593 | 140,612 | 143,433 |
| 2.4 | присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 35,50 |  | 52,10 | 57,46 | 58,66 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 1,40 |  | 1,58 | 1,57 | 1,58 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 12,43 |  | 12,08 | 11,28 | 11,27 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | 1867,691 | 1869,463 | 1874,805 |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП | - |  | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

- Объем тепловых сетей должен увеличится, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 8 м3.

- Материальная характеристика тепловых сетей увеличится, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 115,2 м2, из-за увеличения протяжности трубопроводов тепловых сетей.

- Нормативные тепловые потери увеличатся, по сравнению со значениями текущего периода 2015г. на 305,666 Гкал/год за счет увеличения протяжности трубопроводов тепловых сетей. В 2016г. продолжительность календарных дней составит 366.

- Нормативный расход электроэнергии увеличится, по сравнению со значением текущего периода 2015 г. на 5,342 тыс. кВт*ч, в 2016г. продолжительность календарных дней составит 366.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «ТВК» Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 67572,235 | 16,168 | 1874,805 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2014-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Теплоснаб»:

Потери теплоносителя – 28683,4 м.куб.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 13687,46  Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,73200841 |
|  |  конденсат | * | * | * | 30,8014245 |
|  |  вода | 25826,00 | 25826,00 | 25805,68 | 28651,87 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | 21,41* | 21,41* | 21,41* | 21,41 |
|  |  конденсат | 1,47* | 1,47* | 1,47* | 1,47 |
|  |  вода | 1128,00 | 1127,00 | 1127,00 | 1219,23 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 3,42% |
|  |  конденсат | * | * | * | 2100,00% |
|  |  вода | 2289,54% | 2291,57% | 2289,77% | 2350,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0006 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,3616 |
|  |  вода | 0,3942 | 0,3946 | 0,3942 | 0,4046 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,41 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,04 |
|  |  вода | 13,77 | 11,84 | 13,20 | 13,24 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | 80,81 | 80,81 | 80,81 | 80,81 |
|  |  конденсат | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 | 0,01245 |
|  |  вода | 5421,33 | 5423,81 | 5421,33 | 5299,47 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 146,20 | 146,81 | 117,94 | 121,52 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 30,67 | 33,56 | 33,48 | 34,21 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 5,08 |
|  |  конденсат | * | * | * | 2927,47 |
|  |  вода | 2,54 | 2,18 | 2,44 | 2,50 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 9,42% | 8,06% | 11,20% | 11,26% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 9,42% | 8,06% | 11,20% | 10,90% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |
| * Увеличение норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии обусловлено тем, что ранее при расчете норматива не учитывались потери в паро-и конденсатопроводах |  |  |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,73 | 0,4104 | * |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 30,80 | 0,0364 | * |
|  | Теплоноситель – вода(на потребительском рыноке тепловой энергии) |  |  |
|  | 28651,87 | 13,2406 | * |

*- затраты электроэнергии отсутствуют, т.к. на балансе предприятия находится насосное оборудование установленное на источнике тепловой энергии, которое не относится к теплосетевому оборудованию.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Теплоснабжение»:

Потери теплоносителя в тепловых сетях – 13630,336 куб. м.

Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям – 5441,964 Гкал.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельной и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 13237,212 |  | 13204,608 | 13547,468 | 13630,336 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 600 | 599 |  | 614 | 616 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2206,20 | 2204,44 |  | 2206,43 | 2212,72 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,252 | 0,252 |  | 0,252 | 0,253 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 5,780 | 5,613 |  | 5,493 | 5,442 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2624,54 |  | 2620,80 | 2704,38 | 2730,59 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 80,005 |  | 79,839 | 79,760 | 72,821 |
| 2.4 | присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 12,04 |  | 12,02 | 12,04 | 22,992 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2,202 |  | 2,142 | 2,031 | 1,99 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 7,22 |  | 7,03 | 6,89 | 7,47 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | - |  | - | - | - |
| 3.2 | количество, ед: | - |  |  |  |  |
|  | ПНС | - |  | - | - | - |
|  | ЦТП | - |  | - | - | - |

Примечание:

- Объем тепловых сетей должен увеличится, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 2 м3.

- Материальная характеристика тепловых сетей увеличится, по сравнению со значениями, текущего периода 2015 г. на 26,21 м2, из-за увеличения протяжности трубопроводов тепловых сетей.

- Нормативные тепловые потери уменьшились, по сравнению со значениями текущего периода 2015г. на 50,942 Гкал/год за счет ремонта и реконструкции тепловых сетей.

Нормативное  значение тепловых потерь при  передаче тепловой энергии, теплоносителя для тепловых сетей ООО «Теплоснабжении» г. Белово  в 2016 г. составит 5,442 тыс. Гкал/год.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «Теплоснабжение» Кемеровская область, г. Белово | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 13630,336 | 5,442 | - |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось  ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной (узел нагрузки пгт Краснобродский).

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2013-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «ЭнергоКомпания»:

Потери теплоносителя – 20506,505 м. куб.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 13110,635 Гкал.

Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии – 1840665 кВт.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| № п/п | Показатели*) | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т (м3): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 20506,497 |  | 20450,729 | 20450,73 | 20506,505 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 929 | 929 |  | 929 | 929 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 2207,38 | 2201,37 |  | 2201,37 | 2201,37 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 0,252 | 0,251 |  | 0,251 | 0,252 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - | - |  | - | - |
|  | - конденсат | - | - |  | - | - |
|  | - вода | 13,043 | 13,067 |  | 13,067 | 13,111 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 5025,54 |  | 5025,54 | 5025,54 | 5025,54 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть c учетом «срезки», тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 95,211 |  | 87,430 | 98,458 | 98,745 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 27,573 |  | 25,441 | 25,727 | 26,475 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 2,60 |  | 2,60 | 2,60 | 2,61 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |  |
|  | - пар | - |  | - | - | - |
|  | - конденсат | - |  | - | - | - |
|  | - вода | 13,70 |  | 14,95 | 13,27 | 13,28 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт | 2090,492 |  | 1092,600 | 1833,385 | 1840,665 |
| 3.2 | количество, ед: | 1 |  |  |  |  |
|  | ПНС | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | ЦТП (бойлерные) | - |  | - | - | - |

Примечание:

По узлу нагрузки пгт Краснобродский ООО «ЭнергоКомпания» в 2016 г.:

1. Протяженность, объем трубопроводов, материальная характеристика тепловых сетей остались без изменения.

2. В связи с увеличением отопительного периода с 242 до 243 суток в 2016 г.:

2.1.Суммарные договорные нагрузки увеличатся на 0,748 Гкал/ч по сравнению со значением текущего периода 2015 г.;

2.3.Нормативные тепловые потери при передаче тепловой энергии по сравнению со значением текущего периода 2015 г. увеличились на 44 Гкал;

  - Нормативный расход электроэнергии при передаче тепловой энергии должен увеличиться на 7,28 тыс. кВт/ч, по сравнению со значением текущего периода 2015 г.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово, Кемеровская область (узел нагрузки пгт Краснобродский) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 20506,505 | 13,111 | 1840,665 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурные графики работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2014-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово):

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 15336,67 м. куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 19,9345 тыс. Гкал (23,32% от общего отпуска предприятия).

- Расход электроэнергии 2760,48 тыс.кВтч.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 15337,62 | 15336,67 | 15336,67 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода |  | 759,66 | 759,60 | 759,60 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 2019,02% | 2019,06% | 2019,06% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 0,3476 | 0,3476 | 0,3476 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 21,95 | 19,89 | 19,93 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 8114,43 | 8055,15 | 8055,15 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 89,71 | 86,68 | 85,46 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 10,86 | 10,81 | 10,64 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 2,70 | 2,47 | 2,47 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | 24,46% | 22,94% | 23,32% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | 3030,906 | 3030,906 | 2760,482 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | 1 | 1 | 1 |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* предприятие образовано в середине 2014 года

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | - | - |  | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | - | - |  | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 15336,67 | 19,9345 | 23,32% | 2760,48 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных предприятия по узлу нагрузки г. Березовский.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии 2014-2016 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,84 | 0,84 | 1,10 | 31204,72 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,15 |
|  |  вода | 83572,00 | 85543,60 | 94841,40 | 54607,48 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 1359,13 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 |
|  |  вода | 3877,00 | 4055,00 | 4201,00 | 2345,30 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | 5,23% | 5,23% | 6,88% | 2295,93% |
|  |  конденсат |  |  |  | 2303,64% |
|  |  вода | 2155,58% | 2109,58% | 2257,59% | 2328,38% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,0006 | 0,0006 | 0,0008 | 0,2733 |
|  |  конденсат |  |  |  | 0,2742 |
|  |  вода | 0,2566 | 0,2511 | 0,2688 | 0,2772 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 26,10 | 39,06 | 43,41 | 43,41 |
|  |  пар | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 7,53 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  |  вода | 25,88 | 38,84 | 43,26 | 35,81 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | 42,924 | 42,705 | 37,23 | 2907,4796 |
|  |  конденсат | 0 | 0 | 0 | 34,821 |
|  |  вода | 18276,41 | 19319,24 | 20441,82 | 17171,23 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 318,88 | 331,04 | 299,36 | 301,06 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 96,44 | 178,80 | 179,72 | 115,26 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | 5,06 | 4,99 | 4,07 | 2,59 |
|  |  конденсат |  |  |  | 2,22 |
|  |  вода | 1,42 | 2,01 | 2,12 | 2,09 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | 8,12% | 11,73% | 14,45% | 14,42% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | 8,12% | 11,73% | 14,45% | 11,89% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | 9959,952 | 6299,203 | 6329,671 | 6329,671 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

* Ранее расчет потерь выполнялся без выделения участков паропроводов от Центральных котельных. В целом норматив технологических потерь тепловой энергии сохранился на уровне предыдущего периода регулирования.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год по узлу нагрузки г. Березовский

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово по узлу теплоснабжения г. Березовский | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 31204,72 | 7,5279 | * |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 89,15 | 0,0773 | * |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 54607,48 | 35,8074 | 6329,67 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- соглашение о принятии и содержании бесхозяйных сетей частного сектора п.г.т. Инской

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- технический отчет по проведению испытаний тепловых сетей.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчёт | отчёт | план | расчёт |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, м3 | 62 537 | 57 500 | 58 483 | 59 576 |
| 1.2 | среднегодовой объём тепловых сетей, м3 | 2 570 | 2570,4 | 2 573,48 | 2 570.9 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, % | 2432,8 | 2237 | 2273 | 2317 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, %/ч | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 41,853 | 39,279 | 40,598 | 39,053 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 | 12 112,3 | 12 109 | 12 220 | 12 226 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | 183,302 | 199,305 | 184,911 | 191,671 |
| 2.4 | суммарная присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч | 76,52 | 80,134 | 80,581 | 81,348 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2 | 3,45 | 3,24 | 3,32 | 3,19 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, % | 22,8 | 19,7 | 21,9 | 20,4 |
| 3 | Электрическая энергия |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии, тыс. кВт·ч | 2076,000 | 2264,23 | 2067,225 | 2076,202 |
| 3.2 | количество, ед.: |  |  |  |  |
|  | ПНС | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | ЦТП |  |  |  |  |

К уровню утвержденного периода отклонения по показателям следующие:

- Потери сетевой воды увеличились на 1093 м3 (1,9 %)  по причине увеличения отопительного периода (февраль – 29 дней).  При утверждении нормативов технологических потерь на 2015 по показателю «Потери сетевой воды» была допущена описка при заполнении итоговых таблиц.

- Тепловые потери уменьшились на 1545 Гкал (3,8 %)   в связи с проведением мероприятий по повышению энергетической эффективности  работы тепловых сетей (ремонтная компания 2014-2015 гг.)

- Расход электроэнергии  увеличился на 8,977 тыс. кВтч. в связи с увеличением отопительного периода (февраль – 29 дней).  Предлагается к утверждению расчетный расход электроэнергии,  т.к. расчетные нормативные затраты электроэнергии меньше фактического значения  2014 г.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» по узлу теплоснабжения п. Инской | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 59 576 | 39,053 | 2076,202 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «РКП-Кузбасс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2015 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2013 г.* | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |  |  |  |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 973,32 | 973,32 | 975,93 |  |  |  |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 73,37 | 73,37 | 73,7 |  |  |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 2244 | 2244 | 2250 |  |  |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 0,256 | 0,256 | 0,257 |  |  |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 1,607 | 1,607 | 1,612 |  |  |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 515,81 | 515,81 | 515,81 |  |  |  |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 8,025 | 7,796 | 7,801 |  |  |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 1,05 | 1,01 | 1,01 |  |  |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 3,12 | 3,12 | 3,13 |  |  |  |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода |  | 20,0 | 20,6 | 20,7 |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  | 123,093 | 119,103 | 123,200 |  |  |  |
| 3.2 | количество, ед: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНС |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |

*-нет данных, предприятие создано в 2013 году

Рост потерь тепловой энергии, теплоносителя, расхода электроэнергии в периоде регулирования по сравнению с утвержденным периодом обусловлен увеличением продолжительности отопительного периода на одни сутки( февраль 2015 года-28 суток; февраль 2016 года-29 суток).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «РКП-Кузбасс» г. Топки | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 975,93 | 1,612 | 123,200 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 7175,08 | 7175,08 | 8811,50 | 8835,06 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 364,03 | 364,03 | 392,67 | 392,67 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1971 | 1971 | 2244 | 2250 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 6,367 | 6,390 | 6,984 | 7,137 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2338,09 | 2338,09 | 2383,69 | 2383,69 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 52,3 | 52,32 | 47,212 | 44,226 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 7,39 | 7,39 | 16,51 | 15,667 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,73 | 2,73 | 2,93 | 2,94 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 12,2 | 12,2 | 14,8 | 16,1 |

Рост потерь тепловой энергии, потерь и затрат теплоносителя в периоде регулирования по сравнению с утвержденным периодом обусловлен увеличением продолжительности отопительного периода на одни сутки( февраль 2015 года-28 суток; февраль 2016 года-29 суток), а также включением в расчет потерь тепловой энергии баком-аккумулятором.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, (т;м3) | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 8835,06 | 7,137 |  |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- температурный график;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2016 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей, в том числе затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

Котельная шахты «Полысаевская» отпускает тепло как сторонним потребителям, так и для собственных нужд. Потери тепловой энергии и теплоносителя, относящиеся к сторонним потребителям определялись по участкам теплотрассы, передающим тепловую энергию к сторонним потребителям. Таким образом, к утверждению предлагаются нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии сторонним потребителям.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных, и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии. Необходимо отметить, что данные в таблице 1 представлены в целом по предприятию, т.е. с учетом передачи тепловой энергии как для собственного потребления, так и для сторонних потребителей.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 4433,63 | 4418,23 | 4418,23 | 4433,63 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 256,61 | 256,61 | 256,61 | 256,61 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1728 | 1722 | 1722 | 1728 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,99861 | 2,986 | 2,986 | 2,999 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 1467,23 | 1467,23 | 1467,23 | 1467,23 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 55,48 | 67,72 | 67,72 | 67,83 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 8,71 | 10,91 | 10,91 | 10,87 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | 5,40 | 4,41 | 4,41 | 4,42 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т (м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка», г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 1319,52 | 0,588 |  |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2016 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значе-ния нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистри-рован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |  |  |  |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 5141,20 | 5140,18 | 5165,81 | 5185,15 |  |  |  |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 322,34 | 320,86 | 322,46 | 322,46 |  |  |  |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 1595 | 1602 | 1602 | 1608 |  |  |  |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 0,182 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 5,282 | 5,240 | 5,340 | 5,338 |  |  |  |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 3284,07 | 3278,93 | 3314,08 | 3314,08 |  |  |  |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 28,545 | 28,942 | 29,359 | 29,793 |  |  |  |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 4,024 | 4,065 | 9,2 | 9,857 |  |  |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 1,61 | 1,598 | 1,61 | 1,61 |  |  |  |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · вода | 18,5 | 18,1 | 18,2 | 17,9 |  |  |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2016 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский район Кемеровская область | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 5185,15 | 5,338 |  |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области на 2016 год согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

7. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных (узел нагрузки ж. р. Лесная поляна).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости емкостей для хранения дизельного топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ОАО «Теплоэнерго» (узел нагрузки ж. р. Лесная поляна) г. Кемерово, Кемеровская область | Дизельное топливо | 0,0668 |  | 0,0572 |  | 0,0096 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ЗАО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Беловопогрузтранс» (г. Белово) | Уголь | 0,159 | 0,117 | 0,042 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) | Уголь | 5,261 | 4,044 | 1,217 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «АЭРОКУЗБАСС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельной, подведомственной организации;

- документы на котельное оборудование;

- структура отпуска тепловой энергии на 2016 год;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «АЭРОКУЗБАСС» (г. Прокопьевск) | каменный уголь | 0,618 |  | 0,533 |  | 0,084 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТВК» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и          котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ТВК» Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино | Каменный уголь | 9,6056 |  | 8,3250 |  | 1,2806 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и          котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоснабжение» Кемеровская область, г. Белово | Каменный уголь | 4,1031 |  | 3,1313 |  | 0,9718 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки пгт Бачатский).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ПСХ-2 представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово, Кемеровская область (узел нагрузки пгт Бачатский) | Уголь | 8,1675 | 7,0131 | 1,1544 |

● Нормативный запас каменного угля в 2016 г. увеличится на 0,3125 тыс. т в связи со снижением калорийности каменного угля. Низшая теплота сгорания топлива (каменного угля) по сертификатам за 2014 г. составила 5198 ккал/кг. Низшая теплота сгорания топлива (каменного угля) по сертификатам за 2013 г. составляла 5236 ккал/кг.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЭнергоКомпания» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной (узел нагрузки пгт Краснобродский).

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ПСХ-1 представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «ЭнергоКомпания» г. Белово, Кемеровская область (узел нагрузки пгт Краснобродский) | Уголь | 6,7230 |  | 5,8052 |  | 0,9178 |

● Нормативный запас каменного угля на 2016 г.  увеличился на 1,323 тыс. т., ввиду увеличения норматива удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от котельной ПСХ-1 и  увеличения производства тепловой энергии на 2016 г.

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу нагрузки г. Березовский.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях

и котельных на 2016 год по узлу нагрузки г. Березовский

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово по узлу теплоснабжения г. Березовский | Уголь | 16,960 | 14,790 | 2,170 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных по узлу нагрузки ж.р. Кедровка.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год по узлу нагрузки ж.р. Кедровка

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «СКЭК» г. Кемерово Кемеровская область по узлу теплоснабжения ж.р. Кедровка | Уголь | 9,694 | 8,387 | 1,307 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «КемВод»  г. Кемерово с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по источнику тепловой энергии, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологического общего запаса топлива (каменного угля) на источниках тепловой энергии (ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива (каменного угля) на источнике тепловой энергии (НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы источников тепловой энергии и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива (каменного угля) на источнике тепловой энергии (ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии, выполненной ООО «Госэнерготариф» г. Кемерово.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ОАО «КемВод» (г. Кемерово) | Каменный уголь | 0,078 |  | 0,054 |  | 0,024 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) | Каменный уголь | 10,045 |  | 8,686 |  | 1,359 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЗЖБИ» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ЗЖБИ» (г. Кемерово) | мазут | 0,139 | 0,069 | 0,070 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «ЭАС».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоснаб» (г. Мыски) | Уголь | 7,383 | 6,441 | 0,942 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Беловский район | Каменный уголь | 5,651 |  | 4,868 |  | 0,783 |

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненное ЗАО «Энергоизмерения».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельной на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва (г. Кемерово) | Дизельное топливо | 0,110 | 0,080 | 0,030 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) | Уголь | 3,489 | 0,822 | 2,667 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2016 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка», г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области | Уголь | 5,450 | 4,695 | 0,754 |

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2016 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2016 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2015 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка Гурьевский район Кемеровская область | каменный уголь | 2,660 |  | 2,295 |  | 0,364 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятий согласно предложения докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ О.А. Чурсина

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 37 от 11.08.2015

Приложение № 2

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 37 от 11.08.2015