УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 56

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.11.2017г. 										 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б. Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Ляпустин Д.С. | - заместитель начальника технического отдела по теплоэнергетике ОАО «АЭЭ»; |
| Алексина М.В. | - начальник отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»; |
| Шкарабейников М.А. | - и.о. главы города Прокопьевска |
| Губренко Н.Б. | - зам.главы по финансам администрации города Прокопьевска |
| Исупова Р.Н. | - зам.главы по ЖКХ администрации города Прокопьевска |
| Бреева С.И. | - начальник отдела ТЭС МУП «СЕЗ» |
| Макаров Г.Н. | - генеральный директор ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» |
| Саутина Е.В. | - зам. генерального директора ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово–промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы |
| 2. | Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» одноставочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 – 2018 гг. |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчику.

- Об утверждении инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы.

Докладчик Кулебакин С.В. огласив экспертное заключение (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить инвестиционную программу ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205358789, в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2017-2018 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Представители администрации города Прокопьевска выразили согласие по инвестиционной программе ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы в соответствии с представленным проектом постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017-2018 годы».

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

- Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» одноставочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 – 2018 гг.

Докладчик Незнанов П.Г. в соответствии с экспертным заключением (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», ИНН 4205358789, одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 08.11.2017 по 31.12.2018, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Представители администрации города Прокопьевска выразили согласие по уровню тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 08.11.2017 по 31.12.2018 ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в соответствии с представленным проектом постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области «Об установлении ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» одноставочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 – 2018 гг».

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

______________________А.В. Дюков

______________________П.Г. Незнанов

______________________ О.А. Чурсина

______________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу № 56 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» осуществляет деятельность по производству и реализации тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды всех групп потребителей города Прокопьевск.

На обслуживании Рудничного теплоснабжающего хозяйства находятся 23 котельных, 12 бойлерных, 162 км тепловых сетей в 4-3-2х-трубном исполнении (условным диаметром от 15 до 1000 мм).

На котельных установлено 105 котлов производительностью 528,6 Гкал/час. Для выработки тепловой энергии на предприятие поставляется каменный уголь марок Др, ДГр.

С целью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города Прокопьевск создана инвестиционная программа 2017-2018гг.

При формировании инвестиционной программы ООО «РТХ» преследовало достижение следующих основных целей:

- Повышение надежности системы теплоснабжения г. Прокопьевск;

- Контроль поступления и расходования топлива (уголь) на котельных ООО «РТХ»;

- Выполнение мероприятий по энергосбережению, снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии.

Для выполнения намеченных целей укрупненно можно выделить следующие мероприятия:

- Монтаж систем видеонаблюдения на котельных ООО «РТХ» с целью контроля за состоянием объектов теплоснабжения:

- Котельная №104, пр. Гагарина, 26а;

- Котельная №102, ул. Петренко, 3;

- Котельная №114, пр. Шахтёров, 1;

- Котельная №76, 4 квартал Красной горки;

- Котельная №49, ул. Шишкина, 40а;

- Котельная №59, ул. Советов, 8а.;

- Котельная №6, Рождественская,7;

- Котельная № 5,66, ул. Институтская, 2.

- Реконструкция котельной №102. Замена котловой ячейки ДКВР-10/13 №2 на котловую ячейку КЕЮ/14 в связи с заключением экспертизы промышленной безопасности №157-07.

- Приобретение и монтаж котловой ячейки КВТС-10-150 №3 на котельной № 66 в связи с заключением экспертизы промышленной безопасности №137-ТУ-2014. Первая очередь монтажа котловой ячейки запланирована на 2018 год, вторая очередь - на 2019 год.

- Приобретение и монтаж котлов КВр-0,8 взамен котлов НРс-18 на котельных №71 и №79. Данное мероприятие направлено на повышение эффективности работы котельных, сокращения расходов на выработку 1 Гкал.

- Приобретение и монтаж автоматических ленточных весов, приобретение и монтаж автомобильных весов на котельных №6, №5 и №66 с целью контроля учета топлива.

- Строительство тепловой сети от котельной №80 с подключением детского сада № 19 и закрытием котельной №111. Котельная № 111 находится в подвальном помещении детского сада, состояние котельной аварийное.

- Автоматизация бойлерных №1, 3, 4 с установкой систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации с целью сокращения затрат на эксплуатацию бойлерных и перевод на дистанционное управление.

- Приобретение и монтаж системы пожаротушения АБК и мазутной станции котельной №6 согласно акта проверки Ростехнадзора (отдел химического надзора) №15-07/40-15 от 28.09.2015 и Предписания ГУ МЧС №58/1/28 от 26.06.2017г.

- Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котлами с целью стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования на котельных №104, №102, №114, №76, №49, №59, №6, № 5, № 66.

- Приобретение	и монтаж преобразователей частоты с панелью управления на энергоёмких потребителях котельных ООО «РТХ» с целью снижения потребления электрической энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования.

- Приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы на оборудование химводоподготовки на котельных №52 и № 78 и монтаж деаэраторной установки на котельной №104 с целью увеличения продолжительности срока эксплуатации котельного оборудования и тепловых сетей.

Ранее инвестиционная программа для ООО «РТХ» (г. Прокопьевск) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), представило инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Прокопьевск на 2017-2018 годы в размере 103 048,00 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 103 048,00 тыс. руб. При этом в 2017 году планируется освоить 46 188,0 тыс. руб., в 2018 – 46573,00 тыс. руб. и 10287,00 тыс. руб. остаток финансирования на последующие годы. Предложения предприятия представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предложения предприятия по финансированию инвестиционной программы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | Остаток финансирования |
| 1 | Собственные средства | 103048 | 46 188 | 46 573 | 10287 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 103048 | 46 188 | 46 573 | 10287 |

Имущество принадлежит предприятию на праве аренды, согласно договорам аренды № 53/17 от 01 июня 2017 года и №76/17 от 01 июня 2017 года с ООО «Кузбасская электросетевая компания». Согласно договорам, арендатор имеет право производить не отделимые улучшения за счет собственных средств.

Инвестиционная программа соответствует пунктам 7 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Мероприятия по строительству тепловой сети и реконструкции котельных утверждены схемой теплоснабжения г. Прокопьевска.

Мероприятия по установке весов на котельных, монтаж оборудования видеонаблюдения и пожаротушения, монтаж КИПиА, монтаж частотного регулирования на насосах, дымососах, вентиляторах относится к мероприятиям по реконструкции и перевооружению источников теплоснабжения, а так как, согласно п. 10 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» не содержит подобных мероприятий, то вышеуказанные мероприятия не учтены в схеме теплоснабжения г. Прокопьевска.

Программа согласована заместителем главы города Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исуповой Р.Н.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, экспертизы промышленной безопасности, проектная документация, сводный сметный расчет, конкурентный лист, укрупненный сметный расчет.

В связи с недостаточным документальным обоснованием экспертами исключены мероприятия по приобретению, монтажу и пуско-наладочным работам по установке системы химводоподготовки на котельных №52, №78, №104 на общую сумму 3 669,00 тыс. руб.

Объем финансирования по мнению экспертов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Предложения по финансированию инвестиционной программы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | Остаток финансирования |
| 1 | Собственные средства | 99 379 | 46 188 | 42904 | 10287 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 99 379 | 46 188 | 42904 | 10287 |

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2017 год на уровне предложения предприятия в размере 46 188,00 тыс. руб., на 2018 год    42 904,00 тыс. руб., все финансирование осуществляется из прибыли.

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 2 к протоколу № 56 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

на потребительском рынке г. Прокопьевска

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2017-2018 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32, офис 313 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Макаров Г.Н. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Жаров В.В. тел.: (384-6) 62-24-85 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н.Островского,32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 08.11.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8 (3842)-36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. главы города Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 25.10.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-6) 67-42-13 |

Инвестиционная программа ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения

на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего тыс. руб. | Профи-нансиро-вано к 2017 г. | в т. ч. по годам |  | Остаток финанси-рования | В т. ч. счёт оплаты за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприя-тия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловой сети от котельной № 80 с подключением детского сада № 19 и закрытием котельной № 111 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 80 ул. Карьерная, 46 | Протяжен-ность | м | 0 | 279,25 | 2017 | 2018 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или поставки энергии от разных источников): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной № 102. Замена котловой ячейки ДКВР-10/13 № 2 на котловую ячейку КЕ10/14 - 1шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Установ-ленная тепловая мощность | Гкал/ час | 3,828 | 5,8 | 2018 | 2018 | 20 650 | 0 | 10 557 | 10 093 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Приобретение и монтаж котловой ячейки КВТС-10-150 № 3 на котельной № 66 - 1шт. (первая очередь 2018 г., вторая – 2019 г.) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Устано-вленная тепловая мощность | Гкал/ час | 4,3 | 10 | 2018 | 2018 | 18 090 | 0 | 0 | 5 952 | 12 138 | 0 |
| 3.2.3 | Проектирование, приобретение и монтаж котлов КВр-0,8 - 4 шт., в замен котлов НРс-18 - 4 шт. на котельной № 71 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, пр. Спасская , 27 | Установ-ленная тепловая мощность | Гкал/ час | 2,8 | 3,2 | 2018 | 2018 | 6 490 | 0 | 400 | 6 090 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Проектирование, приобретение и монтаж котлов КВр-0,8 - 2 шт. в замен котлов НРс-18 – 2 шт. на котельной № 79 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск, котельная № 79, ул. Серова , 6 | Установ-ленная тепловая мощность | Гкал/ час | 0,7 | 0,8 | 2018 | 2018 | 3 245 | 0 | 300 | 2 945 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Приобретение и монтаж автоматических ленточных весов на котельных № 5, № 66, № 6 всего - 4шт. | Для более точного учёта поступающего и отгружаемого угля | г. Прокопьевск, котельная № 5, № 66 ул. Институтская, 2; котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Производи-тельность | т/час | 0 | 100-14000 | 2017 | 2017 | 4 179 | 0 | 4 179 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Приобретение и монтаж автомобильных весов на котельных № 5, № 66 – 2 шт. | Для более точного учёта поступающего и отгружаемого угля | г. Прокопьевск, котельная № 5, № 66 ул. Институтская, 2 | Грузоподъём-ность | т | 0 | 100 | 2017 | 2017 | 8 880 | 0 | 8 880 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Автоматизация бойлерных № 1, 3, 4 с установкой систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации - 3 шт. | Обеспечение тепловой энергией потребителей, снижение затрат на содержание | г. Прокопьевск, бойлерная №1 ул. Гайдара, 16; бойлерная № 2 ул. Жолтовского, 3 | Количество | шт. | 0 | 3 | 2017 | 2018 | 8 700 | 0 | 2 900 | 5 800 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.8 | Приобретение и монтаж системы пожаротушения АБК и мазутной станции котельной № 6 | Обеспечение безопасной работы персонала и оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 449 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельной № 6 | Для сохранения, сбе-режения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 7 | Количество | шт. | 0 | 40 | 2017 | 2018 | 3 053 | 0 | 2 753 | 300 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 5, 66 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 5 и котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Количество | шт. | 0 | 42 | 2017 | 2018 | 3 714 | 0 | 3 329 | 385 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельной № 104 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, пр. Гагарина , 26а | Количество | шт. | 0 | 30 | 2018 | 2018 | 1 780 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 102 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Количество | шт. | 0 | 30 | 2018 | 2018 | 1 810 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 0 |
| 3.2.13 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 114 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Количество | шт. | 0 | 30 | 2018 | 2018 | 1 730 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 76 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал Красной горки | Количество | шт. | 0 | 30 | 2018 | 2018 | 1 711 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 0 |
| 3.2.15 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 49 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Количество | шт. | 0 | 30 | 2018 | 2018 | 1 750 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 |
| 3.2.16 | Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 59 | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Количество | шт. | 0 | 30 | 2018 | 2018 | 1 680 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 0 |
| 3.2.17 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ 6,5/14с № 1, 3 котельной № 48 – 2 компл. | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8 | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 10 | 22 | 2018 | 2018 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.18 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла ДКВР 4/13 № 1, 2, 3 котельной № 59 – 3 компл. | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 9 | 50 | 2018 | 2018 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 |
| 3.2.19 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КВТС-10 №1, 2, 3 котельной № 76 - 3компл | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, ул. 4-й квартал Красной горки | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 14 | 35 | 2018 | 2018 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.20 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ25/14с №1, ДКВР20/13 № 2, КЕ10/14 № 3, № 5, № 6, котельной № 114 - 5компл. | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 20 | 37 | 2018 | 2018 | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 |
| 3.2.21 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ10/14с № 1, № 3, котельной № 104 – 2 компл. | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 12 | 28 | 2018 | 2018 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 |
| 3.2.22 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КВТС-20 № 2, № 3, котельной № 5 - 2компл | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2 | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 16 | 44 | 2018 | 2018 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| 3.2.23 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ-25/14с № 6, № 8, котельной № 66 - 2компл | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 16 | 30 | 2018 | 2018 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| 3.2.24 | Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ-10/14с № 1, ДКВр-10/13 № 4, котельной № 102 - 2компл. | Для стабильной работы, безопасности и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Увеличение надёжности в контроле управления котлом | шт. | 6 | 14 | 2018 | 2018 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 |
| 3.2.25 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на электропривод ПСУ котельной № 6 - 6 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 78,41 | 62,7 | 2018 | 2018 | 857 | 0 | 685 | 172 | 0 | 0 |
| 3.2.26 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с 1 электродвигателем на насосную установку исходной воды котельной № 6 - 2 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 902,56 | 722,0 | 2018 | 2018 | 746 | 0 | 597 | 149 | 0 | 0 |
| 3.2.27 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 5 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 31,36 | 25,1 | 2018 | 2018 | 388 | 0 | 310 | 78 | 0 | 0 |
| 3.2.28 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 66 - 4 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 66 ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 41,82 | 33,5 | 2018 | 2018 | 502 | 0 | 401 | 100 | 0 | 0 |
| 3.2.29 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС котельной № 66 - 1 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 787,5 | 630,0 | 2018 | 2018 | 1 032 | 0 | 826 | 206 | 0 | 0 |
| 3.2.30 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 76 - 2 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 20,9 | 16,7 | 2018 | 2018 | 258 | 0 | 206 | 52 | 0 | 0 |
| 3.2.31 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 114 - 5 шт. | Для снижения потреб-ления эл. энергии и уве-личения срока экс-плуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114 пр. Шахтеров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 52,27 | 41,8 | 2018 | 2018 | 630 | 0 | 504 | 126 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.32 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 104 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 31,36 | 25,1 | 2018 | 2018 | 386 | 0 | 308 | 77 | 0 | 0 |
| 3.2.33 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на дутьевые вентиляторы котельной № 104 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 182,95 | 146,4 | 2018 | 2018 | 498 | 0 | 399 | 100 | 0 | 0 |
| 3.2.34 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 102 - 3 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102 ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 31,36 | 25,1 | 2018 | 2018 | 378 | 0 | 303 | 76 | 0 | 0 |
| 3.2.35 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на четыре подпиточных насоса котельной № 51 - 1 шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 51 ул. Охотская, 16 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 283,50 | 226,8 | 2018 | 2018 | 440 | 0 | 352 | 88 | 0 | 0 |
| 3.2.36 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 5 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 606,9 | 485,5 | 2018 | 2018 | 602 | 0 | 481 | 120 | 0 | 0 |
| 3.2.37 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 5 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная №5, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 304,9 | 243,9 | 2018 | 2018 | 433 | 0 | 346 | 87 | 0 | 0 |
| 3.2.38 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 7 котельной № 66 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 689,7 | 551,8 | 2018 | 2018 | 709 | 0 | 567 | 142 | 0 | 0 |
| 3.2.39 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 7 котельной № 66 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 162,6 | 130,1 | 2018 | 2018 | 293 | 0 | 234 | 59 | 0 | 0 |
| 3.2.40 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1 и № 2 котельной № 79 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 79, ул. Серова, 6 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 47,9 | 38,3 | 2018 | 2018 | 191 | 0 | 153 | 38 | 0 | 0 |
| 3.2.41 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 165,5 | 132,4 | 2018 | 2018 | 223 | 0 | 178 | 45 | 0 | 0 |
| 3.2.42 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 165,5 | 132,4 | 2018 | 2018 | 223 | 0 | 178 | 45 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.43 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 165,5 | 132,4 | 2018 | 2018 | 223 | 0 | 178 | 45 | 0 | 0 |
| 3.2.44 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 44,7 | 35,8 | 2018 | 2018 | 124 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 |
| 3.2.45 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 2 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 44,7 | 35,8 | 2018 | 2018 | 124 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 |
| 3.2.46 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 44,7 | 35,8 | 2018 | 2018 | 124 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 |
| 3.2.47 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 3 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196 | 156,8 | 2018 | 2018 | 150 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 |
| 3.2.48 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 59 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2018 | 2018 | 127 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 |
| 3.2.49 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 2 котельной № 52 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 52, ул. Подольская, 12 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 80,6 | 64,5 | 2018 | 2018 | 107 | 0 | 86 | 21 | 0 | 0 |
| 3.2.50 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1, котельной № 78 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 78, ул. Подольская, 19 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2018 | 2018 | 127 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 |
| 3.2.51 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2018 | 2018 | 144 | 0 | 115 | 29 | 0 | 0 |
| 3.2.52 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2018 | 2018 | 144 | 0 | 115 | 29 | 0 | 0 |
| 3.2.53 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2018 | 2018 | 144 | 0 | 115 | 29 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.54 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 4 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 82,7 | 66,2 | 2018 | 2018 | 144 | 0 | 115 | 29 | 0 | 0 |
| 3.2.55 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2018 | 2018 | 110 | 0 | 88 | 22 | 0 | 0 |
| 3.2.56 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 2 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2018 | 2018 | 110 | 0 | 88 | 22 | 0 | 0 |
| 3.2.57 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2018 | 2018 | 110 | 0 | 88 | 22 | 0 | 0 |
| 3.2.58 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 4 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 30,5 | 24,4 | 2018 | 2018 | 110 | 0 | 88 | 22 | 0 | 0 |
| 3.2.59 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196,2 | 157,0 | 2018 | 2018 | 293 | 0 | 234 | 59 | 0 | 0 |
| 3.2.60 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 49 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196,2 | 157,0 | 2018 | 2018 | 293 | 0 | 234 | 59 | 0 | 0 |
| 3.2.61 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 68 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 68, ул. Петренко, 30а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2018 | 2018 | 144 | 0 | 115 | 29 | 0 | 0 |
| 3.2.62 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2018 | 2018 | 433 | 0 | 346 | 87 | 0 | 0 |
| 3.2.63 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 196,2 | 157,0 | 2018 | 2018 | 293 | 0 | 234 | 59 | 0 | 0 |
| 3.2.64 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока экс-плуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 122 | 97,6 | 2018 | 2018 | 223 | 0 | 178 | 45 | 0 | 0 |
| 3.2.65 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №3 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока экс-плуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183 | 146,4 | 2018 | 2018 | 183 | 0 | 146 | 37 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.66 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 2 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 80,6 | 64,5 | 2018 | 2018 | 150 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 |
| 3.2.67 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1 котельной № 114 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 80,6 | 64,5 | 2018 | 2018 | 150 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 |
| 3.2.68 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 728,3 | 582,6 | 2018 | 2018 | 709 | 0 | 567 | 142 | 0 | 0 |
| 3.2.69 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 728,3 | 582,6 | 2018 | 2018 | 709 | 0 | 567 | 142 | 0 | 0 |
| 3.2.70 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 728,3 | 582,6 | 2018 | 2018 | 709 | 0 | 567 | 142 | 0 | 0 |
| 3.2.71 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 130,7 | 104,6 | 2018 | 2018 | 205 | 0 | 164 | 41 | 0 | 0 |
| 3.2.72 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 3 котельной № 104 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 392 | 313,6 | 2018 | 2018 | 205 | 0 | 164 | 41 | 0 | 0 |
| 3.2.73 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока экс-плуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2018 | 2018 | 433 | 0 | 346 | 87 | 0 | 0 |
| 3.2.74 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 4 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока экс-плуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2018 | 2018 | 433 | 0 | 346 | 87 | 0 | 0 |
| 3.2.75 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 89,4 | 71,5 | 2018 | 2018 | 183 | 0 | 146 | 37 | 0 | 0 |
| 3.2.76 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 4 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 89,4 | 71,5 | 2018 | 2018 | 183 | 0 | 146 | 37 | 0 | 0 |
| 3.2.77 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 102 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока экс-плуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 65,3 | 52,2 | 2018 | 2018 | 127 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.78 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 496,6 | 397,3 | 2018 | 2018 | 524 | 0 | 419 | 105 | 0 | 0 |
| 3.2.79 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 413,8 | 331,0 | 2018 | 2018 | 433 | 0 | 346 | 87 | 0 | 0 |
| 3.2.80 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 496,6 | 397,3 | 2018 | 2018 | 524 | 0 | 419 | 105 | 0 | 0 |
| 3.2.81 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183,0 | 146,4 | 2018 | 2018 | 310 | 0 | 248 | 62 | 0 | 0 |
| 3.2.82 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 2 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183,0 | 146,4 | 2018 | 2018 | 310 | 0 | 248 | 62 | 0 | 0 |
| 3.2.83 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 183,0 | 146,4 | 2018 | 2018 | 310 | 0 | 248 | 62 | 0 | 0 |
| 3.2.84 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 3 котельной № 76 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 130,7 | 104,6 | 2018 | 2018 | 107 | 0 | 86 | 21 | 0 | 0 |
| 3.2.85 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 74 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 74, ул. Союзная, 44 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 32,7 | 26,2 | 2018 | 2018 | 92 | 0 | 74 | 18 | 0 | 0 |
| 3.2.86 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КВТС-20 № 1 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 1379,4 | 1103,5 | 2018 | 2018 | 1 189 | 0 | 951 | 238 | 0 | 0 |
| 3.2.87 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КЕ-25/14 № 4 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 882,8 | 706,2 | 2018 | 2018 | 900 | 0 | 720 | 180 | 0 | 0 |
| 3.2.88 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КВТС-20 № 5 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 1103,5 | 882,8 | 2018 | 2018 | 1 008 | 0 | 806 | 202 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.89 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КВТС-20 № 1 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 223,6 | 178,9 | 2018 | 2018 | 387 | 0 | 310 | 77 | 0 | 0 |
| 3.2.90 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КЕ-25/14 № 4 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 223,6 | 178,9 | 2018 | 2018 | 387 | 0 | 310 | 77 | 0 | 0 |
| 3.2.91 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КВТС-20 № 5 котельной № 6 | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | Расход эл. энергии | тыс. кВт*ч в год | 304,9 | 243,9 | 2018 | 2018 | 427 | 0 | 342 | 85 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 767 | 0 | 53 002 | 50 626 | 12 138 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 267 | 0 | 54 502 | 50 626 | 12 138 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате

реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м³ | - | 30,35 | 30,35 | 30,35 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,1896 | 0,1896 | 0,1873 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | - | 77 | 77 | 74 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | - | - | - | - |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - |

Показатели надежности объектов системы теплоснабжения

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Котельная № 6 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 7 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Котельная № 5,66 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Институтская, 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Котельная № 48 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Мартехова, 8 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Котельная № 59 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Советов, 8а | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Котельная № 68 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 30а | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Котельная № 49 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 40а | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Котельная № 51 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Охотская, 16 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Котельная № 62 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Фучика, 100 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Котельная № 71 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Спасская, 27 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Котельная № 74 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Союзная, 44 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Котельная № 76 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 4 кв. Красная горка | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Котельная № 52 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Котельная № 78 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Котельная № 79 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Серова, 6 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | Котельная № 80 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Карьерная, 46 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Котельная № 100 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Проспектная | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Котельная № 104 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26 а | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Котельная № 102 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 3 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Котельная № 114 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Котельная № 105 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Революции, 67 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Котельная № 111 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Орджоникидзе, 17 а | - | - | - | - | - | - |

Показатели энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (м3/м2) |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Котельная № 6 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 7 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 101503 | 101503 | 101503 | 173658 | 173658 | 173658 |
| 2. | Котельная № 5, 66 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Институтская, 2 | 0,1962 | 0,1962 | 0,1861 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 26395 | 26395 | 26395 | 37231 | 37231 | 37231 |
| 3. | Котельная № 48 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Мартехова, 8 | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6163 | 6163 | 6163 | 4023 | 4023 | 4023 |
| 4. | Котельная № 59 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Советов, 8а | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 2629 | 2629 | 2629 | 3207 | 3207 | 3207 |
| 5. | Котельная № 68 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 30а | 0,2305 | 0,2305 | 0,2305 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1379 | 1379 | 1379 | 576 | 576 | 576 |
| 6. | Котельная № 49 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 40а | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 5136 | 5136 | 5136 | 3221 | 3221 | 3221 |
| 7. | Котельная № 51 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Охотская, 16 | 0,2309 | 0,2309 | 0,2309 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 3169 | 3169 | 3169 | 3469 | 3469 | 3469 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8. | Котельная № 62 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Фучика, 100 | 0,2481 | 0,2481 | 0,2481 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 225 | 225 | 225 | 128 | 128 | 128 |
| 9. | Котельная № 71 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Спасская, 27 | 0,2298 | 0,2298 | 0,2202 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1034 | 1034 | 1034 | 592 | 592 | 592 |
| 10. | Котельная № 74 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Союзная, 44 | 0,2253 | 0,2253 | 0,2253 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1800 | 1800 | 1800 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 11. | Котельная № 76 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, 4 кв. Красная горка | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 11577 | 11577 | 11577 | 16490 | 16490 | 16490 |
| 12. | Котельная № 52 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 12 | 0,2295 | 0,2295 | 0,2295 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1533 | 1533 | 1533 | 748 | 748 | 748 |
| 13. | Котельная № 78 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 1590 | 1590 | 1590 | 805 | 805 | 805 |
| 14. | Котельная № 79 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Серова, 6 | 0,2318 | 0,2318 | 0,2202 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 143 | 143 | 143 | 56 | 56 | 56 |
| 15. | Котельная № 80 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Карьерная, 46 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 619 | 619 | 619 | 287 | 287 | 287 |
| 16. | Котельная № 100 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Проспектная | 0,2331 | 0,2331 | 0,2331 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 294 | 294 | 294 | 107 | 107 | 107 |
| 17. | Котельная № 104 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26 а | 0,1916 | 0,1916 | 0,1841 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 6801 | 6801 | 6801 | 6743 | 6743 | 6743 |
| 18. | Котельная № 102 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Петренко, 3 | 0,1946 | 0,1946 | 0,1862 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2696 | 2696 | 2696 | 1772 | 1772 | 1772 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19. | Котельная № 114 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 1 | 0,1846 | 0,1846 | 0,1846 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 8043 | 8043 | 8043 | 5707 | 5707 | 5707 |
| 20. | Котельная № 105 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Революции, 67 | 0,2265 | 0,2265 | 0,2265 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 21. | Котельная № 111 | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Орджоникидзе, 17 а | 0,2333 | 0,2333 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |

Финансовый план ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»

в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Прокопьевска

на 2017-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 89092 | 0 | 89092 | 46188 | 42904 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 89092 | 0 | 89092 | 46188 | 42904 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 89092 | 0 | 89092 | 46188 | 42904 |

Приложение № 3 к протоколу № 56 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017

Экспертная оценка расходов, принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2017-2018 год регулирования, производилась методом экономически обоснованных расходов.

# Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «РТХ» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и иных потребителей г. Прокопьевска.

ООО «РТХ» эксплуатирует 23 котельных с тепловыми сетями на правах аренды (арендодатели – ООО «Кузбасская электросетевая компания» (договор № 53/17 от 11.08.2017 и № 76/17 от 11.08.2017 (22 котельных с оборудованием и теплотрассами и 10 бойлерных)) и МУП «РТХ» (договор №12 от 20.06.2017 (1 котельная с оборудованием).

Перечень объектов:

| Адрес |  | № котельной |
| --- | --- | --- |
| ул. Петренко | 3 | 102 |
| ул. Проспектная | - | 100 |
| пр-кт Гагарина | 26а | 104 |
| пр-кт Шахтеров | 1 | 114 |
| 4 кв. Красн.Горки | - | 76 |
| ул. Союзная | 44 | 74 |
| ул. Революции | 67 | 105 |
| ул. Спасская | 27 | 71 |
| ул. Фучика | 100 | 62 |
| ул. Карьерная | 46 | 80 |
| ул. Институтская | 2 | 5 |
| ул. Институтская | 2 | 66 |
| ул. Охотская | 16 | 51 |
| ул. Подольская | 12 | 52 |
| ул. Подольская | 19 | 78 |
| ул. Шишкина | 40а | 49 |
| ул. Серова | 6 | 79 |
| ул. Петренко | 30а | 68 |
| ул. Советов | 8а | 59 |
| ул. Мартехова | 8 | 48 |
| ул. Рождественская | 7 | РК |
| ул. Революции | 4 | 83 |
| ул. Орджоникидзе | 17а | 111 |

В котельных предприятия установлено 110 водогрейных котлов общей мощностью 511,9 Гкал/час, следующих типов: КВТК-100, КВТС-20, КВТС-10, КЕ-25/14с, КЕ-10/14с, ДКВР-4/13, ДКВР-10/13, ДКВР-20/13, КВм-2,5, КВм-1,8, НРс-18.

Тепловая сеть предприятия двух- и четырёхтрубная. Общая протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении 161,99 км. Система налогообложения, применяемая на предприятии, – обычная.

# Баланс тепловой энергии ООО «РТХ» г. Прокопьевск на 2017 год

Предприятием на 2017 год заявлена выработка тепловой энергии в размере 1024,265 тыс. Гкал. При этом полезный отпуск тепловой энергии, по данным предприятия, составляет 750,816 тыс. Гкал, в т.ч. на потребительском рынке в размере 750816,25 Гкал. Потери тепловой энергии при передаче предприятием заявлены на уровне 182,694 тыс. Гкал, собственные нужды котельной – 42,356 тыс. Гкал. Также предприятием заявлены потери тепловой энергии в диапазоне спрямления температурного графика для котельных № 6, 51, 68, 74, 76 в размере 48,399 тыс. Гкал.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные материалы, а также проанализированы данные схемы теплоснабжения
г. Прокопьевска до 2028 г., актуализированной на 2016 г.

Так как в ООО «РТХ» перешли не все котельные, ранее обслуживаемые МУП «РТХ», то анализировать статистические формы 46-ТЭ не представляется возможным. По дополнительному запросу предприятием предоставлены данные по фактическому полезному отпуску тепловой энергии за 2014-2016 гг. по котельным, перешедшим и находящимся в обслуживании в ООО «РТХ».

Так как схема теплоснабжения г. Прокопьевска не актуализирована на 2017 и 2018 год, эксперты считают обоснованным, руководствуясь п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определять в соответствии с главой III Методических указаний (п. 18).

Таким образом, проанализировав динамику полезного отпуска тепловой энергии за 2014-2016 гг., эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска тепловой энергии по предложению предприятия.

Объем потерь тепловой энергии при передаче принимается на уровне утверждённых региональной энергетической комиссией Кемеровской области (постановление РЭК КО от 24.10.2017 № 288) в размере 182732,1 Гкал,  а также расход тепловой энергии на собственные нужды котельных на основании экспертного заключения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой энергии, выполненного экспертной организацией  в размере 3,56% (35484,55 Гкал) соответственно.

Экспертами проанализированы потери тепловой энергии в диапазоне спрямления температурного графика для котельных № 6, 51, 68, 74, 76. По котельным № 74, 76 экспертами произведен альтернативный расчет потерь тепловой энергии в диапазоне спрямления температурного графика. Согласно расчета потери тепловой энергии при спрямлении температурного         графика по котельным составляют 27 724,37 Гкал.

Таблица 1

Баланс выработки тепловой энергии представлен в таблице

| Наименование |  | ед. изм. | Предложение предприятия на 2017 год | Предложение экспертов на 2017 год | Предложение экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка |  | Гкал | 1024265,35 | 996757,33 | 996757,33 |
| Полезный отпуск всего |  | Гкал | 750816,26 | 750816,26 | 750816,26 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок |  | Гкал | 749185,26 | 750816,26 | 750816,26 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Жилищные организации | Гкал | 584785,60 | 584785,60 | 584785,60 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 93591,53 | 93591,53 | 93591,53 |
|  | Иные потребители | Гкал | 70 808,12 | 72439,12 | 72439,12 |
|  | Производственные нужды предприятия |  | 1 631,00 |  |  |
| Потери в сетях предприятия |  | Гкал | 182693,7 | 182732,15 | 182732,15 |
| Собственные нужды котельных |  | Гкал | 42356,40 | 35484,55 | 35484,55 |
| Потери при срезке температурного графика |  | Гкал | 48399,00 | 27 724,37 | 27 724,37 |

# Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами определен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов, расчёт тарифов произведён в текущих ценах 2017 и пересчётом в цены 2018 года с периодом действия  по 31.12.2018, с календарной разбивкой (2017 год и 2018 год).

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ), определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;

- величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком «+») в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком «-») в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

(абзац введен Приказом ФАС России от 04.07.2016 № 888/16)

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

### Расходы, связанные с производством и реализацией продукции

#### Расходы на топливо

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии п. 26 Методических указаний.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, утверждённого региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2017 год (постановление РЭК КО от 24.10.2017 № 289), в размере – 189,59 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю сортомарки Др (с учетом естественной убыли (2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                         %) – 274177,77т при низшей рабочей теплоте сгорания – 4700 ккал/кг (на основании представленного дополнительного соглашения к договору поставки между АО ХК «СДС-Уголь» и МУП «Прокопьевскснаб»). Корректировка в сторону снижения составила 17 102,23 т от предложений предприятия, в связи с применением в расчёте экспертов удельного расхода топлива, отличного от предложенного предприятием, а также  отличием общего отпуска тепловой энергии в сеть используемого в расчётах экспертами от предложений предприятия (см. раздел «Баланс тепловой энергии»).

Расчётный объем топочного мазута (используется для подсветки пылеугольного факела на котельной № 6(РК)) составляет 149,8 т (рассчитан как средневзвешенная величина потребления за 2014-2016 гг., согласно данным отчётов WARM.TOPL.Qx.xxxx, представленным МУП «РТХ» по системе ЕИАС (191,0+132,06+126,35)/3=149,8 т).

Расходы на 2017 год (в расчёте на год) приняты в сумме  – 421 451,34 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 278 878,80 тыс. руб. Цена угля, согласно коммерческого предложения АО ХК «СДС-Уголь» от 30.09.2017 № 17/1154 в адрес МУП «Прокопьевскснаб», составляет 1011,7 руб./т (без НДС). Расходы на транспортировку до центрального склада составят 142572,51 тыс. руб. (520,0 руб./т без учёта НДС), за исключением доставки топлива до котельных. Цена мазута топочного принята согласно отчёта МУП «РТХ» WARM.TOPL.Q2.2017 за 1 полугодие 2017 года составляет 8954,34 руб./т  (без НДС, с учётом транспортных расходов). Корректировка плановых расходов по статье на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 23 506,50 тыс. руб., в связи с представленными предприятием дополнительно подтверждающими документами о стоимости доставки топлива автотранспортом.

Расходы на 2018 год (в расчёте на год) приняты в сумме  – 440 095,75 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 290 822,29 тыс. руб. Цена угля с учётом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,3), составляет 1055,2 руб./т (без НДС). Расходы на транспортировку до центрального склада с учётом ИЦП по транспорту на 2018 год, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ составят 149273,42 тыс. руб. (544,44 руб./т без учёта НДС). Цена мазута топочного с учётом индексации, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2018 год (100,7) составляет 9017,04 руб./т  (без НДС, с учётом транспортных расходов). Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2 356,41 тыс. руб. в связи с представленными предприятием дополнительно подтверждающими документами о стоимости доставки топлива автотранспортом.

Расчёты представлены в приложении 1 к экспертному заключению.

#### Расходы на электроэнергию

Расходы на приобретение энергетических ресурсов холодной воды и теплоносителя рассчитывается согласно п. 27 Методических указаний. Предприятием на 2017 год заявлены расходы в сумме 226 417,37 тыс. руб. на общее потребление электроэнергии  в количестве 69 221,0 тыс. кВтч.

При расчете количества электроэнергии на 2017 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят фактический объём потребления электроэнергии за 2016 год по котельным, которые ранее находились на обслуживании в МУП «РТХ». С учётом корректировки на увеличение потребления электроэнергии на 2017 год в связи с установкой в декабре 2016 года на котельной № 6 сетевого насоса с мощностью электродвигателя 630 кВт (представлена пояснительная записка предприятия) общий расход электроэнергии принят экспертами в количестве 64903,31 тыс. кВтч. Предприятие приобретает электроэнергию у  ПАО «Кузбассэнергосбыт» (договор в стадии заключения, заявка принята 29.08.2017 вх. 3412) по уровню напряжения ВН, СН1, СН2 и НН. Точки подключения энергопринимающих устройств учтены экспертами согласно договора между МУП «РТХ» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (договор № 2732э от 01.06.2010).

Скорректированные расходы по статье на 2017 год (в среднем за год) 204959,87 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята на уровне фактических расходов за 2016 год, согласно отчёта BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2016.FACT, представленным МУП «РТХ» по системе ЕИАС,  с учетом прогнозного роста цен на оптовом рынке электроэнергии на 2017 год  – 106,5 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016). Средневзвешенная  стоимость электроэнергии, с учётом стоимости заявленной мощности составит 3,16 руб./кВтч (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье составила 21 457,5 тыс. руб. в сторону снижения, в связи со снижением общего потребления электроэнергии на 4317,69 тыс. кВт/ч и среднего тарифа на 0,11 руб./кВтч относительно предложений предприятия.

На 2018 год предприятием заявлены расходы в сумме 249059,11 тыс. руб. на общее потребление электроэнергии  в количестве 69 221,0 тыс. кВтч.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год (в среднем за год) приняты в сумме 213450,40 тыс. руб. Стоимость электроэнергии принята на уровне плановых расходов на 2017 год,  с учетом прогнозного роста цен на оптовом рынке электроэнергии на 2018 год – 105,3 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016). Средневзвешенная  стоимость электроэнергии, с учётом стоимости заявленной мощности составит 3,29 руб./кВтч (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье составила 35 608,71 тыс. руб. в сторону снижения, в связи со снижением общего потребления электроэнергии на 4317,69 тыс. кВтч и среднего тарифа на 0,31 руб./кВтч относительно предложений предприятия.

Расчёты представлены в приложении 1 к экспертному заключению.

#### Расходы на холодную воду

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 26 849,06 тыс. руб. на общее количество воды 3029,91 тыс. м3, в т.ч. технического качества – 2264,13 тыс. м3, питьевого качества – 765,78 тыс. м3.

Расчёт расхода воды  на технологические нужды включает  объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии согласно расчёта предприятия. Предприятие приобретает воду технического и питьевого качества у ОАО ПО «Водоканал» (договор № 485 без даты).

Расходы приняты в расчете на год в сумме 26849,01 тыс. руб. согласно тарифов ОАО ПО «Водоканал», утвержденных постановлением РЭК КО № 749 от 03.12.2015 на 2017 год (с 01.07.2017 – 20,13 руб./м3 (вода питьевого качества) и 12,08 руб./м3 (вода технического качества)).

На 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 28 191,52 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год приняты в сумме 27347,33 тыс. руб. Стоимость холодной воды (питьевого и технического качества) принята на уровне плановых расходов на 2017 год, с учетом прогнозного роста тарифов на водоснабжение с 01.07.2018 – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016). Средневзвешенная стоимость холодной воды питьевого качества составит 20,5 руб./м3 (без НДС), технического качества составит 13,13 руб./м3 (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье составила 844,19 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста тарифов, отличного от применённого предприятием.

#### 4) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение)

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 9357,41 тыс. руб. на общее количество стоков 774,62 тыс. м3. Экспертами приняты в расчёт стоки в объёме 774,62 тыс. м3, включающие объём водопотребления на хозбытовые нужды и нужды ХВО.

Расходы приняты в расчете на год в сумме 9357,41 тыс. руб. согласно тарифов ОАО ПО «Водоканал», утвержденных постановлением РЭК КО от 03.12.2015 № 749 на 2017 год (с 01.07.2017 – 5,05 руб./м3).

На 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 9 825,27 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год приняты в сумме 9531,08 тыс. руб. Стоимость стоков принята на уровне плановых расходов на 2017 год, с учетом прогнозного роста тарифов на водоотведение с 01.07.2018 – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016). Средневзвешенная стоимость стоков составит 12,3 руб./м3 (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье составила 294,18 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса роста тарифов, отличного от применённого предприятием.

#### 5)  Расходы на сырье и материалы

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 2 356,40 тыс. руб. Предприятием представлен расчёт необходимых канцтоваров, бланков, расходных материалов для обслуживания оргтехники, договор поставки с ООО «ИТ Партнёр» № 8 от 17.08.2017.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 2 356,40 тыс. руб. в соответствии с представленными предприятием расчётами.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 2 474,22 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год приняты в сумме 2 450,66 тыс. руб. Расходы приняты на уровне плановых расходов на 2017 год, с учетом прогнозного ИПЦ – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016).

Корректировка плановых расходов по статье составила 23,56 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

#### 6) Расходы на ремонт основных средств

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 1 067,78 тыс. руб., в т.ч. ремонт ВКЛ-0,4кВ от ТП-536 до котельной № 49 (договор №04-07/17 с ООО «КЭК»), строительство КЛ-0,4кВ от КТП-467 до котельной № 51 (договор №05-07/17 с ООО «КЭК»)

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 374,94 тыс. руб. на основании представленного договора подряда и локальной сметы.

Корректировка плановых расходов по статье составила 692,84 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с исключением стоимости строительства основных средств (кабельных линий).

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 1 174,56 тыс. руб.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 389,94 тыс. руб. в на основании представленного договора подряда и локальной сметы с учетом прогнозного ИПЦ на 2018 год  – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016).

Корректировка плановых расходов по статье составила 784,62 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с исключением стоимости строительства основных средств (кабельных линий) и применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

#### 7) Затраты на оплату труда

Предприятием на 2017 год представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 16 745,04 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 31009,33 руб./чел./мес. и численности АУП и энергосбыта в количестве 45 единиц (представлены утвержденные руководителем предприятия штатные расписания на 2017 год).

Расходы по статье на 2017 год приняты на уровне 12279,70 тыс. руб., при средней заработной плате 31 009,33 руб./мес. и нормативной численности 33 чел. Нормативная численность сокращена согласно рекомендациям по нормированию численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий (утверждены приказом Госстроя России от 12.10.99 № 74).

Корректировка плановых расходов по статье составила 4 465,34 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с изменением численности.

На 2018 год предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 18419,54 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 34110,27 руб./чел./мес.

Расходы по статье на 2018 год приняты на  уровне 12 770,88  тыс. руб., при средней заработной плате 32249,71 руб./мес. Расходы приняты на уровне плановых расходов на 2017 год,  с учетом прогнозного ИПЦ – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016).

Корректировка плановых расходов по статье составила 5648,66 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с изменением численности и применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

#### 8) Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием  на 2017 год заявлены  расходы  по  статье в сумме 1 268 728,84 тыс. руб., включающие расходы на автоуслуги сторонних организаций (легковой транспорт) в сумме 4 613,71 тыс. руб., услуги сторонних организаций по обслуживанию процесса производства и транспортировки тепловой энергии в сумме 1 263 774,73 тыс. руб., плата за присоединение к электрическим сетям (резервное питание на котельных № 62 и  № 105) в сумме 340,4 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в сумме 988 804,91 тыс. руб., в том числе:

- Автоуслуги сторонних организаций (легковой транспорт) в сумме 2500,0 тыс. руб. Расходы приняты экспертами на основании альтернативного расчёта расходов аренды легковых автомобилей «УАЗ» и «УАЗ Патриот», компенсирующего арендодателю текущие расходы по содержанию автомобиля (амортизация, ГСМ, запасные части, ТО, страхование, транспортный налог, расходы на оплату труда водителя с отчислениями);

- Услуги сторонних организаций по обслуживанию процесса производства и транспортировки тепловой энергии в сумме 986 030,25 тыс. руб. Между ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» и ООО «Теплоэнергоремонт» заключен договор на техническое обслуживание процесса по производству и транспортированию теплоэнергии. Также, согласно договора ООО «Теплоэнергоремонт» будет осуществлять текущий ремонт и содержание оборудования, обслуживание и содержание зданий, взаимодействовать с органами Ростехнадзора.

Расчеты за услуги по техническому обслуживанию процесса по производству и транспортированию теплоэнергии будут осуществляться согласно калькуляции (таблица 2), согласованной обеими сторонами, рассчитанными на основании метода экономически обоснованных затрат в рамках действующего законодательства.

Смета расходов по ООО «Теплоэнергоремонт»  на 2017 год на техническое обслуживание процесса по производству и транспортированию теплоэнергии.

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия 2017 | Предложения экспертов 2017 | Корректи-ровка | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортировка, погрузка, буртовка топлива | т.р. | 172 764,35 | 86656,02 | -86 108,33 | Принята средняя величина между расчётной величиной расходов на эксплуатацию собственного технологического автотранспорта и конкурсным предложением на аналогичные |
| 2 | Расходы на сырьё и материалы ( в т.ч. реагенты) | т.р. | 131 156,32 | 70392,26 | -60 764,06 | Представлен расчёт потребности во вспомогательных материалах для проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования котельных на основании дефектных ведомостей. Исключены не подтверждённые дефектными ведомостями расход материалов на ремонт тепловых сетей. Учтены материалы для проведения капремонта хозспособом. |
| 3 | Расходы на ремонт основных средств | т.р. | 231 543,22 | 204172,00 | -27 371,22 | Пояснения в таблице 4-6 |
| 4 | Расходы на оплату труда, всего | т.р. | 386 586,6 | 353869,33 | -32 717,27 | Расходы приняты с учётом корректировки нормативной численности ППП на фактически используемое оборудование |
|  | в том числе ППП | т.р. | 321 843,22 | 289999,21 | -31 844,00 |  |
|  | численность, всего | чел. | 1 486 | 1355 | -131,00 |  |
|  | в том числе ППП | чел. | 1 324 | 1193 | -131,00 |  |
|  | средняя зарплата | руб./чел. | 21 682 | 21763 | 81,18 |  |
|  | в том числе ППП | руб./чел. | 20 257 | 20257 | 0,00 |  |
| 5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | т.р. | 136 526,02 | 122084,92 | -14 441,10 | 34,5 % от ФОТ |
| 5.1 | - отчисления ППП | -"- | 0,00 | 100049,73 | 100 049,73 |  |
| 6 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предприятия, общехозяйственные | т.р. | 130 975,00 | 109291,60 | -21 683,40 |  |
|  | - вывоз шлака |  | 11 229,98 | 11229,98 | 0,00 | По расчёту предприятия |
|  | - прочие автоуслуги |  | 108 417,00 | 86733,60 | -21 683,40 | С учётом корректировки на фактическое время работы автотранспорта (80% от общего количества часов) |
|  | - УПХ |  | 11 328,02 | 11328,02 | 0,00 | Расходы на ремонт электродвигателей, поверка и ремонт средств измерений, испытание параметров электрооборудования, поверка и испытание средств защиты приняты согласно представленных договоров и коммерческих предложений |
| 7 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | т.р. | 12 433,60 | 10294,56 | -2 139,04 |  |
| 7.1 | - расходы на оплату услуг связи | -"- | 268,00 | 268,00 | 0,00 | Расходы приняты согласно представленного договора и расчёта предприятия |
| 7.2 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | -"- | 858,80 | 858,80 | 0,00 | Договор с ООО «Софт-инфо» (1С0, договор с ООО «ИНТЭКС» (Консультант+) |
| 7.3 | - экология |  | 10834,04 | 8695,00 | -2 139,04 | Периодические выбросы в атмосферу, забор проб питьевой, горячей воды и стоков, утилизация отходов, размещение ТКО в соответствии с представленными договорами. Исключена стоимость разработки проекта организации СЗЗ (учтена в смете ООО «РТХ») |
| 7.4 | - расходы на оплату других работ и услуг | -"- | 472,76 | 472,76 | 0,00 | Дезобработка и обслуживание ККМ, согласно договоров |
| 8 | Расходы на обучение персонала | т.р. | 673,11 | 673,11 | 0,00 | Согласно расчётов предприятия и договоров с образовательными учреждениями |
| 9 | Командировочные расходы | т.р. | 68,30 | 68,30 | 0,00 |  |
| 10 | Арендная плата | т.р. | 19 056,68 | 7229,00 | -11 827,68 | Стоимость арендной платы скорректирована с учётом действующих рыночных предложений по аренде в г. Прокопьевске в октябре 2017 г. и необходимой площади (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) |
| 11 | Другие расходы, в т.ч. | т.р. | 28 414,74 | 17170,20 | -11 244,54 | Расходы на охрану труда (спецодежда, молоко, мыло) скорректированы на численность, из стоимости исключён НДС. Запас материалов ГО и ЧС учтен в расходах ООО «РТХ» |
| 11.1 | - охрана труда |  | 20 208,13 | 15838,20 | -4 369,93 |  |
| 11.2 | -ГО и ЧС | т.р. | 5 586,33 |  | -5 586,33 |  |
| 11.4 | - противопожарные мерроприятия | т.р. | 964,98 |  | -964,98 |  |
| 11.5 | - подпистка, техлитература | т.р. | 96,44 | 73,64 |  |  |
| 11.6 | - почтово-телеграфные расходы | т.р. | 50,00 | 12,00 |  |  |
| 11.7 | - услуги банка | т.р. | 745,68 | 745,68 |  |  |
| 11.8 | - прочие | т.р. | 493,18 | 493,18 |  |  |
| 12 | Расходы на обязательное страхование | т.р. | 200,09 |  | -200,09 | Обязательное страхование опасных объектов осуществляет ООО «РТХ». Представлен договор. |
| 13 | Лицензирование | т.р. | 7,50 | 7,50 |  | Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов |
|  | Всего расходы (сумма пп.(1)-(13) | т.р. | 1 250 405,53 | 981908,80 | -268 496,73 |  |
| 14 | Прибыль | т.р. | 13 369,20 | 11426,25 | -1 942,95 |  |
|  | - в т.ч. на выплаты социального характера | т.р. | 9 141,00 | 9141,00 | 0,00 | Согласно представленного коллективного договора |
|  | -налог на прибыль | т.р. | 2 228,20 | 2285,25 | 57,05 | Налог по ставке 20% от расходов из прибыли |
|  | - прочие расходы из прибыли | т.р. | 2 000,00 |  | -2 000,00 | Не представлены обоснования |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | т.р. | 1 263 774,73 | 986030,25 | -277 744,48 |  |

Корректировка плановых расходов по статье составила 277 744,48 тыс. руб. в сторону снижения. Обоснования корректировки приведены в таблице 2.

- Плата за присоединение к электрическим сетям (резервное питание на котельных № 62 и № 105) в сумме 340,4 тыс. руб. принята согласно представленных договоров с ООО «КЭК» (№ 01-248/17 от 23.08.2017 и № 01-247/17 от 23.08.2017).

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 1 387 612,79 тыс. руб., включающие расходы на автоуслуги сторонних организаций (легковой транспорт) в сумме 5 075,08 тыс. руб., услуги сторонних организаций по обслуживанию процесса производства и транспортировки тепловой энергии в сумме 1 382 164,07 тыс. руб., плата за присоединение к электрическим сетям (резервное питание на котельных) в сумме 373,64 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в сумме 1 006 708,96 тыс. руб., в том числе:

- Автоуслуги сторонних организаций (легковой транспорт) в сумме 2500,0 тыс. руб. Расходы приняты экспертами на основании альтернативного расчёта расходов аренды легковых автомобилей «УАЗ» (2 шт) и «УАЗ Патриот» (2 шт.), компенсирующего арендодателю текущие расходы по содержанию автомобиля (амортизация, ГСМ, запасные части, ТО, страхование, транспортный налог, расходы на оплату труда водителя с отчислениями);

- Услуги сторонних организаций по обслуживанию процесса производства и транспортировки тепловой энергии в сумме 1 004 208,96 тыс. руб.	Расчеты за услуги по техническому обслуживанию процесса по производству и транспортированию теплоэнергии будут осуществляться согласно калькуляции (таблица 2), согласованной обеими сторонами, рассчитанными на основании метода экономически обоснованных затрат в рамках действующего законодательства.

Смета расходов по ООО «Теплоэнергоремонт»  на 2018 год на техническое обслуживание процесса по производству и транспортированию теплоэнергии.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия 2018 | Предложения экспертов 2018 | корректировка | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортировка, погрузка, буртовка топлива | т.р. | 190 040,79 | 90 122,26 | -99918,53 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 2 | Расходы на сырьё и материалы ( в т.ч. реагенты) | т.р. | 137 714,14 | 73 207,95 | -64506,19 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 3 | Расходы на ремонт основных средств | т.р. | 254 697,54 | 191 144,75 | -63552,79 | Таблица 4-6 |
| 4 | Расходы на оплату труда, всего | т.р. | 425 245,26 | 368 024,11 | -57221,15 | Применён ИПЦ 104,0 |
|  | в том числе ППП | т.р. | 353 984,66 | 301 599,18 | -52385,48 |  |
|  | численность, всего | чел. | 1 486,00 | 1 355,00 | -131,00 |  |
|  | в том числе ППП | чел. | 1 324,00 | 1 193,00 | -131,00 |  |
|  | средняя зарплата | руб./чел. | 23 847,31 | 22 633,71 | -1213,60 |  |
|  | в том числе ППП | руб./чел. | 22 280,00 | 21 067,28 | -1212,72 |  |
| 5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | т.р. | 150 178,62 | 126 968,32 | -23210,30 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 5.1 | - отчисления ППП | -"- |  | 104 051,72 | 104051,72 |  |
| 6 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предпр-я, общехозяйственные | т.р. | 144 073,25 | 113 663,26 | -30409,99 | Применён ИПЦ 104,0 |
|  | - вывоз шлака |  | 12 352,98 | 11 679,18 | -673,80 |  |
|  | - прочие автоуслуги |  | 119 258,70 | 90 202,94 | -29055,76 |  |
|  | - УПХ |  | 12 461,57 | 11 781,14 | -680,43 |  |
| 7 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | т.р. | 13 677,00 | 10 706,34 | -2970,66 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 7.1 | - расходы на оплату услуг связи | -"- | 294,80 | 278,72 | -16,08 |  |
| 7.2 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | -"- | 944,68 | 893,15 | -51,53 |  |
| 7.3 | - экология |  | 11 917,45 | 9 042,80 | -2874,65 |  |
| 7.4 | - расходы на оплату других работ и услуг | -"- | 520,07 | 491,67 | -28,40 |  |
| 8 | Расходы на обучение персонала | т.р. | 740,42 | 700,03 | -40,39 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 9 | Командировочные расходы | т.р. | 75,13 | 71,03 | -4,10 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 10 | Арендная плата | т.р. | 20 962,35 | 7 518,16 | -13444,19 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 11 | Другие расходы, в т.ч. | т.р. | 29 835,48 | 17 857,01 | -11978,47 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 11.1 | - охрана труда |  | 21 218,54 | 16 471,73 | -4746,81 |  |
| 11.2 | -ГО и ЧС | т.р. | 6 149,14 | 0,00 | -6149,14 |  |
| 11.4 | - противопожарные мероприятия | т.р. | 1 013,23 | 0,00 | -1013,23 |  |
| 11.5 | - подписка, тех. литература | т.р. | 101,27 | 76,59 | -24,68 |  |
| 11.6 | - почтово-телеграфные расходы | т.р. | 52,50 | 12,48 | -40,02 |  |
| 11.7 | - услуги банка | т.р. | 782,96 | 775,51 | -7,46 |  |
| 11.8 | - прочие | т.р. | 517,84 | 512,91 | -4,93 |  |
| 12 | Расходы на обязательное страхование | т.р. | 210,09 | 0,00 | -210,09 | Применён ИПЦ 104,0 |
| 13 | Лицензирование | т.р. | 7,88 | 7,80 | -0,07 | Применён ИПЦ 104,0 |
|  | Всего расходы | т.р. | 1 367 457,95 | 1 021 185,15 | -346272,80 |  |
| 14 | Прибыль | т.р. | 14 706,12 | 11 883,30 | -2822,82 |  |
|  | - в т.ч. на выплаты социального характера | т.р. | 10 055,10 | 9 506,64 | -548,46 | Применён ИПЦ 104,0 |
|  | -налог на прибыль | т.р. | 2 451,02 | 2 376,66 | -74,36 |  |
|  | - прочие расходы из прибыли | т.р. | 2 200,00 |  | -2200,00 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | т.р. | 1 382 164,07 | 1 004 277,33 | -377 886,74 |  |

Корректировка плановых расходов по статье составила 377 886,74 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

- плата за присоединение к электрическим сетям (резервное питание на котельных № 62 и № 105) учтена в расходах предприятия на 2017 год.

Затраты на ремонтные работы ООО «ТЭР»

Представленная ООО «РТХ» программа ремонтного обслуживания на 2017 год предусматривает выполнение ремонтных работ на сумму 282748,00 тыс. руб., работы планируется выполнить с привлечением подрядных организаций, а также хозяйственным способом.

Ремонтная программа предприятия предусматривает выполнение ремонтов на тепловых сетях в размере 51886,00 тыс. руб., а также на котельных предприятия в размере 230862,00 тыс. руб.

Экспертами на 2017 год предлагается по ремонту тепловых сетей принять ремонтную программу в размере 34323,0 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающих документов предприятием представлены дефектные акты и сметные расчеты. В таблице приведены мероприятия, включаемые в ремонтную программу по капитальному ремонту тепловых сетей:

Таблица 4

| № | Наименование | Длина участка, м | Диаметр, мм | Тип прокладки | Длина труб | Предложения предприятия на 2017 год |  | Предложения экспертов на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ориентировочная стои мость (материалы), тыс. руб. | Ориентировочная стоимость (материалы + СМР), тыс. руб. | Ориентировочная стоимость (материалы), тыс. руб. | Ориентировочная стоимость (материалы + СМР), тыс. руб. |
| 1 | Тепловая изоляция трубопроводов от котельной №6 до ТК1 | 1386 | 820 | надз. | 2772 | 6929,2 | 30649,4 | 5496,046 | 29216 |
|  | Тепловая изоляция трубопроводов от котельной №6 до ТК2 | 233 | 1020 | в тоннеле | 466 |  |  |  |  |
| 2 | ТК37-ТК-80, ул. Ноградская, 28 | 96,2 | 273 | подз. | 192,4 | 543,2 | 3290,5 | 1363,825 | 3291 |
| 3 | ТК32-ТК32'-ТК60 (3 трубы) | 84 | 325 | подз. | 168 | 994 | 3177,2 | 1592,739 | 3177 |
|  |  |  | 219 |  | 84 |  |  |  |  |
| 4 | ТК61-ТК62-ТК63-ТК64 (3 трубы) | 321,6 | 219 | подз. | 643,2 | 1392,6 | 4816,6 | 2221,612 | 4817 |
|  |  |  | 159 |  | 321,6 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 10674,222 | 40501 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 9045,95 | 34323 |

По п. 1 экспертами скорректирована протяженность замены тепловых сетей диаметром 820 мм с 1620 м до 1386 м, т.к. согласно схеме тепловых сетей, приложенной предприятием протяженность тепловых сетей составляет 1386 м. Прочие мероприятия по ремонту тепловых сетей экспертами исключены, так как по ним отсутствуют обосновывающие документы и ряд мероприятий выполнены на 100% (по данным организации). Помимо прочего экспертами исключен НДС.

В части капитальных ремонтов источников тепловой энергии на 2017 год по ООО «РТХ» экспертами предлагается принять ремонтный фонд на уровне 169 849,00 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов предприятием представлены дефектные акты и сметные расчеты. В таблице приведены мероприятия, включаемые в ремонтную программу по капитальному ремонту тепловых сетей:

Таблица 5

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование требующее ремонта | Предложения предприятия на 2017 год |  |  |  |  | Предложения экспертов на 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО, тыс. руб. | В т.ч. подрядный способ, тыс. руб. | В т.ч. хоз. способ, тыс. руб. |  |  | ВСЕГО, тыс. руб. | В т.ч. подрядный способ, тыс. руб. (без НДС) | В т.ч. хоз. способ, тыс. руб. (без НДС) |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого хоз. способ тыс. руб. | в том числе |  |  |  | Итого хоз. способ тыс. руб. | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | материалы | ФОТ |  |  |  | материалы | ФОТ |
| 1 | РК | Ремонт трубной части потолочного, фестонных экранов КВТК-100 №2 (9,5 т Ø60*4мм) | 11422 | 11 422 |  |  |  | 9 680 | 9680 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт скрубберов, труб Вентури котлов КВТК-100 №1,2 (кислотоупорная плитка, смолы, металл) | 1472 |  | 1 472 | 685 | 787 | 1 053 |  | 1053,21 | 684,77 | 368,44 |
| 3 |  | Ремонт кровли здания 1-й очереди (2 уровня 1025 м² и 318 м²) | 4363 | 4 363 |  |  |  | 3 697 | 3697 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт кровли здания 2-й очереди (1697 м²) | 15611 | 15 611 |  |  |  | 13 230 | 13230 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт кровли газоходов (321 м²) | 803 |  | 803 | 576 | 227 | 799 |  | 799,357 | 576,386 | 222,971 |
| 6 |  | Ремонт топки КЕ25/14с №4 (чугунное литьё колосникового полотна: колосники, шлакосниматели, держатели, ролики, цепи, уплотнения) | 3340 | 3 340 |  |  |  | 2 831 | 2831 |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт сетевого насоса СЭ 1250/140 | 965 | 965 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт вакуумного насоса №5 ВВН2-50 | 474 | 474 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт газоходов КВТК-100 №2 (металлоконструкции) | 9668 | 9 668 |  |  |  | 8 193 | 8193 |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт химводоподготовки (солевой ямы, солевой приямок) | 2 754 | 2 754 |  |  |  | 2 334 | 2334 |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт конвективного блока котла КВТС20-150 №5 | 5 129 | 5 129 |  |  |  | 3 911 | 3911 |  |  |  |
| 12 |  | Ремонт кровли угольного подъема №1,2,3 (1500м.кв.) | 2 155 | 2 155 |  |  |  | 1 619 | 1619 |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт кровли здания станции исходной воды №1 (117,5 м.кв) | 193 |  | 193 | 73 | 120 | 190 |  | 189,812 | 73,027 | 116,785 |
| 14 |  | Ремонт кровли РПБ (764 м.кв) | 1 237 |  | 1 237 | 505 | 732 | 1 215 |  | 1214,869 | 505,029 | 709,84 |
| 15 |  | Ремонт воздухоподогревателя котла КЕ25/14№2 | 1 000 | 1 000 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 16 |  | Ремонт циклона БЦ-512 котла КВТС-20 №1 | 3 098 | 3 098 |  |  |  | 2 625 | 2625 |  |  |  |
| 17 |  | Монтаж системы пожаротушения АБК и мазутной станции | 449 | 449 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 64 133 | 60 428 | 3 705 | 1 839 | 1 866 | 51 878 | 48 620 | 3 257 | 1 839 | 1 418 |
| 18 | 48 | Ремонт металлической дымовой трубы Ø=1200 мм, Н=35 м | 1444 | 1 444 |  |  |  | 1 224 | 1224 |  |  |  |
| 19 |  | Ремонт подогревателя ПСВ-125 №5 | 1658 |  | 1 658 | 1 546 | 112 | 1 647 |  | 1647,121 | 1546,033 | 101,088 |
| 20 |  | Ремонт дымососа №5 ДН12,5 75кВт 1500об/мин | 621 |  | 621 | 439 | 182 | 528 |  | 528,055 | 359,86 | 168,195 |
|  | ИТОГО: |  | 3 723 | 1 444 | 2 279 | 1 985 | 294 | 3 399 | 1 224 | 2 175 | 1 906 | 269 |
| 21 | 79 | Ремонт котла с заменой мет. Конструкций НРс-18 №3 | 1085 | 1 085 |  |  |  | 919 | 919 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 085 | 1 085 | 0 | 0 | 0 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 59 | Ремонт конвейера углеподачи 1С50-01 | 995 |  | 995 | 634 | 361 | 957 |  | 957,457 | 634 | 323,457 |
| 23 |  | Ремонт аккумулирующей ёмкости №2 v=75 м. куб. | 1547 | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 1 334 | 1334 |  |  |  |
| 24 |  | Ремонт аккумулирующей ёмкости №3 v=81 м. куб. | 1577 | 1 577 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 1336 |  |  |  |
| 25 |  | Ремонт БЦ259 (6*5) №3 | 699 |  | 699 | 416 | 283 | 674 |  | 674 | 416 | 257,97 |
| 26 |  | Ремонт металлической дымовой трубы Ø=1200 мм, Н=35 м | 1376 | 1 376 | 0 | 0 | 0 | 1 166 | 1166 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 6 194 | 4 527 | 1 694 | 1 050 | 644 | 5 468 | 3 836 | 1 631 | 1 050 | 581 |
| 27 | 51 | Ремонт дымовых труб - 2шт (выправление крена, антикоррозийная обработка, равномерное натяжение вантовых растяжек, выполнить отмостку по периметру фундамента) | 1088 | 1 088 |  |  |  | 922 | 922 |  |  |  |
| 28 |  | Ремонт котлов с заменой мет. конструкций НРс №12,5,4,3 (замена трубной части с обмуровкой) | 4607 | 4 607 |  |  |  | 3 904 | 3904 |  |  |  |
| 29 |  | Ремонт конвейера ШЗУ 1С50-01 | 1136 |  | 1 136 | 724 | 412 | 1 093 |  | 1 093 | 724 | 369,375 |
|  | ИТОГО: |  | 6 831 | 5 695 | 1 136 | 724 | 412 | 5 920 | 4 826 | 1 093 | 724 | 369 |
| 30 | 52 | Ремонт дымовой трубы Ø700мм h=38,8м(антикоррозийная обработка, выправление крена, равномерное натяжение вантовых растяжек) | 202 | 202 |  |  |  | 171 | 171 |  |  |  |
| 31 |  | Ремонт конвейера ШЗУ 1С50-01 | 1136 |  | 1 136 | 724 | 412 | 1 093 |  | 1093,375 | 724 | 369,375 |
| 32 |  | Ремонт котлов с заменой мет. конструкций НРс №7,2,3,4 (замена трубной части с обмуровкой) | 4607 | 4 607 |  |  |  | 3 904 | 3904 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 5 945 | 4 809 | 1 136 | 724 | 412 | 5 169 | 4 076 | 1 093 | 724 | 369 |
| 33 | 78 | Ремонт котла с заменой мет. конструкций НРс-18 №1,2 (замена трубной части с обмуровкой и восстановлением фундамента) | 2214 | 2 214 |  |  |  | 1 876 | 1876 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 214 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 1 876 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 5 | Ремонт циклона БЦ-2-7х(5+3) котла №1, 2, 3 (замена чугунных элементов 56х5 шт.) | 2959 |  | 2 959 | 1 874 | 1 085 | 2 887 |  | 2 887 | 1 874 | 1012,697 |
| 35 |  | Ремонт конвективного блока котла №3,2 КВТС-20 | 10150 | 10 150 |  |  |  | 8 602 | 8602 |  |  |  |
| 36 |  | Ремонт топуи ТЧЗМ 2,7*6,5 КВТС20 №1 | 3132 | 3 132 |  |  |  | 2 654 | 2654 |  |  |  |
| 37 |  | Ремонт кровли здания котельной | 1660 | 1 660 |  |  |  | 1 407 | 1407 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 17 901 | 14 942 | 2 959 | 1 874 | 1 085 | 15 549 | 12 663 | 2 887 | 1 874 | 1 013 |
| 38 | 66 | Ремонт котла №3 КВТС-10 (замена трубной части, ремонт топки) | 9256 | 9 256 |  |  |  | 7 844 | 7844 |  |  |  |
| 39 |  | Ремонт топки ТЧЗМ2,7*5,6 котла КЕ25/14 №6 (чугунное литьё колосникового полотна: колосники, шлакосниматели, держатели, ролики, цепи, уплотнения) | 2586 |  | 2 586 | 2 423 | 163 | 2 614 |  | 2 614 | 2 423 | 190,792 |
| 40 |  | Ремонт кровли здания котельного зала котлов КЕ25/14 (1100 м.кв.) | 2787 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 2 362 | 2362 |  |  |  |
| 41 |  | Ремонт трубной части котла КЕ25/14 №8 (топочный блок с коллекторами) | 9535 | 9 535 |  |  |  | 8 081 | 8081 |  |  |  |
| 42 |  | Ремонт газоходов котлов КЕ25/14 №6,7,8 | 7350 | 7 350 |  |  |  | 6 229 | 6229 |  |  |  |
| 43 |  | Ремонт ПСВ-63 №2,3,6 | 4182 | 0 | 4 182 | 3 840 | 341 | 3 008 |  | 3008,082 | 2700,339 | 307,743 |
| 44 |  | Ремонт аккумулирующей емкости №1,2,3 V=400 м. куб. | 12 330 | 12 330 |  |  |  | 10 449 | 10449 |  |  |  |
| 45 |  | Ремонт аккумулирующей емкости №4 V=1000 м. куб. | 6 666 | 6 666 |  |  |  | 5 649 | 5649 |  |  |  |
| 46 |  | Устройство приборов учета водоотведения (диам. 150 мм 3 шт) на сети, восстановление водоотведения канализационных стоков | 1335 | 1 335 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 56 027 | 49 259 | 6 768 | 6 263 | 504 | 46 235 | 40 614 | 5 622 | 5 123 | 499 |
| 47 | 80 | Ремонт дымовой трубы Ø800мм h=22,5м | 718 | 718 |  |  |  | 608 | 608 |  |  |  |
| 48 |  | Ремонт котлов с заменой мет. Конструкций НРс №1,2,3 | 3388 | 3 388 |  |  |  | 2 871 | 2871 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 4 106 | 4 106 | 0 | 0 | 0 | 3 480 | 3 480 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 100 | Ремонт котлов КСВм-1,25 2 шт. (ремонт элементов) | 2046 | 2 046 |  |  |  | 1 734 | 1734 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 046 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 1 734 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 62 | Ремонт котлов с заменой мет. Конструкций НРс №1,2 | 2214 | 2 214 |  |  |  | 1 876 | 1876 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 214 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 1 876 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 71 | Ремонт дымовой трубы Ø1000мм h=33м | 1003 | 1 003 |  |  |  | 850 | 850 |  |  |  |
| 52 |  | Ремонт котлов с заменой мет. Конструкций НРс №1,2 | 2214 | 2 214 |  |  |  | 1 876 | 1876 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3 217 | 3 217 | 0 | 0 | 0 | 2 726 | 2 726 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 114 | Ремонт циклонов БЦ2-7*(5+3) №1,2 | 1973 |  | 1973 | 1 249 | 723 | 1 924 |  | 1 924 | 1 249 | 675,147 |
| 54 |  | Ремонт кирпичной кладки стен здания котельной (15 м.кв.) | 279 | 279 |  |  |  | 236 | 236 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 252 | 279 | 1 973 | 1 249 | 723 | 2 161 | 236 | 1 924 | 1 249 | 675 |
| 55 | 104 | Ремонт котла КЕ 10/14 №2 (трубная часть, колосниковое полотно) | 5246 | 5 246 |  |  |  | 4 446 | 4446 |  |  |  |
| 56 |  | Ремонт циклонов БЦ259 №1,2 | 1397 |  | 1 397 | 831 | 566 | 1 347 |  | 1 347 | 831 | 515,94 |
|  | ИТОГО: |  | 6 643 | 5 246 | 1 397 | 831 | 566 | 5 793 | 4 446 | 1 347 | 831 | 516 |
| 57 | 76 | Ремонт котла №3 КВТС-10 (замена трубной части, ремонт топки) | 9256 | 9 256 |  |  |  | 7 844 | 7844 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 9 256 | 9 256 | 0 | 0 | 0 | 7 844 | 7 844 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 74 | Ремонт конвейера ШЗУ | 995 |  | 995 | 634 | 361 | 957 |  | 957 | 634 | 323,457 |
|  |  | Ремонт дымовой трубы диам. 1500 мм высота 36 м | 1020 | 1 020 |  |  |  | 864 | 864 |  |  |  |
| 59 |  | Ремонт котла с заменой мет.конструкций №5,4,3 (замена трубной части) | 3136 | 3 136 |  |  |  | 2 658 | 2658 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 5 151 | 4 156 | 995 | 634 | 361 | 4 479 | 3 522 | 957 | 634 | 323 |
| 60 | 102 | Ремонт котла ДКВР-10 №3 с топкой ТЧЗМ 2,7*4 | 13570 | 13 570 |  |  |  | 11 500 | 11500 |  |  |  |
| 61 |  | Ремонт кровли угольного подъема №1 (191,5м.кв.) | 197 |  | 197 | 142 | 55 | 194 |  | 194 | 142 | 52,489 |
| 62 |  | Ремонт кровли угольного подъема №2 (125,3м.кв.) | 130 |  | 130 | 94 | 37 | 129 |  | 129 | 94 | 35,079 |
|  | ИТОГО: |  | 13 897 | 13 570 | 327 | 236 | 92 | 11 824 | 11 500 | 324 | 236 | 88 |
| 63 | 49 | Ремонт котла с заменой мет.конструкций №5,6 (замена трубной части) | 2214 | 2 214 |  |  |  | 1 876 | 1876 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 214 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 1 876 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 68 | Ремонт котла с заменой мет.конструкций №1,4,5 (замена трубной части) | 3388 | 3 388 |  |  |  | 2 871 | 2871 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3 388 | 3 388 | 0 | 0 | 0 | 2 871 | 2 871 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 83 | Ремонт котла с заменой мет. конструкций №1,2 (замена трубной части) | 2214 | 2 214 |  |  |  | 1 876 | 1876 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 214 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 1 876 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 105 | Ремонт котла с заменой мет.конструкций №1,4,5 (замена трубной части) | 2214 | 2 214 |  |  |  | 1 876 | 1876 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2 214 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 1 876 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | бойл. №1 | Изоляция аккумулирующей емкости №1 | 336 |  | 336 | 163 | 173 | 336 |  | 336 | 163 | 173 |
| 68 |  | Ограждение бойлерной 200 м.п. | 991 |  | 991 | 780 | 211 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 69 | бойл. №6 | Изоляция аккумулирующей емкости №1 | 380 |  | 380 | 186 | 194 | 371 |  | 371 | 186 | 184,659 |
| 70 | бойл. №8 | Ремонт аккумулирующей ёмкости с изоляцией №1,2 300 м.куб | 6290 | 6 290 |  |  |  | 5 331 | 5331 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 7997 | 6290 | 1707 | 1129 | 578 | 6037 | 5331 | 707 | 349 | 358 |
|  | ВСЕГО ПО 23 котельным и сетям: |  | 282 748 | 246 747 | 36 028 | 26 500 | 9 527 | 227 190 | 204 172 | 23 018 | 16 539 | 6 478 |

Экспертами скорректированы расчеты в части выполнения мероприятий подрядным способом,  исключён НДС. Исключены следующие мероприятия:

- п. 7 ремонт сетевого насоса СЭ1250/140. Отсутствуют обосновывающие документы, подтверждающие необходимость ремонта насоса, а также стоимость его ремонта;

- п. 8 ремонт вакуумного насоса ВВН2-50. Отсутствуют обосновывающие документы, подтверждающие необходимость ремонта насоса, а также стоимость его ремонта;

- п. 17 монтаж системы пожаротушения АБК и мазутной станции. Мероприятие является инвестиционным и не может быть учтено в ремонтной программе;

- п. 46 устройство приборов учета водоотведения. Мероприятие является инвестиционным и не может быть учтено в ремонтной программе;

- п. 68 ограждение бойлерной. Мероприятие является инвестиционным и не может быть учтено в ремонтной программе.

По ряду мероприятий скорректирована стоимость материалов:

- п. 11 ремонт конвективного блока котла КВТС20-15 №5. Стоимость мероприятия скорректирована на стоимость конвективного пуска котла;

- п. 15 ремонт воздухоподогревателя котла КЕ25/14 №2. Стоимость мероприятия скорректирована на стоимость подогревателя котла;

- п. 43 ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-63. Стоимость мероприятия скорректирована на стоимость подогревателя.

Таким образом, размер ремонтного фонда на 2017 год по мнению экспертов составляет 227 190,0 тыс. руб., в том числе 16 539,0 тыс. руб. материалы (учтены в составе вспомогательных материалов), расходы на оплату труда 6 478,0 тыс. руб. (учтены в составе ФОТ), капитальный ремонт подрядным способом 204 172,0 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 78 577,0 тыс. руб. в сторону уменьшения, за счёт корректировки состава мероприятий, исключения НДС из сметной стоимости, учёта материалов на ремонт, проводимый хозспособом, в составе вспомогательных материалов.

На 2018 год предприятием дополнительно поданы материалы по ремонтному фонду на сумму 61095,00 тыс. руб. В качестве обосновывающих документов предприятием представлены дефектные акты и сметные расчеты.

Экспертами отмечается, что необходимость в дополнительных материалах обусловлена тем, что предприятие отработает в 2017 году 2 месяца (ноябрь, декабрь), соответственно получив выручку оно обязано будет выполнить ремонтную программу пропорционально полученной выручки (полезному отпуску тепловой энергии).

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены дефектные акты и сметные расчеты. В таблице приведены мероприятия, включаемые в ремонтную программу по капитальному ремонту тепловых сетей

Таблица 6

| № п/п | Номер котельной | Оборудование требующее ремонта | Предложения предприятия |  | Предложения экспертов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО, тыс.руб. | в т.ч. подрядный способ, тыс. руб. | ВСЕГО, тыс.руб. | в т.ч. подрядный способ, тыс. руб. |
| 1 | РК | Ремонт газоходов, котла КВТС-20-150 №1 (сварочные и изоляционные работы) | 1 149 | 1 149 | 1 149 | 1 149 |
| 2 |  | Ремонт топки ТЧЗМ 2,7x6,5 котла КВТС-20 №5 с восстановлением фундамента | 3838 | 3 838 | 3 838 | 3 838 |
| 3 |  | Ремонт угольного бункера котла КВТС-20 №5 (замена металлоконструкций 150 м2) | 1431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 |
| 4 |  | Ремонт угольного бункера котла КВТС-20 №1 (замена металлоконструкций 150 м2) | 1431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 |
| 5 |  | Ремонт угольного бункера котла КЕ 25/14 №3 (замена металлоконструкций 120 м2) | 1145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| 6 |  | Замена дымососа ДН-19М лев котла КВТС-20 №5 | 3074 | 3 074 | 1 688 | 1 688 |
| 7 |  | Замена дымососа ДН 15 лев котла КЕ 25/14 №2 | 1603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
| 8 |  | Ремонт угольного бункера котла КЕ 25/14 №2 (замена металлоконструкций 120 м2) | 1145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| 9 |  | Ремонт газоходов, котла КВТК-100/150 №1 (ремонт металлоконструкций 120 м2) | 1234 | 1234 | 1 234 | 1 234 |
| 10 |  | Замена насоса 5НК-5х1 на мазутной станции | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 11 |  | Замена вентилятора ВДН-12,5 лев на котёл КЕ-25/14 №4 с ремонтом фундамента 2,6 м3 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 12 |  | Замена вентилятора ВД 30ЦС-В/У) на котёл КВТС-20 №1 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 13 |  | Замена вентилятора острого дутья ЗОЦС №1, №5 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 14 |  | Замена электротали ТЭС 6300 грузоподъёмность 6,3т (вибромашина) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 15 |  | Замена электротали Т 10548 грузоподъёмность 3,2т (1 шт) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 16 |  | Ремонт кровли угольного подъёма №4 | 2101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 |
| 17 |  | Ремонт кровли угольного подъёма №6 | 2101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 |
| 18 |  | Замена молотковой дробилки СМ-170В №2 | 3181 | 3 181 | 3 181 | 3 181 |
|  | ИТОГО: |  | 25 368 | 25 368 | 23 983 | 23 983 |
| 19 | 48 | Замена дымососа ДН-15 пр котла КЕ 6,5/14с №1 | 1603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
| 20 |  | Ремонт топки TJI3M 1,87x3 котла КЕ-6,5/14с №3 с ремонтом фундамента | 2002 | 2 002 | 2 002 | 2 002 |
| 21 |  | Ремонт скребкового конвейера отбора породы 1 С-50-01 (замена цепи, рештаков с футеровкой металлом )(20 м.п.) | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 22 |  | Ремонт скребкового конвейера углеподачи 1 С-50-01 (замена цепи, рештаков с футеровкой металлом) (48 м.п.) | 869 | 869 | 869 | 869 |
|  | ИТОГО: |  | 4 947 | 4 947 | 4 947 | 4 947 |
| 23 | 59 | Замена вентилятора ВД 30ЦС-В/У на котёл ДКВР № 1 -3 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 24 |  | Замена дымососа ДН-10 лев котла ДКВР-4/13 №1 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| 25 |  | Замена циклона БЦ 259 (6x6) на котёл ДКВР-4/13 №3 | 1328 | 1 328 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 1 784 | 1 784 | 456 | 456 |
| 26 | 66 | Замена угольного бункера котла КЕ 25/14 №8 (100 м2) | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 27 |  | Замена вентилятора ВДН-12,5 пр на котёл КЕ 25/14 №8 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 28 |  | Ремонт циклона БЦ 2-7х(5+3) котла КЕ-25/14с №7 | 1963 | 1 963 | 1 963 | 1 963 |
| 29 |  | Замена насосного агрегата технической воды Д320/50 (1шт) | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | ИТОГО: |  | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 |
| 30 | 5 | Замена вакуумного насоса(агрегата) №1,2 ВВН2-50 М | 1857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 |
| 31 |  | Ремонт топки ТЧЗМ 2,7/6,5 котла КВТС-20 №1 с ремонтом фундамента | 3886 | 3 886 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 5 743 | 5 743 | 1 857 | 1 857 |
| 32 | 114 | Ремонт топки ТЧЗМ 2,7/5,6 котла ДКВР 20/13 №2 с ремонтом фундамента | 3400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 33 |  | Замена вентилятора ВДН-12,5 пр на котёл ДКВР-20/13 №2 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 34 |  | Замена циклона БЦ 259 (6x5) на котле КЕ 10/14 №3 | 1071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
|  | ИТОГО: |  | 4 967 | 4 967 | 4 967 | 4 967 |
| 35 | 104 | Замена дымососа ДН-15 лев котла КЕ 10/14с №3 | 1603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
| 36 |  | Ремонт топки T4JI3M 2,7/4 котла КЕ-10/14с №1 с ремонтом фундамента | 3334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
|  | ИТОГО: |  | 4 938 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 37 | 76 | Ремонт циклона БЦ 2-7х(5+3) котла КВТС-10 №2 | 1963 | 1 963 | 1 963 | 1 963 |
| 38 |  | Замена дымососа ДН-15 лев котла КВТС-10 №2 | 1603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
| 39 |  | Ремонт ёмкости запаса воды V=200 м3 | 1851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 |
|  | ИТОГО: |  | 5 417 | 5 417 | 5 417 | 5 417 |
| 40 | 102 | Замена дымососа ДН-15 лев котла КЕ 10/14с №1 | 1603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
|  | ИТОГО: |  | 1603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
| 41 | 49 | Ремонт циклона БЦ 2-7х(5+3) на котлах НРс-18 №5,6,7,8,9 | 1963 | 1 963 | 1 963 | 1 963 |
| 42 |  | Замена дымососа ДН-12,5 пр №5 на котлах НРс-18 №5, 6, 7, 8, 9 | 782 | 782 | 782 | 782 |
|  | ИТОГО: |  | 2 744 | 2 744 | 2 744 | 2 744 |
|  | ВСЕГО: |  | 61 095 | 61 095 | 54 496 | 54 496 |
| Итого без НДС |  |  |  |  | 46182,63 | 46182,63 |

Эксперты, проанализировав представленные материалы, а также статистические данные предыдущего оператора котельных и тепловых сетей, предлагают принять ремонтный фонд на 2018 год на уровне 191 144,75 тыс. руб. Данная величина складывается следующим образом:

- Согласно статистических данных полезный отпуск тепловой энергии за период ноябрь-декабрь составляет 29% от годового полезного отпуска тепловой энергии. Таким образом, за ноябрь-декабрь 2017 года предприятие должно будет освоить ремонтный фонд в размере 59 209,88 тыс. руб. ( (204172,0 тыс. руб.*29%)/100);

- Остаток ремонтного фонда в размере 144 962,12 тыс. руб.             (204172,0-59209,88) переходит на 2018 год;

- Дополнительно предприятием обоснованы средства на ремонт в размере 46182,63 тыс. руб.

- Итого: 144 962,12 тыс. руб. +46182,63 тыс. руб. = 191144,75 тыс. руб.

Размер ремонтного фонда на 2018 год по мнению экспертов составляет 191144,75 тыс. руб.

#### 9) Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье на уровне 4 041,33 тыс. руб. включающие в себя: услуги связи, информационные, юридические услуги.

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 3918,12 тыс. руб., расшифровка приведена в таблице:

Таблица 7

тыс. руб.

| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями. | ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | т.р. | 4 041,33 | 3 918,12 | -123,21 |  |
| - расходы на оплату услуг связи | т.р. | 197,22 | 197,22 | 0,00 | договоры с ОАО "Ростелеком", ООО "Связь", ООО "Е-Лайт-Телеком" |
| - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | т.р. | 3814,11 | 3720,90 | -93,21 | договоры на информацинное и консалтинговое обслуживание |
| - расходы на оплату других работ и услуг | т.р. | 30,0 | 0,0 | - 30,0 | отсутствуют подтверждающие документы |

Корректировка плановых расходов по статье на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 123,21 тыс. руб.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье на уровне 4 445,46 тыс. руб. включающие в себя: услуги связи, информационные, юридические услуги.

Расходы по статье приняты на следующем уровне (в расчете на год) – 4074,84 тыс. руб., расшифровка приведена в таблице:

Таблица 8

тыс. руб.

| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями. | ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | т.р. | 4 445,46 | 4 074,84 | -370,62 |  |
| - расходы на оплату услуг связи | т.р. | 216,94 | 205,11 | -11,83 | применён ИПЦ (104,0) к плановым расходам 2017 года |
| - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг | т.р. | 4195,52 | 3869,74 | -325,78 | применён ИПЦ (104,0) к плановым расходам 2017 года |
| - расходы на оплату других работ и услуг | т.р. | 33,00 | 0,00 | -33,00 | отсутствуют подтверждающие документы |

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 370,62 тыс. руб., в связи с применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

#### 10) Расходы на служебные командировки

Предприятием  на 2017 год заявлены расходы по данной статье в сумме 89,20 тыс. руб.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 89,20 тыс. в соответствии с представленным предприятием расчётом, в ценах 2017 года.

Предприятием  на 2018 год заявлены расходы по данной статье в сумме 98,12 тыс. руб.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 92,77 тыс., на уровне плановых расходов на 2017 год,  с учетом прогнозного ИПЦ – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016) .

Корректировка плановых расходов по статье составила 5,35 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

#### 11) Расходы на обучение персонала

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 65,0 тыс. руб.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 65,0 тыс. руб., на основании представленного предприятием расчёта (семинары для АУП), в ценах 2017 года.

Предприятием  на 2018 год заявлены расходы по данной статье в сумме 71,5 тыс. руб.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 67,6 тыс., на уровне плановых расходов на 2017 год,  с учетом прогнозного ИПЦ – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016) .

Корректировка плановых расходов по статье составила 3,9 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

#### 12) Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по данной статье в сумме 361,31 тыс. руб., включающие расходы на услуги банка, охрану труда. Предприятием представлен расчёт расходов периодические медосмотры работников, спецодежду, подписку на техническую литературу, почтовые расходы, услуги банка на основании действующих тарифов ПАО «Сбербанк».

Расходы по статье приняты в сумме 6739,06 тыс. руб. Расходы на охрану труда приняты по расчету предприятия, с учётом снижения нормативной численности, в текущих ценах 2017 года. Почтовые расходы,  подписка, услуги банка приняты по расчёту предприятия. Экспертами дополнительно учтены расходы на создание запаса ГО и ЧС, исключённые из сметы подрядной организации, в сумме 6551,31 (том 2, стр. 432).

Корректировка плановых расходов по статье на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 6 377,75 тыс. руб.

Предприятием  на 2018 год заявлены расходы по данной статье в сумме 397,44 тыс. руб.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 347,52 тыс., на уровне плановых расходов на 2017 год,  с учетом прогнозного ИПЦ – 104,0 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 24.11.2016).

Корректировка плановых расходов по статье составила 49,93 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса инфляции, отличного от применённого предприятием.

#### 13)  Арендная плата

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по данной статье в сумме 17715,74 тыс. руб.

ООО «РТХ» эксплуатирует 23  котельных с тепловыми сетями на правах аренды (арендодатели – ООО «Кузбасская электросетевая компания» (договор №53/17 от 11.08.2017 ( 14 котельных с оборудованием и тепловые сети от 9 котельных), договор № 76/17 от 11.08.2017 (8 котельных с оборудованием, 10 бойлерных, тепловые сети) и МУП «РТХ» (договор № 43 от 17.07.2017 (1 котельная с оборудованием). Кроме того, предприятием заявлены расходы на аренду земли в сумме  256,7 тыс. руб. (представлена справка о кадастровой стоимости земли  по участкам, на которых расположены котельные)

Согласно п. 45 основ ценообразовании в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075, расходы на арендную плату включаемые в НВВ по регулируемому виду деятельности не превышают величину амортизации по арендуемому имуществу, величину налога на имущество и земельного налога.

Эксперты считают обоснованными расходы на следующем уровне – 17568,29 тыс. руб., в том числе по договору № 53/17 от 11.08.2017 – 6049,06 тыс. руб., по договору №76/17 от 11.08.2017 – 10 061,63 тыс. руб., по договор № 43 от 17.07.2017 – 1 200,0 тыс. руб., аренда земли – 256,7 тыс. руб. (на уровне предложений предприятия).

Расшифровка  стоимости арендной платы принятой экспертами приведена в таблицах 8,9.

Таблица 8

ООО «Кузбасская электросетевая компания», договор 53/17 от 11.08.2017

| №п/п | Наименование объекта | Стоимость имущества | Срок амортизации, мес. | Амортизация, мес. | Налог на имущество, мес. | Итого, мес. Руб. | Итого, год Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 232 732,44 | * | 305 353,80 | 198 734,46 | 504 088,26 | 6 049 059,12 |
| 1 | Котельная № 51 | 1 617 689,43 | 361 | 4 481,13 | 2 916,47 | 7 397,60 | 88 771,20 |
| 2 | Котельная № 59 | 4 372 087,21 | 361 | 12 111,04 | 7 882,27 | 19 993,31 | 239 919,72 |
| 3 | Котельная № 62 | 652 930,84 | 361 | 1 808,67 | 1 177,14 | 2 985,81 | 35 829,72 |
| 4 | Котельная № 68 | 1 351 864,59 | 361 | 3 744,78 | 2 437,23 | 6 182,01 | 74 184,12 |
| 5 | Котельная № 71 | 1 039 538,15 | 361 | 2 879,61 | 1 874,14 | 4 753,75 | 57 045,00 |
| 6 | Котельная № 80 | 402 413,93 | 361 | 1 114,72 | 725,50 | 1 840,22 | 22 082,64 |
| 7 | Котельная № 83 | 360 625,70 | 361 | 998,96 | 650,16 | 1 649,12 | 19 789,44 |
| 8 | Котельная №100 | 539 737,48 | 361 | 1 495,12 | 973,07 | 2 468,19 | 29 618,28 |
| 9 | Котельная №105 | 144 496,35 | 361 | 400,27 | 260,51 | 660,78 | 7 929,36 |
| 10 | Котельная №111 | 49 241,76 | 361 | 136,40 | 88,78 | 225,18 | 2 702,16 |
| 11 | Кот.№ 48-теплосети | 853 000,00 | 361 | 2 362,88 | 1 537,84 | 3 900,72 | 46 808,64 |
| 12 | Кот.№ 49-теплотрассы | 919 000,00 | 361 | 2 545,71 | 1 656,83 | 4 202,54 | 50 430,48 |
| 13 | Кот.№ 51-теплосети | 299 000,00 | 361 | 828,25 | 539,06 | 1 367,31 | 16 407,72 |
| 14 | Кот.№ 52-теплосеть | 55 000,00 | 361 | 152,35 | 99,16 | 251,51 | 3 018,12 |
| 15 | Кот.№ 59-теплосети | 197 000,00 | 361 | 545,71 | 355,16 | 900,87 | 10 810,44 |
| 16 | Кот.№ 68-теплотрассы | 157 000,00 | 361 | 434,90 | 283,05 | 717,95 | 8 615,40 |
| 17 | Кот.№ 76-теплотрассы | 4 085 000,00 | 361 | 11 315,79 | 7 364,69 | 18 680,48 | 224 165,76 |
| 18 | Кот.№114-теплотрассы | 1 381 000,00 | 361 | 3 825,48 | 2 489,75 | 6 315,23 | 75 782,76 |
| 19 | Кот.районная-теплотрассы | 5 079 000,00 | 361 | 14 069,25 | 9 156,74 | 23 225,99 | 278 711,88 |
| 20 | Котельная № 5 | 31 391 800,00 | 361 | 86 957,89 | 56 595,10 | 143 552,99 | 1 722 635,88 |
| 21 | Котельная № 66 | 33 348 900,00 | 361 | 92 379,22 | 60 123,48 | 152 502,70 | 1 830 032,40 |
| 22 | Котельная №102 | 10 078 304,00 | 361 | 27 917,74 | 18 169,80 | 46 087,54 | 553 050,48 |
| 23 | Котельная №104 | 11 358 103,00 | 361 | 31 462,89 | 20 477,10 | 51 939,99 | 623 279,88 |
| 24 | Котельная №48-оборудоваие | 500 000,00 | 361 | 1 385,04 | 901,43 | 2 286,47 | 27 437,64 |

Таблица .

ООО «Кузбасская электросетевая компания», договор 76/17 от 11.08.2017

| №пп | Наименование объекта | Стоимость имущества | Срок амортизации, мес. | Амортизация, мес. | Налог на имущество, мес. | Итого, мес. | Итого, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 183 354 283,00 | * | 507 906,60 | 330 562,55 | 838 469,15 | 10 061 629,80 |
| 1 | Котельная № 66-теплотрасса | 1 920 580,00 | 361 | 5 320,17 | 3 462,54 | 8 782,71 | 105 392,52 |
| 2 | Котельная № 74-теплотрасса | 1 531,00 | 361 | 4,24 | 2,76 | 7,00 | 84,00 |
| 3 | Котельная № 102-теплотрасса | 671 260,00 | 361 | 1 859,45 | 1 210,19 | 3 069,64 | 36 835,68 |
| 4 | Котельная № 104-теплотрасса | 91 480,00 | 361 | 253,41 | 164,93 | 418,34 | 5 020,08 |
| 5 | Котельная № 49 | 7 409 500,00 | 361 | 20 524,93 | 13 358,31 | 33 883,24 | 406 598,88 |
| 6 | Котельная №52 | 3 098 300,00 | 361 | 8 582,55 | 5 585,81 | 14 168,36 | 170 020,32 |
| 7 | Котельная № 74 | 2 333 100,00 | 361 | 6 462,88 | 4 206,26 | 10 669,14 | 128 029,68 |
| 8 | Котельная № 76 | 16 599 600,00 | 361 | 45 982,27 | 29 926,80 | 75 909,07 | 910 908,84 |
| 9 | Котельная № 78 | 2 148 000,00 | 361 | 5 950,14 | 3 872,55 | 9 822,69 | 117 872,28 |
| 10 | Котельная № 79 | 1 303 500,00 | 361 | 3 610,80 | 2 350,03 | 5 960,83 | 71 529,96 |
| 11 | Котельная №114 | 13 694 800,00 | 361 | 37 935,73 | 24 689,84 | 62 625,57 | 751 506,84 |
| 12 | Котельная №5-оборудование | 1 190 300,00 | 361 | 3 297,23 | 2 145,95 | 5 443,18 | 65 318,16 |
| 13 | Котельная №66-оборудование | 5 955 400,00 | 361 | 16 496,95 | 10 736,77 | 27 233,72 | 326 804,64 |
| 14 | Котельная районная (№6) | 68 763 100,00 | 361 | 190 479,50 | 123 970,41 | 314 449,91 | 3 773 398,92 |
| 15 | Насосная станция №3 котельной №70 | 437 000,00 | 361 | 1 210,53 | 787,85 | 1 998,38 | 23 980,56 |
| 16 | Бойлерная № 1 | 6 469 219,00 | 361 | 17 920,27 | 11 663,11 | 29 583,38 | 355 000,56 |
| 17 | Бойлерная № 2 | 6 407 870,00 | 361 | 17 750,33 | 11 552,51 | 29 302,84 | 351 634,08 |
| 18 | Бойлерная № 3 | 4 848 359,00 | 361 | 13 430,36 | 8 740,92 | 22 171,28 | 266 055,36 |
| 19 | Бойлерная № 4 | 7 056 459,00 | 361 | 19 546,98 | 12 721,82 | 32 268,80 | 387 225,60 |
| 20 | Бойлерная № 5 | 5 564 608,00 | 361 | 15 414,43 | 10 032,22 | 25 446,65 | 305 359,80 |
| 21 | Бойлерная № 6 | 5 974 847,00 | 361 | 16 550,82 | 10 771,83 | 27 322,65 | 327 871,80 |
| 22 | Бойлерная № 7 | 7 680 820,00 | 361 | 21 276,51 | 13 847,46 | 35 123,97 | 421 487,64 |
| 23 | Бойлерная № 8 | 7 006 000,00 | 361 | 19 407,20 | 12 630,85 | 32 038,05 | 384 456,60 |
| 24 | Бойлерная № 9 | 6 714 870,00 | 361 | 18 600,75 | 12 105,99 | 30 706,74 | 368 480,88 |
| 25 | Бойлерная № 10 | 8 000,00 | 361 | 22,16 | 14,42 | 36,58 | 438,96 |
| 26 | Котельная № 65-теплотрасса | 5 780,00 | 361 | 16,01 | 10,42 | 26,43 | 317,16 |

Корректировка плановых расходов по статье на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 147,45 тыс. руб.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по данной статье в сумме 17857,08 тыс. руб.

Экспертами приняты расходы на уровне 2017 года, в соответствии с представленными выше расчётами.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 288,79 тыс. руб.

#### 14) Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием на 2017 год заявлены расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в сумме 642,96 тыс. руб. Предприятием представлен расчёт платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Расходы приняты экспертами в сумме 642,96 тыс. руб. на уровне предложений предприятия.

Дополнительно учтены расходы на обязательное страхование опасных производственных объектов, согласно представленного договора в сумме 200,09 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 200,09 тыс. руб.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в сумме 707,26 тыс. руб. Предприятием представлен расчёт платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Расходы приняты экспертами в сумме 642,96 тыс. руб. на уровне предложений предприятия на 2017 год.

Дополнительно учтены расходы на обязательное страхование опасных производственных объектов, согласно представленного договора в сумме 200,09 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 135,79 тыс. руб.

#### 15) Отчисления на социальные нужды

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 5179,31  тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010
№ 350-ФЗ).

Расходы приняты экспертами в размере 30,2 % от ФОТ в сумме 3708,47  тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1470,84 тыс. руб., за счёт снижения общего размера ФОТ.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 5697,24 тыс. руб.

Расходы приняты экспертами в размере 30,2% от ФОТ в сумме 3856,81 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1840,43 тыс. руб., за счёт снижения общего размера ФОТ.

#### 16) Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверхлимитные)

Предприятием на 2017 год заявлены расходы в сумме 256,45 тыс. руб. Представлен расчёт предприятия за сверхнормативные выбросы.

Эксперты не принимают в расчёт данные расходы, согласно пп.10 п.24 Методических указаний.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем за 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 256,45 тыс. руб. по выше приведённым причинам.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы в сумме 282,10 тыс. руб. Представлен расчёт предприятия за сверхнормативные выбросы.

Эксперты не принимают в расчёт данные расходы, согласно пп.10 п.24 Методических указаний.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем за 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 282,10 тыс. руб. по выше приведённым причинам.

#### 17) Налог на прибыль

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 16531,1 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 11621,25 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов из прибыли.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем за 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 4909,85 тыс. руб. по выше приведённым причинам.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 14520,21 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 10803,22 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов из прибыли.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем за 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3716,99 тыс. руб. по выше приведённым причинам.

### Прибыль

#### 1) Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

Предприятием на 2017 год заявлены расходы по статье в сумме 405,0 тыс. руб. Представлена смета социальных гарантий ООО «РТХ» на 2017 год.

Расходы по статье приняты в сумме 297,0 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила  108,0 тыс. руб. в связи с корректировкой численности работающих.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 445,50 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 308,88 тыс. руб. Величина расходов принята с учётом индексации расходов 2017 года на ИПЦ (104,4) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2018 год (опубликован 24.11.2016).

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 136,62 тыс. руб. в связи с корректировкой численности работающих.

#### 2) Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

В представленных документах предприятие заявляет расходы на 2017 год в сумме 19695,20 тыс. руб.

Для предприятия постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.10.2017 № 290 утверждён неснижаемый запас топлива на 2017 год в объёме 15226 тн.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Эксперты предлагают не учитывать на 2017 год неснижаемый запас топлива и рассмотреть создание неснижаемого запаса в следующих периодах регулирования.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем за 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 19695,20 тыс. руб.

На 2018 год   предприятие заявляет расходы в сумме 21664,72 тыс. руб.

Эксперты предлагают не учитывать на 2017 год неснижаемый запас топлива и рассмотреть создание неснижаемого запаса в следующих периодах регулирования.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем за 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 21664,72 тыс. руб.

#### Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам

В представленных документах предприятие заявляет расходы на 2017 год в сумме 16355,28 тыс. руб.

Эксперты предлагают не учитывать на 2017 год создание резерва по сомнительным долгам в связи с отсутствием у предприятия дебиторской задолженности.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 16355,28 тыс. руб.

На 2018 год   предприятие заявляет расходы в сумме 17990,81 тыс. руб.

Эксперты предлагают не учитывать на 2018 год создание резерва по сомнительным долгам в связи с отсутствием у предприятия дебиторской задолженности.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 17990,81 тыс. руб.

#### Расходы на капитальные вложения (инвестиции)

В представленных документах предприятие на 2017 год заявило расходы в сумме 46200,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели представленные предприятием обосновывающие документы (информация представлена в отдельном экспертном заключении) и предлагают включить в расходы мероприятия на общую сумму 46188,0 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 12,0 тыс. руб.

В представленных документах предприятие на 2018 год заявило расходы в сумме 32500,0 тыс. руб.

Эксперты рассмотрели представленные предприятием обосновывающие документы (информация представлена в отдельном экспертном заключении) и предлагают включить в расходы мероприятия на общую сумму 42904 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье в среднем на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 10404,0 тыс. руб., с учётом дополнительно представленных предприятием документов

Перечень мероприятий на 2017-2018 годы приведён в таблице 10:

Таблица 10

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т. ч. по годам |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство тепловой сети от котельной № 80 с подключением детского сада № 19 и закрытием котельной № 111 | г. Прокопьевск, котельная № 80 ул. Карьерная, 46 | 2018 | 1 500 | 0 |
| Реконструкция котельной № 102. Замена котловой ячейки ДКВР-10/13 № 2 на котловую ячейку КЕ10/14 - 1шт. | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 10 557 | 10 093 |
| Приобретение и монтаж котловой ячейки КВТС-10-150 № 3 на котельной № 66 - 1шт. (первая очередь 2018 г., вторая – 2019 г.) | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | 2018 | 0 | 5 952 |
| Проектирование, приобретение и монтаж котлов КВр-0,8 - 4 шт., в замен котлов НРс-18 - 4 шт. на котельной № 71 | г. Прокопьевск, пр. Спасская , 27 | 2018 | 400 | 6 090 |
| Проектирование, приобретение и монтаж котлов КВр-0,8 - 2 шт. в замен котлов НРс-18 – 2 шт. на котельной № 79 | г. Прокопьевск, котельная № 79, ул. Серова , 6 | 2018 | 300 | 2 945 |
| Приобретение и монтаж автоматических ленточных весов на котельных № 5, № 66, № 6 всего - 4шт. | г. Прокопьевск, котельная № 5, № 66 ул. Институтская, 2; котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | 2017 | 4 179 | 0 |
| Приобретение и монтаж автомобильных весов на котельных № 5, № 66 – 2 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 5, № 66 ул. Институтская, 2 | 2017 | 8 880 | 0 |
| Автоматизация бойлерных № 1, 3, 4 с установкой систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации - 3 шт. | г. Прокопьевск, бойлерная №1 ул. Гайдара, 16; бойлерная № 2 ул. Жолтовского, 3 | 2018 | 2 900 | 5 800 |
| Приобретение и монтаж системы пожаротушения АБК и мазутной станции котельной № 6 | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | 2018 | 0 | 449 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельной № 6 | г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 7 | 2018 | 2 753 | 300 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 5, 66 | г. Прокопьевск, котельная № 5 и котельная № 66, ул. Институтская, 2 | 2018 | 3 329 | 385 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельной № 104 | г. Прокопьевск, пр. Гагарина , 26а | 2018 | 0 | 1 780 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 102 | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 0 | 1 810 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 114 | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 0 | 1 730 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4 квартал Красной горки | 2018 | 0 | 1 711 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 0 | 1 750 |
| Приобретение и монтаж оборудования видеонаблюдения на территории котельных № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 0 | 1 680 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ 6,5/14с № 1, 3 котельной № 48 – 2 компл. | г. Прокопьевск, котельная № 48, ул. Мартехова, 8 | 2018 | 272 | 0 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла ДКВР 4/13 № 1, 2, 3 котельной № 59 – 3 компл. | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 0 | 543 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КВТС-10 №1, 2, 3 котельной № 76 - 3компл | г. Прокопьевск, котельная № 76, ул. 4-й квартал Красной горки | 2018 | 333 | 0 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ25/14с №1, ДКВР20/13 № 2, КЕ10/14 № 3, № 5, № 6, котельной № 114 - 5компл. | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 0 | 557 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ10/14с № 1, № 3, котельной № 104 – 2 компл. | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | 2018 | 0 | 638 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КВТС-20 № 2, № 3, котельной № 5 - 2компл | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2 | 2018 | 0 | 540 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ-25/14с № 6, № 8, котельной № 66 - 2компл | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | 2018 | 0 | 630 |
| Приобретение и монтаж цифровых приборов контроля и датчиков безопасности управления котла КЕ-10/14с № 1, ДКВр-10/13 № 4, котельной № 102 - 2компл. | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 0 | 468 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на электропривод ПСУ котельной № 6 - 6 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | 2018 | 685 | 172 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с 1 электродвигателем на насосную установку исходной воды котельной № 6 - 2 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 6 ул. Рождественская, 7 | 2018 | 597 | 149 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 5 - 3 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. Институтская, 2 | 2018 | 310 | 78 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 66 - 4 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 66 ул. Институтская, 2 | 2018 | 401 | 100 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС котельной № 66 - 1 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. Институтская, 2 | 2018 | 826 | 206 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 76 - 2 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 5 ул. 4-й квартал Красной горки | 2018 | 206 | 52 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 114 - 5 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 114 пр. Шахтеров, 1 | 2018 | 504 | 126 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на приводы топки котлов котельной № 104 - 3 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | 2018 | 308 | 77 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на дутьевые вентиляторы котельной № 104 - 3 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 104 пр. Гагарина, 26а | 2018 | 399 | 100 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления с электродвигателями на привода топки котлов котельной № 102 - 3 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 102 ул. Петренко, 3 | 2018 | 303 | 76 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на четыре подпиточных насоса котельной № 51 - 1 шт. | г. Прокопьевск, котельная № 51 ул. Охотская, 16 | 2018 | 352 | 88 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 5 | г. Прокопьевск, котельная № 5, ул. Институтская, 2 | 2018 | 481 | 120 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 5 | г. Прокопьевск, котельная №5, ул. Институтская, 2 | 2018 | 346 | 87 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 7 котельной № 66 | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | 2018 | 567 | 142 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 7 котельной № 66 | г. Прокопьевск, котельная № 66, ул. Институтская, 2 | 2018 | 234 | 59 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1 и № 2 котельной № 79 | г. Прокопьевск, котельная № 79, ул. Серова, 6 | 2018 | 153 | 38 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 178 | 45 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 178 | 45 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 178 | 45 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 100 | 25 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 2 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 100 | 25 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 100 | 25 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 3 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 120 | 30 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 59 | г. Прокопьевск, котельная № 59, ул. Советов, 8а | 2018 | 101 | 25 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 2 котельной № 52 | г. Прокопьевск, котельная № 52, ул. Подольская, 12 | 2018 | 86 | 21 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1, котельной № 78 | г. Прокопьевск, котельная № 78, ул. Подольская, 19 | 2018 | 101 | 25 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 115 | 29 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 115 | 29 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 115 | 29 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 4 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 115 | 29 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 88 | 22 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 2 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 88 | 22 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 88 | 22 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 4 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 88 | 22 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 234 | 59 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 49 | г. Прокопьевск, котельная № 49, ул. Шишкина, 40а | 2018 | 234 | 59 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 68 | г. Прокопьевск, котельная № 68, ул. Петренко, 30а | 2018 | 115 | 29 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 114 | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 346 | 87 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 114 | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 234 | 59 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 114 | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 178 | 45 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла №3 котельной № 114 | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 146 | 37 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 2 котельной № 114 | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 120 | 30 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 1 котельной № 114 | г. Прокопьевск, котельная № 114, пр. Шахтёров, 1 | 2018 | 120 | 30 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 104 | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | 2018 | 567 | 142 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 104 | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | 2018 | 567 | 142 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 104 | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | 2018 | 567 | 142 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 104 | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | 2018 | 164 | 41 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на насос ГВС № 3 котельной № 104 | г. Прокопьевск, котельная № 104, пр. Гагарина, 26а | 2018 | 164 | 41 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 102 | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 346 | 87 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 4 котельной № 102 | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 346 | 87 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 102 | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 146 | 37 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 4 котельной № 102 | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 146 | 37 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 102 | г. Прокопьевск, котельная № 102, ул. Петренко, 3 | 2018 | 101 | 25 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 1 котельной № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | 2018 | 419 | 105 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 2 котельной № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | 2018 | 346 | 87 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла № 3 котельной № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | 2018 | 419 | 105 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 1 котельной № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | 2018 | 248 | 62 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 2 котельной № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | 2018 | 248 | 62 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла № 3 котельной № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | 2018 | 248 | 62 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 3 котельной № 76 | г. Прокопьевск, котельная № 76, 4-й квартал Красной горки | 2018 | 86 | 21 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на подпиточный насос № 1 котельной № 74 | г. Прокопьевск, котельная № 74, ул. Союзная, 44 | 2018 | 74 | 18 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КВТС-20 № 1 котельной № 6 | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | 2018 | 951 | 238 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КЕ-25/14 № 4 котельной № 6 | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | 2018 | 720 | 180 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дымосос котла КВТС-20 № 5 котельной № 6 | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | 2018 | 806 | 202 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КВТС-20 № 1 котельной № 6 | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | 2018 | 310 | 77 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КЕ-25/14 № 4 котельной № 6 | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | 2018 | 310 | 77 |
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты с панелью управления на дутьевой вентилятор котла КВТС-20 № 5 котельной № 6 | г. Прокопьевск, котельная № 6, ул. Рождественская, 7 | 2018 | 342 | 85 |

Общая величина НВВ на 2017 год составит  – 1757471,01 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1757471,01 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в среднем за 2017 год от  предложений предприятия, в сторону снижения составила 319 533,61 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 315 237,19 тыс. руб.

Общая величина НВВ на 2018 год составит  – 1 793 611,97 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 1 793 611,97 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в среднем за 2018 год от предложений предприятия, в сторону снижения составила 457 561,82 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 452860,85 тыс. руб.

Тариф на производство и реализацию тепловой энергии на 2017 г.  указан в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2017 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 1757471,01 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 750,816 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 2340,75 |

Тариф на производство и реализацию тепловой энергии на 2018 г. указан в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 1 793 611,87 |
| 1.1 | 1 полугодие | 950 614,29 |
| 1.2 | 2 полугодие | 842 997,58 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 750,816 |
| 2.1 | 1 полугодие | 397,932 |
| 2.2 | 2 полугодие | 352,883 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 2388,88 |
| 3.1 | с 1 января | 2340,75 |
| 3.2 | с 1 июля | 2444,49 |
| 4 | Рост с 1 июля | 4,4% |

Приложение № 4 к протоколу № 56 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.11.2017

Одноставочные тарифы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском  рынке г. Прокопьевска, на период с 08.11.2017 по 31.12.2017

| Наимено-вание регулируе- мой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 08.11. по 31.12. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Рудничное теплоснаб- жающее хозяйство» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | 2340,75 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | 2762,09 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Одноставочные тарифы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском  рынке

г. Прокопьевска, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «Рудничное теплоснаб-жающее хозяйство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 2340,75 | 2444,49 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 2762,09 | 2884,50 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).