Приложение № 1 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Никогосяна В.Н., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 50 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 
Сосновское сельское поселение, село Таргай, ул. Счастливая, земельный участок 1и, кадастровый номер 42:09:1004002:51) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

Никогосян В.Н. обратился в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее - ПАО «Россети Сибирь») с заявкой 
от 26.06.2024 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств – Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Сосновское сельское поселение, село Таргай, ул. Счастливая, земельный участок 1и, кадастровый номер 42:09:1004002:51.

- Ранее присоединенная максимальная мощность - 50 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность - 50 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) - 100 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, при рассмотрении возможности присоединения энергопринимающих устройств Никогосяна В.Н. по предварительным расчетам с учетом перспективной нагрузки и текущей заявке величина отклонения напряжения на ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л составит 29,36%, что не удовлетворяет требованиям ГОСТ 32144-2013 (10%). Таким образом, присоединение объекта заявителя, приведет к нарушению условий электроснабжения для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации, а также ухудшению условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства.

Кроме того, общая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с учетом ранее присоединенной мощности 100 кВт, учитывая, что предельно допустимая нагрузка силового трансформатора номинальной мощностью 63 кВА в ПС 35 кВ Сосновская составляет 61,52 кВт, при максимальной мощности, возможной к потреблению от ПС 35 кВ Сосновская, 100 кВт перспективная загрузка составит 162,55%, что превышает 105 %, предусмотренные п. 474 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 №1070.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а), б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее), мощностью 50 кВт к электрическим сетям 
ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, исходя из документов, представленных ПАО «Россети Сибирь», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств – Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее) ПАО «Россети Сибирь» разработало технические условия 
№ 8000617351 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 50 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ПАО «Россети Сибирь» требуется:

- Реконструкция ТП-Ю-0-124 с заменой существующего силового трансформатора 63 кВА на силовой трансформатор большего номинала. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом (п. 10.2.1. ТУ);

- Выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Номера опор реконструируемого участка линии, марку, тип и сечение провода определить проектом (п. 10.2.2. ТУ);

- Запроектировать и построить (установить) пункт автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Тип, мощность и место установок оборудования определить проектом (п. 10.2.3. ТУ);

- Запроектировать и построить (установить) устройство компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Тип, мощность и место установки оборудования определить проектом (п. 10.2.4. ТУ);

- Выполнить реконструкцию С 35 кВ Сосновская в части замены существующих силовых трансформаторов 2x16 МВА на трансформаторы большей мощности (мощность определить проектом) (п. 10.2.5. ТУ);

- Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.6. ТУ);

Затраты вышестоящей сетевой организации отсутствуют.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой Никогосяна В.Н.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом ПАО «Россети Сибирь» объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее) составит – 32 183,13 руб.

Расчет предприятия выполнен с применением стандартизированных тарифных ставок, утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023

№ 778. На момент утверждения платы вышеуказанное постановление утратило силу, расчет экспертами выполнен на основании действующего постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более

150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год»

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений, в размере - 39 130,85руб.

- 39 130,85 руб. - Выполнение монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.6. ТУ);

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ПАО «Россети Сибирь», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазные прямого включения (п. 10.2.2. ТУ). | 1 шт. | 32 183,13 | 39 130,85 |
| ВСЕГО |  | 32 183,13 | 39 130,85 |

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазные косвенного включения:

38 326,00 руб./за точку учета (ставка С8.2.10,4 кВ и ниже) × 1 шт. (количество точек учета) = 38 326,00 руб., стоимость работ в ценах 2025 года. В ценах 2026 года 38 326,00/2+38 326,00/2*1,042 = 39 130,85руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленными ПАО «Россети Сибирь» материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 313 249 029,06 руб.

ПAO «Россети-Сибирь» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция ТП-Ю-0-124 с заменой существующего силового трансформатора 63 кВА на силовой трансформатор большего номинала. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом (п. 10.2.1. ТУ);

- Выполнить реконструкцию ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Номера опор реконструируемого участка линии, марку, тип и сечение провода определить проектом (п. 10.2.2. ТУ);

- Запроектировать и построить (установить) пункт автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Тип, мощность и место установок оборудования определить проектом (п. 10.2.3. ТУ);

- Запроектировать и построить (установить) устройство компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Тип, мощность и место установки оборудования определить проектом (п. 10.2.4. ТУ);

- Выполнить реконструкцию С 35 кВ Сосновская в части замены существующих силовых трансформаторов 2x16 МВА на трансформаторы большей мощности (мощность определить проектом) (п. 10.2.5. ТУ);

Предлагается скорректировать предложенную величину расходов сетевой организации, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах и учесть в размере 1 535 266,65 руб. в ценах 2026 года (ИЦП: 2025 г.-1,051, 2026 г.-1,042).

Отмечаем, что вышеуказанные мероприятия (п. 10.2.2. ТУ), (п. 10.2.3. ТУ), (п. 10.2.4. ТУ) и расходы ранее были учтены РЭК Кузбасса при принятии постановления от 18.03.2025 № 82 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Никогосяна В.Н. по индивидуальному проекту».

Следовательно, расходы в размере 128 357 528,54 руб. уже учтены органом регулирования, как не включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

В случае отказа заявителей (Каутер М.П., Журавлев С.Я., Баталов В.В., Никогосян В.Н., СНТ «МОНОЛИТ») от заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО «Россети Сибирь», вышеуказанные мероприятия подлежат выполнению данной сетевой организацией, а затраты на данные мероприятия в размере 128 357 528,54 руб. при их документальном подтверждении будут учтены при установлении тарифа для объекта электросетевого хозяйства заявителя Никогосяна В.Н. на услуги по передаче электрической энергии.

Также отмечаем, что часть расходов на выполнение работ по мероприятию (п. 10.2.5. ТУ) ранее были учтены РЭК Кузбасса при принятии постановления от 06.05.2025 № 138 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Брауна Г.И. по индивидуальному проекту», за исключением работ и затрат на «Система учета электроэнергии» , расчет показан в таблица № 6.

Следовательно, расходы в размере 226 460 460,57 руб. уже учтены органом регулирования, как не включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

В случае отказа заявителей (Хамидулина С.В., Браун Г.И.) от заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО «Россети Сибирь», вышеуказанные мероприятия подлежат выполнению данной сетевой организацией, а затраты на данные мероприятия в размере 226 460 460,57 руб. при их документальном подтверждении будут учтены при установлении тарифа для объекта электросетевого хозяйства Никогосяна В.Н. на услуги по передаче электрической энергии.

Таблица – Предложение предприятия «Реконструкция ТП-Ю-0-124»

Таблица 1

| № п/п | Наименование |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |  |
| 1 | "Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-0,99 250 кВА от ВЛ6 кВ ф-6-8К ПС 110 кВ Афонинская" (без учета стоимости оборудования) (ТП 1 шт.) |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |  |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-03 | Строительство КТП | 6 347,09 |  |  |  |  | 6 347,09 |  |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  | 6 347,09 |  |  |  |  | 6 347,09 |  |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-03 | ПНР КТП |  |  | 1 784,61 |  |  | 1 784,61 |  |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  | 1 784,61 |  |  | 1 784,61 |  |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 |  |  | 8 131,7 |  |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468,, приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции п. 60 приказа Минэнерго РФ от 07.07.2022 557/пр) п. 167 | Строительный контроль - 2,14% от итога гл. 1-9 |  |  |  |  | 174,02 | 174,02 |  |
|  | Итого по Главам 1-10 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 |  | 174,02 | 8 305,72 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет | ЛСР на ПИР |  |  |  | 57 600,00 |  | 57 600,00 |  |
|  | Итого по Главе 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  | 57 600,00 |  | 57 600,00 |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |  |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |  |
| 2 | Реконструкция ТП-Ю-0-124 с заменой существующего силового трансформатора 63 кВА на силовой трансформатор большего номинала (п. 10.2.1 ТУ); |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |  |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |  |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2024 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 30.05.2024 №30417-ИФ/09 Ксмр=14,89; Кпнр=40,58 ; Кобор=6,59; Кпроч=13,08; Письмо Минстроя России от 27.04.2024г. №24796-АЛ/09 Кпир=1,4) |  | 94 508,17 |  | 72 419,47 | 80 640,00 | 2 276,18 | 249 843,82 |  |
|  | КП ООО ПК НЭЗ КТПС-ВВ-160/10/0,4 кВ |  |  | 632 132,08 |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО ПК НЭЗ ТМГ-160/10/0,4 кВ |  |  | 358 050,57 |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 2 кв. 2024 г. |  | 94 508,17 | 990 182,65 | 72 419,47 | 80 640,00 | 2 276,18 | 1 240 026,47 |  |
|  | Всего стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИПЦ: 2024 г.-1,052; 2025 г.- 1,046) без НДС |  | 97 910,46 | 1 025 829,23 | 75 026,57 | 83 543,04 | 2 358,12 | 1 284 667,42 |  |

Таблица – Предложение РЭК Кузбасса «Реконструкция ТП-Ю-0-124»

Таблица 2

| № п/п | Наименование |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | "Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-0,99 250 кВА от ВЛ6 кВ ф-6-8К ПС 110 кВ Афонинская" (без учета стоимости оборудования) (ТП 1 шт.) |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-03 | Строительство КТП | 6 347,09 |  |  |  |  | 6 347,09 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  | 6 347,09 |  |  |  |  | 6 347,09 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-03 | ПНР КТП |  |  | 1 784,61 |  |  | 1 784,61 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  | 1 784,61 |  |  | 1 784,61 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 |  |  | 8 131,7 |
|  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468,, приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции п. 60 приказа Минэнерго РФ от 07.07.2022 557/пр) п. 167 | Строительный контроль - 2,14% от итога гл. 1-9 |  |  |  |  | 174,02 | 174,02 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 |  | 174,02 | 8 305,72 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет | ЛСР на ПИР |  |  |  | 57 600,00 |  | 57 600,00 |
|  | Итого по Главе 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  | 57 600,00 |  | 57 600,00 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |
|  | Итого сметная стоимость в уровне на 01.01.2000 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |
| 2 | Реконструкция ТП-Ю-0-124 с заменой существующего силового трансформатора 63 кВА на силовой трансформатор большего номинала (п. 10.2.1 ТУ); |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  | 6 347,09 |  | 1 784,61 | 57 600,00 | 174,02 | 65 905,72 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 2 кв 2024 (индексы к ТЕР: Письмо Минстроя от 30.05.2024 №30417-ИФ/09 Ксмр=14,89; Кпнр=40,58 ; Кобор=6,59; Кпроч=13,08; Письмо Минстроя России от 27.04.2024г. №24796-АЛ/09 Кпир=1,4) |  | 94 508,17 |  | 72 419,47 | 80 640,00 | 2 276,18 | 249 843,82 |
|  | КП ООО ПК НЭЗ КТПС-ВВ-160/10/0,4 кВ |  |  | 632 132,08 |  |  |  |  |
|  | КП ООО ПК НЭЗ ТМГ-160/10/0,4 кВ |  |  | 358 050,57 |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 2 кв. 2024 г. |  | 94 508,17 | 990 182,65 | 72 419,47 | 80 640,00 | 2 276,18 | 1 240 026,47 |
|  | Всего стоимость в ценах на 2024 год (ИЦП: 2024 г. –1,052/4*2=1,026) |  | 96 965,38 | 1 015 927,40 | 74 302,38 | 82 736,64 | 2 335,36 | 1 272 267,16 |
|  | Всего стоимость в ценах 2026 года (ИЦП: 2025 г. – 1,051; 2026 г. – 1,042) без НДС |  | 101 474,27 | 1 063 168,02 | 77 757,44 | 86 583,89 | 2 443,95 | 1 331 427,58 |

Таблица – Предложение предприятия «Реконструкция ТП-Ю-0-124»

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 1 Реконструкция ТП-Ю-0-124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы | 24 756,88 |  |  |  | 529,80 | 25 286,68 |
|  | ВСЕГО по смете | 24 756,88 |  |  |  | 529,80 | 25 286,68 |
|  | ИЦП 2024 – 1,026 (1,052/4*2),2025-1,046 | 25648,13 |  |  |  | 548,87 | 26 197,00 |

| № п/п | Наименование | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 1 Реконструкция ТП-Ю-0-124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы | 24 756,88 |  |  |  | 529,80 | 25 286,68 |
|  | ВСЕГО по смете | 24 756,88 |  |  |  | 529,80 | 25 286,68 |
|  | ИЦП: 2024 г. – 1,026 (1,052/4*2) | 25 400,56 |  |  |  | 543,57 | 25 944,13 |
|  | ИЦП: 2025 г. – 1,051; 2026 г. – 1,042 без НДС | 26 581,68 |  |  |  | 568,85 | 27 150,54 |

Таблица – Предложение РЭК Кузбасса «Реконструкция ТП-Ю-0-124»

Таблица 4

Таблица – Предложение предприятия «Реконструкция ПС 35 кВ Сосновская»

Таблица 5

| № п/п | Наименование |  |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) |  |  | 502 124,25 | 1 555 965,44 | 54 546,20 | 494 718,63 | 45 210,41 | 2 652 564,93 |
|  | Глава 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01-01 |  | Демонтажные работы | 23 158,06 |  |  |  |  | 23 158,06 |
|  | 01-02-01 |  | Демонтажные работы | 1 582,18 |  |  |  |  | 1 582,18 |
|  | Итого по Главе 1. Демонтажные работы |  |  | 24 740,24 |  |  |  |  | 24 740,24 |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока | 569,26 |  |  |  |  | 569,26 |
|  | 02-01-02 |  | Открытая часть ПС. Электротехнические решения | 54 004,28 | 159 650,33 |  |  |  | 213 654,60 |
|  | 02-01-03 |  | Кабельное хозяйство | 2 598,95 |  |  |  |  | 2 598,95 |
|  | 02-01-04 |  | Канализация и аварийные маслостоки | 101 463,11 |  |  |  |  | 101 463,11 |
|  | 02-01-05 |  | Система учета электроэнергии | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
|  | 02-02-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока | 6 257,91 | 358 626,59 |  |  |  | 364 884,50 |
|  | 02-02-02 |  | Кабельное хозяйство | 173 830,72 |  |  |  |  | 173 830,72 |
|  | 02-02-03 |  | Релейная защита и автоматика | 4 672,73 | 1 026 187,46 |  |  |  | 1 030 860,19 |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  |  | 343 806,09 | 1 555 965,44 |  |  |  | 1 899 771,53 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-01-01 |  | Благоустройство | 7 825,42 |  |  |  |  | 7 825,42 |
|  | 07-02-01 |  | Благоустройство | 61 092,62 |  |  |  |  | 61 092,62 |
|  | Итого по Главе 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  | 68 918,04 |  |  |  |  | 68 918,04 |
|  | Итого по Главам 1-7 |  |  | 437 464,37 | 1 555 965,44 |  |  |  | 1 993 429,81 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 7 126,81 |  |  | 7 126,81 |
|  | 09-02-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 47 419,39 |  |  | 47 419,39 |
|  | 09-01-02 |  | Транспортировка и такелаж существующего трансформатора | 64 659,88 |  |  |  |  | 64 659,88 |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  | 64 659,88 |  | 54 546,2 |  |  | 199 206,08 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  | 502 124,25 | 1 555 965,44 | 54 546,2 |  |  | 2 112 635,89 |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  |  | 45 210,41 | 45 210,41 |
|  | Итого по Главам 1-10 |  |  | 502 124,25 | 1 555 965,44 | 54 546,2 | 494 718,63 | 45 210,41 | 2 652 564,93 |
|  | Итого сметная стоимость 1 км линии в уровне на 01.01.2000 (без учета стоимости силового трансформатора) |  |  | 502 124,25 | 1 555 965,44 | 54 546,2 | 494 718,63 | 45 210,41 | 2 652 564,93 |
| 2 | Реконструкция ПС 35 кВ Сосновская в части замены существующих силовых трансформаторов 2х16 МВА на трансформаторы большей мощности (п. 10.2.5. ТУ); (замена двух трансформаторов) |  |  | 1 004 248,50 | 3 111 930,88 | 109 092,40 | 989 437,26 | 90 420,82 | 5 305 129,86 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  |  | 1 004 248,50 | 3 111 930,88 | 109 092,40 | 989 437,26 | 90 420,82 | 5 305 129,86 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 3 кв 2024 (индексы к ФЕР: Письмо Минстроя от 24.08.2024 №49013-ИФ/09 Ксмр=16,47; Кпнр=49,41, Кобор=6,66; Кпроч=13,22; Письмо Минстроя от 29.07.2024 №43022-ИФ/09ПИР=6,10) |  |  | 16 539 972,80 | 20 725 459,66 | 5 390 255,48 | 6 035 567,29 | 1 186 321,16 | 49 877 576,39 |
|  | Силовой трансформатор ТРДНС-25000/35 КП от 17.10.2024 №КП277 ООО «Партнёр-ТТ» |  |  |  | 163 916 666,67 |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 3 кв. 2024 г. |  |  | 16 539 972,80 | 184 642 126,33 | 5 390 255,48 | 6 035 567,29 | 1 186 321,16 | 213 794 243,06 |
|  | Всего стоимость в ценах на 4 кв. 2025 года (ИЦП: 2024 г. – 1,052/4*1=1,013; 2025 г. – 1,046) без НДС |  |  | 17 027 902,00 | 190 089 069,06 | 5 549 268,02 | 6 213 616,53 | 1 221 317,63 | 220 101 173,24 |

Таблица – Предложение РЭК Кузбасса «Реконструкция ПС 35 кВ Сосновская»

Таблица 6

| № п/п | Наименование |  |  | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, работ и затрат | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) |  |  | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
|  | Глава 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01-01 |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-02-01 |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-02 |  | Открытая часть ПС. Электротехнические решения |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-03 |  | Кабельное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-04 |  | Канализация и аварийные маслостоки |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-05 |  | Система учета электроэнергии | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
|  | 02-02-01 |  | Система собственных нужд. Система оперативного постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-02-02 |  | Кабельное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-02-03 |  | Релейная защита и автоматика |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. Основные объекты строительства |  |  | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-01-01 |  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-02-01 |  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  |  | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
|  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-02-01 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-01-02 |  | Транспортировка и такелаж существующего трансформатора |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
|  |  | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-10 |  |  | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
|  | Итого сметная стоимость 1 км линии в уровне на 01.01.2000 (без учета стоимости силового трансформатора) |  |  | 409,13 | 11 501,06 |  |  |  | 11 910,19 |
| 2 | Реконструкция ПС 35 кВ Сосновская в части замены существующих силовых трансформаторов 2х16 МВА на трансформаторы большей мощности (п. 10.2.5. ТУ); (замена двух трансформаторов) |  |  | 818,26 | 23 002,12 |  |  |  | 23 820,38 |
|  | Итого в ценах на 01.01.2000 |  |  | 818,26 | 23 002,12 |  |  |  | 23 820,38 |
|  | Пересчёт стоимости работ в цены 3 кв 2024 (индексы к ФЕР: Письмо Минстроя от 24.08.2024 №49013-ИФ/09 Ксмр=16,47; Кпнр=49,41, Кобор=6,66; Кпроч=13,22; Письмо Минстроя от 29.07.2024 №43022-ИФ/09ПИР=6,10) |  |  | 13 476,74 | 153 194,12 |  |  |  | 166 670,86 |
|  | Силовой трансформатор ТРДНС-25000/35 КП от 17.10.2024 №КП277 ООО «Партнёр-ТТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость оснащения объекта в ценах на 3 кв. 2024 г. |  |  | 13 476,74 | 153 194,12 |  |  |  | 166 670,86 |
|  | Всего стоимость в ценах на 2024 год (ИЦП: 2024 г. – 1,052/4*1=1,013) |  |  | 13 651,94 | 155 185,64 |  |  |  | 168 837,58 |
|  | Всего стоимость в ценах 2026 года (ИЦП: 2025 г. – 1,051; 2026 г. – 1,042) без НДС |  |  | 14 286,75 | 162 401,78 |  |  |  | 176 688,53 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств объект торговли (магазин, торговый центр, прочее) Никогосяна В.Н. максимальной мощностью 50 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Сосновское сельское поселение, село Таргай, ул. Счастливая, земельный участок 1и, кадастровый номер 42:09:1004002:51) по индивидуальному проекту в размере 55 682,85 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -  39 130,85 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552руб.

Приложение № 2 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Никогосяна В.Н. по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 39,131 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 39,131 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 55,683 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 50 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 1 535 266,65 руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Хамидулина С.В., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 415 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 
Сосновское сельское поселение, село Сосновка, ул. Кедровая, кадастровый номер 42:09:1516001:102) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

Хамидулин С.В. обратился в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» (далее - ПАО «Россети Сибирь») с заявкой 
от 28.05.2024 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств – Гараж.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Сосновское сельское поселение, село Сосновка, ул. Кедровая, кадастровый номер 42:09:1516001:102.

- Ранее присоединенная максимальная мощность - 85 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность - 415 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) - 500 кВт.

- Уровень напряжения - 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, общая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя с учетом ранее присоединенной мощности 500 кВт, учитывая, что предельно допустимая нагрузка силового трансформатора номинальной мощностью 16 МВА в ПС 35 кВ Сосновская составляет 14,95 МВА, при максимальной мощности, возможной к потреблению от ПС 35 кВ Сосновская, 18,4782 МВт перспективная загрузка составит 124,7%, что превышает 105 %, предусмотренные п. 474 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 
от 04.10.2022 №1070.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - гараж, мощностью 415 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, исходя из документов, представленных ПАО «Россети Сибирь», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств – Гараж ПАО «Россети Сибирь» разработало технические условия № 8000609719 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 415 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам для присоединения заявителя ПАО «Россети Сибирь» требуется:

- Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.1. ТУ);

- Выполнить реконструкцию ПС 35 кВ Сосновская в части замены силовых трансформаторов 1T и 2T номиналом 16 МВА на силовые трансформаторы большего номинала (тип и мощность трансформаторов уточнить при проектировании) (п. 10.2.2. ТУ);

- Выполнить замену выключателей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T, в ячейке 10 кВ присоединения секционного выключателя 10 кВ РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на выключатели большего номинала (п. 10.2.3. ТУ);

- Выполнить замену трансформаторов тока в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на трансформаторы тока большего номинала (п. 10.2.4. ТУ);

- Выполнить замену разъединителей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на разъединители большего номинала (п. 10.2.5. ТУ);

Затраты вышестоящей сетевой организации отсутствуют.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой
Хамидулина С.В.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 415 | 415 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ПАО «Россети Сибирь» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - Гараж – 223 184,62 руб.

Расчет предприятия выполнен с применением стандартизированных тарифных ставок, утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023

№ 778. На момент утверждения платы вышеуказанное постановление утратило силу, расчет экспертами выполнен на основании действующего постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более

150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год»

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений, в размере - 230 657,05 руб.

- 230 657,05 руб. - Выполнение монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п. 10.2.1. ТУ);

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ПАО «Россети Сибирь», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные косвенного включения (п. 10.2.3. ТУ). | 1 шт. | 223 184,62 | 230 657,05 |
| ВСЕГО |  | 223 184,62 | 230 657,05 |

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазные косвенного включения:

225 912,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.31-20 кВ) × 1 шт. (количество точек учета) = 225 912,88 руб., стоимость работ в ценах 2025 года. В ценах 2026 года 225 912,88 /2+225 912,88 /2*1,042 = 230 657,05 руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленными ПАО «Россети Сибирь» материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 219 922 700,23 руб.

ПAO «Россети-Сибирь» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Выполнить реконструкцию ПС 35 кВ Сосновская в части замены силовых трансформаторов 1T и 2T номиналом 16 МВА на силовые трансформаторы большего номинала (тип и мощность трансформаторов уточнить при проектировании) (п. 10.2.2. ТУ);

- Выполнить замену выключателей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T, в ячейке 10 кВ присоединения секционного выключателя 10 кВ РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на выключатели большего номинала (п. 10.2.3. ТУ);

- Выполнить замену трансформаторов тока в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2T РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на трансформаторы тока большего номинала (п. 10.2.4. ТУ);

- Выполнить замену разъединителей в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 1T, в ячейке 10 кВ присоединения силового трансформатора 2Т РУ 10 кВ ПС 35 кВ Сосновская на разъединители большего номинала (п. 10.2.5. ТУ);

Отмечаем, что указанные мероприятия и расходы ранее были учтены РЭК Кузбасса при принятии постановления от 06.05.2025 № 138 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Брауна Г.И. по индивидуальному проекту». Следовательно, расходы в размере 226 460 460,57 руб. уже учтены органом регулирования, как не включаемые в плату за технологическое присоединение и подлежащие учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

В случае отказа заявителей (Браун Г.И., Никогосяна В.Н.) от заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО «Россети Сибирь», вышеуказанные мероприятия подлежат выполнению данной сетевой организацией, а затраты на данные мероприятия в размере 226 460 460,57 руб. при их документальном подтверждении будут учтены при установлении тарифа для объекта электросетевого хозяйства Хамидулина С.В. на услуги по передаче электрической энергии.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств - Гараж 
Хамидулина С.В. максимальной мощностью 415 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Сосновское сельское поселение, село Сосновка, ул. Кедровая, кадастровый номер 42:09:1516001:102) по индивидуальному проекту в размере 247 209,05 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 230 657,05 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 4 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала                                                                              ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» объекта электросетевого хозяйства заявителя Хамидулина С.В. 
по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 230,657 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 230,657 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 247,209 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 415 кВт.

2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое                                                 присоединение, составляют 0,00 руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 5 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Гурьевского муниципального округа на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Гурьевского муниципального округа на 2025 год.

# Краткая техническая характеристика предприятия

ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») имеет в своем составе участок котельных и тепловых сетей, в который входят следующие объекты теплоснабжения: котельная № 1, котельная № 2, участок тепло водоснабжения с бойлерной № 1, бойлерной № 2. На балансе предприятия числится 7 паровых котлов, общей производительностью 123 т/час, 10 пароводяных и 20 водоводяных подогревателей. Котельная №1 имеет химводоподготовку с Na- катионированием и деаэрацией.

Котельная №2 находится в работе один месяц в летний период во время остановки на ремонт котельной №1.

Температурный график работы 125/70 оС, 95/70 оС, 65 оС (на нужды горячего водоснабжения). Регулирование температуры качественное, в зависимости 
от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения, закрытая на нужды отопления и открытая для горячего водоснабжения и технологические нужды предприятия. Прокладка трубопроводов произведена как в надземном, так и в подземном исполнении. Трубопроводы тепловых сетей изолированы матами минераловатными прошивными. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 11 914 м.

Основной видом топлива на котельной №1 являются кузнецкие угли рядовых марок ДР. Доставка топлива осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом в течение 3 суток. На котельной № 2 основным видом топлива является мазут марки М-100.

Структура и качество сжигаемого угля и мазута определены по сертификатам качества.

Угольные склады участка промышленных котельных вмещают 8 600 тонн угля.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структуру отпуска тепловой энергии на 2025 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схему тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 5478,84 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 251,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 2180 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 37,53 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | - | - | - | - |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 3,827 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 2249,49 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 118,81 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 45,33 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 1,70 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | - | - | - | - |
|  | · конденсат | - | - | - | - |
|  | · вода | - | - | - | 3,22 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | - | - | - | - |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения по данному узлу.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, тыс.Гкал | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК»), ИНН 7450001007 | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 5 478,840 | 3,827 | 0,000 |

Приложение № 6 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК»), для утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Гурьевского муниципального округа на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Гурьевского муниципального округа на 2025 год.

# Краткая техническая характеристика предприятия

ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») имеет в своем составе участок котельных и тепловых сетей, в который входят следующие объекты теплоснабжения: котельная № 1, котельная № 2, участок тепло водоснабжения с бойлерной № 1, бойлерной № 2. На балансе предприятия числится 7 паровых котлов, общей производительностью 123 т/час, 10 пароводяных и 20 водоводяных подогревателей. Котельная №1 имеет химводоподготовку с Na- катионированием и деаэрацией.

Котельная №2 находится в работе один месяц в летний период во время остановки на ремонт котельной №1.

Температурный график работы 125/70 оС, 95/70 оС, 65 оС (на нужды горячего водоснабжения). Регулирование температуры качественное, в зависимости 
от температуры наружного воздуха. Система теплоснабжения, закрытая на нужды отопления и открытая для горячего водоснабжения и технологические нужды предприятия. Прокладка трубопроводов произведена как в надземном, так и в подземном исполнении. Трубопроводы тепловых сетей изолированы матами минераловатными прошивными. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 11 914 м.

Основной видом топлива на котельной №1 являются кузнецкие угли рядовых марок ДР. Доставка топлива осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом в течение 3 суток. На котельной № 2 основным видом топлива является мазут марки М-100.

Структура и качество сжигаемого угля и мазута определены по сертификатам качества.

Угольные склады участка промышленных котельных вмещают 8 600 тонн угля.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующие расчетно-обосновывающие материалы:

- копию Устава;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и горячего водоснабжения жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

Согласно предложению предприятия удельный расход каменного угля составляет 183,6 кг.у.т./Гкал, удельный расход мазута составляет 178,3 кг.у.т./Гкал.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса выявили, что Предприятие выполнило расчет удельного расхода топлива не на полный год, а только на период апрель–декабрь, что влечет за собой увеличение норматива удельного расхода топлива. Так как ранее, на данном оборудовании осуществляло свою деятельность ООО «Гурьевск сталь», для которого уже утверждены нормативы удельного расхода топлива, специалисты РЭК Кузбасса, принимая во внимание идентичные условия эксплуатации Предприятием, переданного ему оборудования, предлагают пересчитать удельный расход топлива с учетом параметров, которые были представлены ООО «Гурьевск сталь», для утверждения нормативов удельного расхода топлива на 2025 год.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | план | план | план | расчет |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |  |
| По видам топлива |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 124135,08 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - | 180,21 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | 1699,95 |  |
| % | - | - | - | 2,06 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | 86662,71 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 182,9 |  |
| Мазут |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 1010,48 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | - | 172,8 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | 29,44 |  |
| % | - | - | - | 3,1 |  |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | 981,04 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | 178,3 |  |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2025 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2025 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- |
| ПАО «ЧМК» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК»), ИНН 7450001007 | Каменный уголь |
|  | 182,9 |
|  | Мазут |
|  | 178,3 |

Приложение № 7 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

для установления нормативов потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») при ее транспортировке на территории Гурьевского муниципального округа 
на 2025 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Гурьевский филиал 
ПАО «ЧМК») (далее – Предприятие) с заявлением на установление нормативов потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке на территории Гурьевского муниципального округа 
на 2025 год.

# Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 0,00 %.

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают утвердить потери воды при ее транспортировке в сетях предприятия на уровне предложения предприятия в размере 0,00 %.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») при транспортировке на территории Гурьевского муниципального округа 
на 2025 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, % |
| --- | --- |
| ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК»), ИНН 7450001007 | Питьевая вода |
|  | 0,00 |
|  | Техническая вода |
|  | 0,00 |

Приложение № 9 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Производственная программа

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

(Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (Гурьевский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой

на период с 14.05.2025 по 31.12.2025

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14 Почтовый адрес: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Ю. Гагарина, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой и технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 14.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 30420,82 | 115662,48 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 30420,82 | 115662,48 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 30420,82 | 115662,48 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 21218,16 | 80673,23 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 1.9.1.2 | - прочие потребители | м3 | 21218,16 | 80673,23 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 9202,65 | 34989,25 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 1125085,38 | 4277668,39 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1125085,38 | 4277668,39 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1125085,38 | 4277668,39 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 2621,03 | 9965,39 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | 124,50 | 473,38 |
| 2.9.1.2 | - прочие потребители | м3 | 2496,53 | 9492,01 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1122464,35 | 4267703,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 14.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 522,63 | 2046,57 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 3071,48 | 12509,88 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 14.05.2025 | 31.12.2025 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2023 год | Ожидаемые значения 2024 год | План 2025 год | План 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | 0,708 | 0,708 |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | 0,28 | 0,28 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2025 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2026 год | Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,708 | 0,708 | - |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,28 | 0,28 |  |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2024 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 10 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

(Гурьевский филиал ПАО «ЧМК») (Гурьевский муниципальный округ)

на период с 14.05.2025 по 31.12.2025

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |  |
|  |  | с 14.05. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 17,18 | 17,69 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 3,28 | 3,50 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 2,73 | 2,92 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 11 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения ОАО «СКЭК» 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой, состоящей из 3 блок секций, по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, на земельном участке 42:24:0401014:21093 
(заявитель ИП Власенко Вячеслав Сергеевич»)

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 04.02.2025 № исх2025/0047
(вх. в РЭК Кузбасса № 655 от 05.02.2025) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой, состоящей из 3 блок секций, по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, на земельном участке 42:24:0401014:21093 (заявитель ИП Власенко Вячеслав Сергеевич»), которое содержит:

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК».

- Расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК».

- Свод мероприятий для подключения 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой, состоящей из 3 блок секций, по адресу: 
г. Кемерово, ул. Институтская, на земельном участке 42:24:0401014:21093.

- Пояснительную записку к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

- Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года.

- Проект договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

- Технические условия № 647 от 14.10.2024 от ОАО «СКЭК» на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения комплекса 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой, состоящей из 3 блок секций, по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, 
на земельном участке 42:24:0401014:21093.

- Проектную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения 32-этажного многоквартирного жилого дома 
с подземной парковкой, состоящей из 3 блок секций, по адресу: г. Кемерово, 
ул. Институтская, на земельном участке 42:24:0401014:21093.

- Сметную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой, состоящей из 3 блок секций, по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, на земельном участке 42:24:0401014:21093.

- Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения
 по укрупненным нормативам цен строительства (далее – НЦС).

- Заявку № 2734 от 08.10.2024 от ИП Власенко Вячеслава Сергеевича
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК».

- Постановление РЭК Кузбасса от 14.03.2024 № 44 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа».

- Концессионное соглашение № 2 от 28.12.2018, заключенное между городом Кемерово, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью–Кузбассом, с приложениями и дополнительными соглашениями.

- Решение о назначении на должность Генерального 
директора ОАО «СКЭК».

- Доверенности представлять интересы ОАО «СКЭК».

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК».

- Копию приказа «Об учетной политике» с изменениями.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения и водоотведения 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой, состоящей из 3 блок секций, по адресу: г. Кемерово, ул. Институтская, на земельном участке 42:24:0401014:21093 (заявитель ИП Власенко Вячеслав Сергеевич).

Подключаемая нагрузка заявителя составляет:

Водоснабжение – 564,8 м3/сут., при этом нужды пожаротушения 
составляют 6 082,56 м3/сут., в том числе:

наружного – 30 л/сек;

внутреннего – 5,4 л/сек.,

автоматического 35 л/сек.

Водоотведение – 564,8 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ИП Власенко Вячеслав Сергеевич на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Таким образом, данная плата соответствует условиям утверждения индивидуальной платы (подключаемая нагрузка превышает 250 куб. метров в сутки).

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия необходимо выполнить мероприятия.

В сфере водоснабжения:

- Проектирование и строительство водопровода Ду250 мм протяженностью 274,5 м, от водопровода Ду300 мм по ул. Терешковой (севернее здания по пр. Шахтеров, 37) до границы земельного участка (в том числе 
в футляре Ду500 мм протяженностью 270 м при пересечении с дорогами). Прокладка выполняется полностью методом ГНБ.

- Проектирование и строительство водопровода Ду250 мм протяженностью 419 м, от водопровода Ду400 мм (северо-западнее здания по ул. Институтская, 3) до границы земельного участка (в том числе 
в футляре Ду500 мм протяженностью 274 м при пересечении с дорогами). Прокладка выполняется и методом ГНБ (321 м) и открытым способом (98 м).

В сфере водоотведения:

- Проектирование и строительство канализации Ду250 мм протяженностью 37 м от канализационного коллектора диаметром 1000 мм (ККсущ. отметка лотка 218,18). Прокладка осуществляется методом ГНБ.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительная записка, проекты на строительство сетей.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ по подключению объектов заявителей без учета индексации составляет:

- в сфере водоснабжения 68 510,00 тыс. руб. без НДС;

- в сфере водоотведения 2 409,95 тыс. руб. без НДС.

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены: локальные сметные расчеты, сводные сметные расчеты и расчеты стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения по НЦС.

По результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объектов заявителя без учета индексации составят:

- в сфере водоснабжения 68 510,00 тыс. руб. без НДС;

- в сфере водоотведения 2 409,95 тыс. руб. без НДС.

С учетом индексации предприятие предлагает включить в расчет платы за подключение затраты в следующем объеме:

- в сфере водоснабжения 82 081,83 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 2 887,36 тыс. руб.

Представленные сметные расчеты выполнены в ценах 3 квартала 2024 года. В связи с тем, что плановый срок ввода объектов подключения 
в эксплуатацию приходится на 3 квартал 2027 года, предприятие предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей водоснабжения и водоотведения в цены 3 квартала 2027 года, применив индексы, рассчитанные с использованием индексов дефляторов на 2024 – 2027 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают пересчитать индексацию мероприятий, применив индексы по строке «Строительство».

Годовые индексы на 2024-2028 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по строке «Строительство» составляют:

На 2024 год – 1,073, месячный индекс дефлятора составляет 1,0059 (корень в двенадцатой степени из 1,073). В связи с тем, что сметы рассчитаны в ценах 3 квартала 2024 года, к сметной стоимости применяется коэффициент 1,018 (1,0059^3), на 2025 год – 1,051, на 2026 год – 1,042, на 2027 год –1,040 месячный индекс дефлятора составляет 1,0033 (корень в двенадцатой степени из 1,040). В связи с тем, что планируема дата ввода объекта подключения 3 квартал 2027 года, к сметной стоимости применяется коэффициент 1,030 (1,0033^9).

Таким образом, для перехода от цен 3 квартала 2024 года в цены 3 квартала 2027 года, к сметной стоимость применяется следующий индекс:

1,018*1,051*1,042*1,030 = 1,148

По результатам расчета, объем капитальных вложений составил:

- в сфере водоснабжения 78 641,06 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 2 766,33 тыс. руб.

Стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения по предложению специалистов РЭК Кузбасса, с учетом индекса прогнозной инфляции составит 
81 407,39 тыс. руб., в том числе:

- в сфере водоснабжения 78 641,06 тыс. руб.;

- в сфере водоотведения 2 766,33 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 82 081,83 | 78 641,06 | 3 440,77 |
| водоотведение | 2 887,36 | 2 766,33 | 121,03 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 27507,65 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 147,04 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 27360,61 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 1109,49 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 147,04 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль 962,45 тыс. руб.

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК из следующих параметров: суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, использованный в расчете 3191,134 м3/сутки определен организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  Информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК», и о подключаемой нагрузке за 2020-2022 годы представлена в таблице.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 6,331%;

- прочие внереализационные расходы в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализации услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово»; «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка», общая величина фактических расходов ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 26528,00 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 26169,35 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20.42 «Основное производство»: «Технологическое присоединение» - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы» – 23948,18 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб.

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., с учетом которых заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

26528,00 тыс. руб. * 1,058 *1,072 = 30087,42 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

30087,42 тыс. руб. / 3191,134 м3/сутки = 9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки.

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) рассчитаны специалистом исходя из затрат, учитываемых на счете 20.42, которые представлены расходами на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».

Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», имеющихся в распоряжении регулирующего органа, штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов 3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (Служебная записка начальника Управления экономики и развития на стр. 6). Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. составила 2 человека.

По счету 20.42 расходы за 2022 год соответствуют значению 2221,17 тыс. руб., отражены в «Аналитической ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово», включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб.

При формировании плановой величины расходов на 2024 год специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб.

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» по факту 2022 года составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр утверждены «Типовые отраслевые нормы численности работников водопроводно-канализационного хозяйства». Пунктом 31 указанного документа определено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека - 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел.

Фактическая сумма затрат по счету 20.42 за 2022 год, скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303 (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 91 «Прочие доходы и расходы», распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанные исходя из фиксированного процента распределения 6,331 %, не приняты в расчет регулирующим органом по следующим основаниям:

- количество заявок на подключение, количество заключенных договоров, величина подключаемой нагрузки носят непостоянный характер;

- организацией не представлена информация о заявках на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год в разрезе диаметров, с указанием количества абонентов, протяженности сетей (от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводный, канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, км), объема подключаемой нагрузки, сформированная на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованная с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района;

- организацией не представлено развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей учетной политикой.

Учитывая вышеизложенное, регулирующий орган полагает необоснованным резкое увеличение предлагаемой ставки тарифа за подключаемую нагрузку (9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки в 2024 году), по отношению к предыдущему (утвержденному на 2023 год – 0,700 тыс. руб./ м3 / сутки) и не принимает к учету данные расходы.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году, без распределения их на общую плату и индивидуальную плату за подключение с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 год - 105,8%, 2024 год - 107,2%).

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 1,058 * 1,072 = 737,15 тыс. руб.*(613,884/3191,134) = 141,81 тыс. руб.;

на 2025 год: 141,81 тыс. руб. * 1,042 = 147,76 тыс. руб.;

на 2026 год: 147,76 тыс. руб. * 1,04 = 153,67 тыс. руб.;

на 2027 год: 153,67 тыс. руб. * 1,04 = 159,82 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят в расчет в размере, заявленном организацией – 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставка тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения, рассчитанная на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат, составила:

2024 год 141,81 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,23100 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2025 год 147,76 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,24070 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2026 год 153,67 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,25033 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2027 год 159,82 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,26034 тыс. руб. / 1 м3 в сутки.

Объем подключаемой нагрузки в соответствии с заявкой соответствует значению 564,8 куб./м/сутки по холодному водоснабжению и 564,8 куб./м/сутки по водоотведению.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтено:

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 564,8 куб. м/сутки составит 147,04 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,26034 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 564,8 куб. м/сутки соответствуют значению 147,04 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 26213,69 тыс. руб.

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе водоотведения              564,8 куб. м/сутки составит 147,04 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,26034 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 564,8 куб. м/сутки соответствуют значению                 147,04 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 922,11 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой состоящий из 3-х блок секций по адресу: ул. Институтская, заявитель ИП Власенко Вячеслав Сергеевич предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 564,8 м3/сутки в размере 109589,48 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 564,8 м3/сутки в размере 3996,85 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: 32-этажного многоквартирного жилого дома с подземной парковкой состоящий из 3-х блок секций по адресу: ул. Институтская, заявитель ИП Власенко Вячеслав Сергеевич на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 564,8 м3/сутки в размере 105001,79 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 564,8 м3/сутки в размере 3835,48 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 12 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к системе водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: наружные сети водоотведения микрорайона № 74 в Ленинском районе, к.н.: 42:04:0349002:5491

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 23.01.2025 № 2025/0025
(вх. в РЭК Кузбасса № 358 от 24.01.2025) об установлении платы 
на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке 
к централизованной системе водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: наружные сети водоотведения микрорайон № 74 в Ленинском районе, г. Кемерово, 
по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 74, к.н.: 42:04:0349002:5491, которое содержит:

- Заявление от 23.01.2025 № 2025/0025 об установлении платы 
на подключение объекта к централизованной системе водоотведения;

- Расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК»;

- Свод мероприятий для подключения;

- Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы 
за подключение к сетям водоотведения;

- Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности;

- Договор о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;

- Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения от 20.09.2024 № 610;

- Проектная документация на подключение к централизованной системе водоотведения;

- Сметная документация на подключение к централизованной системе водоотведения;

- Расчет стоимости строительства по укрупненным нормативам цены строительства (далее – НЦС);

- Заявка № 2686 от 16.09.2024 от МП «Городское управление капитального строительства» о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе водоотведения;

- Постановление от 14.03.2024г. № 44 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа»;

- Концессионное соглашение № 2 от 28.12.2018, заключенное между городом Кемерово, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью–Кузбассом;

- Акты приема-передачи объекта концессионного соглашения;

- Дополнительные соглашения к концессионному соглашению;

- Доверенность № 105/2-2.2 о представлении интересов ОАО «СКЭК»;

- Приказ о назначении на должность и.о. генерального директора 
ОАО «СКЭК»;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК».

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к централизованной системе водоотведения следующий объект:

- Наружные сети водоотведения микрорайон № 74 в Ленинском районе, г. Кемерово, по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 74, к.н.: 42:04:0349002:5491.

Подключаемая нагрузка объекта подключения составляет 1 103,8 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
МП «Городское управление капитального строительства» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоотведения обоснованными в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя 
и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия необходимо выполнить проектирование и строительство наружной сети канализации от существующего колодца ККсущ.1 до существующего колодца ККсущ.2.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятия представлены технические условия на подключение, пояснительная записка, проект на строительство сетей.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость заявленного мероприятия обоснованным в полном объеме.

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены: локальные сметные расчеты, сводный сметный расчет и расчет стоимости строительства объекта по НЦС.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ 
по подключению объектов заявителей в сфере водоотведения без учета индексации составляет 31 508,03 тыс. руб. без НДС.

С учетом индексации стоимость работ по подключению объектов в сфере водоотведения заявителей составят 33 965,66 тыс. руб. без НДС.

По результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленную величину затрат на мероприятия по подключению, обоснованной в полном объеме.

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объектов заявителя без учета индексации составят 
31 508,04 тыс. руб.

Предприятие предлагает проиндексировать стоимость строительства сетей водоотведения в цены 4 квартала 2025 года, применив индекс на 2025 год, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Специалисты РЭК Кузбасса предлагают скорректировать расчет индексации, применив индекс потребительских цен по строке «Строительство». Годовой индекс на 2025 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год по строке «Строительство» составляет 1,051.

Таким образом специалисты РЭК Кузбасса выполнили расчет индексации следующим образом:

31 508,04 * 1,051 = 33 114,95

Стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоотведения, по предложению специалистов 
РЭК Кузбасса с учетом индекса прогнозной инфляции составит 
33 114,95 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | 33 965,67 | 33 114,95 | 850,72 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 11587,57 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 265,68 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль 11321,89 тыс. руб.

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК из следующих параметров: суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, использованный в расчете 3191,134 м3/сутки определен организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  Информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК», и о подключаемой нагрузке за 2020-2022 годы представлена в таблице.

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 6,331%;

- прочие внереализационные расходы в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализации услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово»; «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка», общая величина фактических расходов ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 26528,00 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 26169,35 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20.42 «Основное производство»: «Технологическое присоединение» - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы» – 23948,18 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб.

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., с учетом которых заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

26528,00 тыс. руб. * 1,058 *1,072 = 30087,42 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

30087,42 тыс. руб. / 3191,134 м3/сутки = 9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением), рассчитаны специалистом исходя из затрат, учитываемых на счете 20.42, которые представлены расходами на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».

Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», имеющихся в распоряжении регулирующего органа, штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов 3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (Служебная записка начальника Управления экономики и развития на стр. 6). Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. составила 2 человека.

По счету 20.42 расходы за 2022 год соответствуют значению 2221,17 тыс. руб., отражены в «Аналитической ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово», включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб.

При формировании плановой величины расходов на 2024 год специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб.

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» по факту 2022 года составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр утверждены «Типовые отраслевые нормы численности работников водопроводно-канализационного хозяйства». Пунктом 31 указанного документа определено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека - 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел.

Фактическая сумма затрат по счету 20.42 за 2022 год, скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303 (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 91 «Прочие доходы и расходы», распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанные исходя из фиксированного процента распределения 6,331 % не приняты в расчет регулирующим органом по следующим основаниям:

- количество заявок на подключение, количество заключенных договоров, величина подключаемой нагрузки носят непостоянный характер;

- организацией не представлена информация о заявках на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год в разрезе диаметров, с указанием количества абонентов, протяженности сетей (от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводный, канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, км), объема подключаемой нагрузки, сформированная на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованная с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района;

- организацией не представлено развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей учетной политикой.

Учитывая вышеизложенное, регулирующий орган полагает необоснованным резкое увеличение предлагаемой ставки тарифа за подключаемую нагрузку (9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки в 2024 году), по отношению к предыдущему (утвержденному на 2023 год – 0,700 тыс. руб./ м3 / сутки) и не принимает к учету данные расходы.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году, без распределения их на общую плату и индивидуальную плату за подключение с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 год - 105,8%, 2024 год - 107,2%).

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 1,058 * 1,072 = 737,15 тыс. руб.*(613,884/3191,134) = 141,81 тыс. руб.;

на 2025 год: 141,81 тыс. руб. * 1,042 = 147,76 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят в расчет в размере, заявленном организацией – 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставка тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения, рассчитанная на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат, составила:

2024 год 141,81 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,23100 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2025 год 147,76 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,24070 тыс. руб. / 1 м3 в сутки.

Объем подключаемой нагрузки в соответствии с заявкой соответствует значению 1103,80 куб./м/сутки по водоотведению.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтено:

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе водоотведения               1103,80 куб. м/сутки составит 265,68 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,24070 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 1103,80 куб. м/сутки соответствуют значению 265,68 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 11038,32 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы

на подключение к системе водоотведения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 74, сети канализации, заявитель МП г. Кемерово «Городское управление капитального строительства» предложена на следующем уровне:

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1103,80 м3/сутки в размере 45553,23 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, с учетом корректировок, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 74, сети канализации, заявитель МП г. Кемерово «Городское управление капитального строительства» на следующем уровне:

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1103,80 м3/сутки в размере 44418,95 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в Приложении № 1 к экспертному заключению.

Приложение № 1

Приложение № 13 к протоколу № 36

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 13.05.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» газоиспользующего оборудования ООО СЗ «Самоцветы» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:6688, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, муниципальный округ Кемеровский, с. Елыкаево по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО СЗ «Самоцветы» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:6688, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, муниципальный округ Кемеровский, с. Елыкаево по индивидуальному проекту. Диаметр существующего полиэтиленового подземного газопровода - Ø 160 мм. Проектом предусмотрена прокладка полиэтиленового газопровода Ø 110 мм предварительной протяженностью 57,1 м в футляре из полиэтиленовой трубы Ø 160 мм, методом ГНБ, полиэтиленового газопровода Ø 110 мм предварительной протяженностью 61,4 м. На границе участка потребителя предусмотрена заглушка Ø 110 мм. Максимальный часовой расход газа 195,3 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

- Копия заявки о подключении от 18.03.2024 № 984/ЕОКЮ;

- Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

- Расчет потребности в природном газе, выполненный 
ООО «ЭнергоТеплоСервис» (расчет максимального часового расхода газа);

- Договор аренды земельного участка от 13.03.2024 и копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);

- Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права владения ГРО на праве собственности или на ином законном основании существующей газораспределительной сетью, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя);

- Копия договора о подключении от 13.07.2023 № КИ15-24/1389 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения);

- Копия проектной документации;

- Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

- Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 1,2 МПа включительно. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 1,2 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 57,1 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК Кузбасса принято решение:

- Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;

- Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО СЗ «Самоцветы» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:6688, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, муниципальный округ Кемеровский, с. Елыкаево, по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Предложение ГРО, руб. | Предложение экспертов, руб. | Размер корректировки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 78915 | 78915 | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 2384102 | 2384102 | 0 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 2384102 | 2384102 | 0 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 2384102 | 2384102 | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4526 | 4526 | 0 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 23963 | 23963 | 0 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Налог на прибыль | 821006 | 821006 | 0 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 3312512 | 3312512 | 0 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ, бухгалтерскими справками): расходы на выполнение инженерных изысканий, расходы на разработку проектной документации, расходы на выполнение кадастровых работ.

В строке 2.2.2 таблицы 1 включены расходы на:

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-строительство газопровода высокого давления;

-строительство временных зданий и сооружений (1,5% к стоимости СМР глав 1-7 (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) п. 41 
Приложение № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр);

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% 
(п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (без учета платы за пользование земельным участком и прочих затрат), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр).

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 4 526 руб. за 1 присоединение, без НДС без налога на прибыль (п. 7.1. Приложения к Постановлению РЭК КО 
от 26.12.2024 № 796).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому газопроводу 
Ø110 мм (полиэтиленовый газопровод с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 23 963 руб. за 1 присоединение, без НДС, без налога на прибыль (п. 7.2.2.1.2. Приложения к Постановлению РЭК Кузбасса от 26.12.2024 № 796).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2025 год составляет 25%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 3 312 512 руб., что соответствует предложению ГРО.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Сибирь» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО СЗ «Самоцветы» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208002:6688, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, муниципальный округ Кемеровский, с. Елыкаево, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 
3 312 512 рублей (без учёта НДС, с учетом налога на прибыль).