3

Приложение № 1 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплосети» (Юргинский городской округ), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплосети» (Юргинский городской округ) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных и ТЭЦ г. Юрги.
Температурные графики работы тепловых сетей от ТЭЦ г. Юрга 150/70 ºС, от котельных г. Юрга 95/70 ºС
Материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 35517 м². 
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы сетей;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителя;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителя и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- расчет нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное 
ООО «Госэнерготариф».
Экспертами отмечается наличие технической ошибки в расчетах потерь теплоносителя предприятия. В результате поверочного расчета потери и затраты теплоносителя приняты на уровне 229671,034 м3, корректировка предложений предприятия составила 39201,270 м3 в сторону снижения.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).
В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

	№№ пп.
	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	269957,35
	269957,35
	269957,35
	229671,03

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	12245,77
	6090,40
	12245,77
	10084,21

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	       вода
	2204,49%
	4432,51%
	2204,49%
	2277,53%

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	-
	-
	-
	-

	
	     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	     вода
	0,262%
	0,526%
	0,262%
	0,270%

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	95,33
	95,33
	95,33
	89,26

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	95,33
	95,33
	95,33
	89,26

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	42837,57
	42837,57
	42837,57
	35517,32

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	619,38
	615,78
	620,38
	614,30

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	619,38
	615,78
	620,38
	614,30

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	214,58
	213,51
	208,52
	208,46

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	214,58
	213,51
	208,52
	208,46

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	-
	-
	-
	-

	
	       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	       вода
	2,23
	2,23
	2,23
	2,51

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	-
	-
	-
	-

	
	       вода
	15,39%
	15,48%
	15,37%
	14,53%

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	1801,8
	1792,0
	1760,3
	1764,7

	3.1
	количество, ед:
	1

	
	          ПНС
	1
	1
	1
	1

	
	          ЦТП
	0
	0
	0
	0


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Тепловые сети» 
(г. Юрга), ИНН: 4246023140
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель – вода всего:

	
	
	229671,034
	89,260
	1764,740

	
	
	в том числе:

- от ТЭЦ ООО «Интеграл»

	
	
	228284,134
	86,076
	1764,740

	
	
	- от котельных

	
	
	1 386,900
	3,182
	0,000


Приложение № 2 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Топкинского муниципального округа на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Топкинского муниципального округа на 2026 год
Краткая техническая характеристика ЭСО

На балансе и техническом обслуживании ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» находятся тепловые сети от котельной № 10.

Система ГВС открытого типа, т.е. ГВС осуществляется из системы отопления. Потребителями тепловой энергии являются административные здания и сооружения, МКД, собственные объекты.

Тепловые сети ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» работают по графику регулирования температуры теплоносителя круглогодично, кроме периода, затраченного на испытания и ремонт тепловых сетей.

Система теплоснабжения ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности работает по температурному графику 95/70 оС.

Все сети предприятия проложены надземной прокладкой. Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 2,348 км (в двухтрубном исчислении).

Теплоизоляционный материал СТД – защитная гидроизоляционная оболочка с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты или скорлуп ППУ, с покрытием гидроизоляционной пленкой.

Средства автоматического регулирования и защиты на тепловых 
сетях ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» отсутствуют.

На балансе ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» центральных тепловых пунктов нет.

Анализ представленных документов
Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
- Экспертное заключение по расчету нормативов технологических потерь трубопроводами при передаче тепловой энергии, теплоносителя тепловых сетей, находящихся на обслуживании ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» на 2026 год.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.
Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	1950,22
	1950,22

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	86,68
	86,68

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	2250,00
	2250,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	0,3874
	0,3874

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	-
	-
	-
	-  

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	1,175
	1,167

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	750,24
	750,24

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-  

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·     вода
	-
	-
	25,84
	25,83

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	15,47
	15,47

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	1,57
	1,57

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-  

	
	·       вода
	-
	-
	4,55
	4,55

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу
Предложения предприятия скорректированы на 8 Гкал в сторону снижения в связи с пересчетом нормативов на новый СП 131.13330.2025.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4230028336
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	1950,216
	1,167
	0,000


Приложение № 3 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «Сибирская тепловая компания» 
(г. Березовский) утверждения нормативов технологических потерь при транзите тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от ОАО «СКЭК»
 на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Сибирская тепловая компания» (г. Березовский) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при транзите тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от ОАО «СКЭК» на 2026 год.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

Основная деятельность ООО «СТК» (узел теплоснабжения 
г. Березовский) транспортировка тепловой энергии для горячего  водоснабжения и отопления по тепловым сетям города Березовского от 
ПНС-4, подключенной к центральной котельной.

Суммарная протяженность тепловых сетей 1644 м в двухтрубном исчислении. 
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	№№ пп.
	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	 

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	159,70
	159,70
	159,47
	159,47

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	 

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	10,51
	10,51
	10,51
	10,51

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	 

	
	       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	       вода
	1520,18%
	1520,18%
	1518,00%
	1518,00%

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	-
	-
	-
	-

	
	     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	     вода
	0,180%
	0,180%
	0,180%
	0,180%

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	0,57
	0,58
	0,38
	0,37

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	0,57
	0,58
	0,38
	0,37

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2
	 

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       конденсат
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	798,98
	569,62
	474,34
	369,36

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	23,32
	23,33
	18,81
	18,81

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	23,32
	23,33
	18,81
	18,81

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20

	
	
	
	
	
	

	
	       пар
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	       вода
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	-
	-
	-
	-

	
	       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	       вода
	0,71
	1,02
	0,80
	1,01

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	 
	 
	 
	 

	
	       пар
	-
	-
	-
	-

	
	       вода
	2,44%
	2,50%
	2,02%
	1,98%

	
	 

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	295,5
	285,6
	267,2
	267,2

	3.1
	количество, ед:
	1

	
	          ПНС
	1
	1
	1
	1

	
	          ЦТП
	0
	0
	0
	0


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс.Гкал
	Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч

	ООО «Сибирская тепловая компания» 
(г. Березовский)

ИНН 4250009980
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	159,471
	0,373
	263,511


Приложение № 4 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Тепловые сети» 
(Юргинский городской округ), ИНН: 4246023140
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель – вода всего:

	
	
	229671,034
	89,260
	1764,740

	
	
	в том числе:

- от ТЭЦ ООО «Интеграл»

	
	
	228284,134
	86,076
	1764,740

	
	
	- от котельных

	
	
	1 386,900
	3,182
	0,000

	2
	ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (Топкинский муниципальный округ), ИНН 4230028336
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	1950,216
	1,167
	0,000

	3
	ООО «Сибирская тепловая компания» 

(Березовский городской округ)

ИНН 4250009980
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	159,471
	0,373
	263,511


Приложение № 5 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

В эксплуатации Предприятия находится пять котельных.
Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п. Тисуль.
	№
	Наименование Котельной
	Тип котла
	№ котла
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №1 Центральная
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	8,98
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	4
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2019

	
	
	
	5
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	6
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	7
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	8
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	9
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	2.
	Котельная №2  «РОНО»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,28
	2021

	
	
	
	2
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	3
	«КВр-1,5»
	1,5
	1,29
	
	2020

	
	
	
	4
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	3.
	Котельная №6  «РТП»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,71
	2018

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2015

	
	
	
	4
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	5
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	4.
	Котельная №9  «МУП СУ»
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	2,72
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	3
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	5.
	Котельная №19  «РЭП Мартайга»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,5
	1,5
	1,29
	3,28
	2020

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017


Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д. 

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2. 

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- Документы, подтверждающие право владения имуществом;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов и котельных;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) бурый уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	30,104
	30,732
	30,942
	30,359

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	28,041
	28,668
	28,848
	28,247

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	239,08
	239,19
	240,10
	240,84

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, 
тыс. Гкал
	2,063
	2,064
	2,094
	2,112

	%
	7,36
	7,20
	7,26
	6,9

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	258,6
	258,2
	259,3
	258,85


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг.у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг.у.т./Гкал

	ООО «Ресурс-Гарант» 

(Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010240
	 
	258,9


Приложение № 6 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (п.г.т. Тисуль) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.
На предприятии имеются источники тепла в количестве – 16 угольных котельных и 6  электрокотельных.
Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды  t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.
Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»
	№
	Наименование Котельной
	Тип котла
	№
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	МВт
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №3 (баня)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	4,820
	4,144
	2016

	
	
	
	2
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2015

	
	
	
	3
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	
	
	
	4
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2016

	2
	Котельная №4 (Школа)
	Стальные водогрейные трубчатые
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	2,080
	1,788
	2013

	
	
	
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2013

	3
	Котельная №5 (База)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,93
	0,93
	0,800
	1,930
	1,660
	2014

	
	
	
	2
	КВР – 1,0
	1
	0,860
	
	
	2016

	4
	Котельная №10  (школа ст. Берикуль)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	2,410
	2,072
	2019

	
	
	
	2
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	5
	Котельная №11  (баня ст. Берикуль)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,800
	0,688
	2019

	
	
	
	2
	
	0,4
	0,344
	
	
	2020

	6
	Котельная №20 (с. Куликовка)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,34
	1,34
	1,152
	2,790
	2,399
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	
	
	2013

	7
	Котельная №25  (школа д. Третьяково)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 150
	0,15
	0,129
	0,300
	0,258
	2020

	
	
	
	2
	
	0,15
	0,129
	
	
	2020

	8
	Котельная №29 (школа д. Усть-Колба)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	 
	0,344
	2016

	9
	Котельная №30 (школа п. Макарак)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	0,660
	0,567
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	
	
	2020

	10
	Котельная №35  (школа №1 п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 200
	0,2
	0,172
	0,500
	0,430
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – ЭКО 200
	0,3
	0,258
	
	
	2020

	11
	Котельная № 21 МУЗЦРБ
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	1,600
	1,376
	2005

	
	
	
	2
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	3
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	4
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	12
	Котельная №55  (школа п. Ржавчик)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	VSKZ – ЭКО 100
	0,1
	0,086
	0,100
	0,086
	2020


	13
	Котельная №57 (ДК п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,400
	0,344
	2010

	14
	Котельная №13
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2018

	15
	Котельная №14
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2019

	16
	Котельная №18
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,230
	1,058
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,6
	0,6
	0,516
	
	
	2017


Данные о вместимости угольных складов

	Показатель 
	Ед.изм.
	Количество; характеристика

	Котельные на балансе организации
	ед.
	16

	Топливо:
	
	

	     - основное
	
	Бурый уголь Б2

	     - резервное
	
	Бурый уголь Б2

	Способ доставки 
	
	автотранспорт

	Вместимость складов и емкостей
	т (м3)
	1100


Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов; 

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 3 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	20265 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) бурый уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	15,642
	15,518
	15,54
	15,448

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	14,015
	13,890
	13,91
	13,554

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	235,95
	235,42
	236,74
	237,38

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, 
тыс. Гкал
	1,628
	1,628
	1,628
	1,893

	%
	11,62
	11,72
	11,7
	11,78

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	269,5
	269,3
	270,34
	269,96


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010025 (бурый уголь)
	
	270,0


Приложение № 7 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным МКП «Комфорт» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП «Комфорт» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

Краткая техническая характеристика предприятия
На данный момент предприятие эксплуатирует 30 угольных котельных, суммарной мощностью 62,52 Гкал/ч.

Котельные оборудованы водогрейными стальными котлами следующих марок: НР-18, НР-65, КВр-1,25; КВр-1,0; КВр-0,8; КВ-220; КВ-110 работающими на каменном угле.
Котельные расположены в отдельно-стоящих зданиях (кроме котельных «РТП», «Баня», «Школа № 2», «Школа № 3», «ДК» пгт. Итатский, «Преображенская СШ» с. Преображенка, «Новоподзорновская СШ» 
с. Новоподзорново, «Тисульская СШ» с. Тисуль, «Старо-Урюпская СШ» д. Старый Урюп) на всех котельных имеются склады угля закрытого или открытого типа различной вместимости. 

Протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении составляет – 47,66 км, в том числе: 

· Сети от собственной генерации – 29,56 км.

· Сети от котельных ООО «Энергоснаб» – 18,10 км.

Химводоподготовка на котельных отсутствует, в результате чего, 
при повышенном содержании солей железа, кальция и магния, поверхности нагрева котлов зашламованы солями жесткости, очистка экранных труб котлов 
от солевых отложений производится ежемесячно с остановками котлов.

Капитальный и текущий ремонты котельных и теплосетей проводятся после окончания отопительного сезона хоз. способом, финансирование осуществляется по программе «Подготовка к зиме» за счет собственных средств.
Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельных расходов топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

· уставные и регистрационные документы;

· пояснительную записку;

· реестр котельных;

· температурный график;

· информацию о технической характеристике оборудования котельных, технические параметры котлов;

· график работы котлов;

· копии паспортов на котлы;

· справку о наличии и вместимости угольных складов на котельных;

· информацию по отапливаемым помещениям котельных;

· копии: удостоверений о качестве угля, договор на оказание услуг по анализу проб твердого топлива, протоколы результатов анализа топлива;

· характеристику водяных тепловых сетей;

· информацию о плановой реализации тепловой энергии в разрезе по котельным;

· форму № 1-ТЕП;

· расчеты удельных расходов топлива по котельных на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	51591,74
	52417,51
	51713,24
	51493

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	247,39
	215,47
	215,78
	249,2

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	2265,79
	2159,16
	2156,63
	1919

	%
	4,39
	4,12
	4,17
	3,73

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	49325,95
	50258,35
	49556,61
	49574

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	258,8
	224,73
	225,20
	258,9

	по видам топлива

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	51591,74
	–
	–
	51493

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	247,39
	–
	–
	249,2

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	2265,79
	–
	–
	1919

	%
	4,39
	–
	–
	3,73

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	49325,95
	–
	–
	49574

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	258,8
	–
	–
	258,9

	Каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	52417,51
	51713,24
	*

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	*
	215,47
	215,78
	*

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	2159,16
	2156,63
	*

	%
	*
	4,12
	4,17
	*

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	50258,35
	49556,61
	*

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	224,73
	225,20
	*


* с 2021 и с 2026 года предприятие перешло на бурый уголь

В 2024 году предприятие снова перешло на каменный уголь

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	МКП «Комфорт» 

(Тяжинский муниципальный округ),
ИНН 4213011357
	258,9


Приложение № 8 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельных.
На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск находятся 4 котельные, работающие на каменном угле, подлежащие тарифному регулированию. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наобо​рот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а, 12  благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2025 г. составила 61,7 Гкал/ч:

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	г. Междуреченск
	котельная 4а-5а
	Паровой
	ДКВР 20/13 №1
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №2
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №3
	2014
	11,4

	
	котельная №12
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 1
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 2
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 3
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 4
	2024
	6,5

	п. Камешок
	котельная 
п. Камешок
	Водогр.
	Е 1/9
	2008
	0,6

	
	
	Водогр.
	КВр-0,7 К
	2013
	0,6

	
	
	Водогр.
	Е 1/9
	2003
	0,6

	п. Ортон
	котельная №1 
п. Ортон
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35

	
	
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35


На котельных № 4а-5а,12 имеется химводоподготовка. Умягчение воды производится по двухступенчатой схеме, фильтры заполнены катионитом КУ-2-8. Кроме установок Na-катионирования предусмотрена атмосферная деаэрация воды.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	135591,4
	136093
	127358,1
	126887,3

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	186,9
	175
	186,5
	186,6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3779,8
	6493
	3078,5
	3062,8

	%
	2,8
	5
	2,4
	2,4

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	131811,5
	129600
	124279,6
	123824,5

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	192,2
	184,2
	191,2
	191,2


Рост удельного расхода топлива в 2025 году вызван переходом котельной № 12 с паровых котлов на водогрейные, т.к. водогрейные котлы имеют меньший КПД. Также влияние оказало составление новых режимных карт на котлоагрегаты котельной № 4а-5а, по результатам режимно-наладочных испытаний определено, что КПД котлов снизился относительно прошлых испытаний.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	организация

	Вид топлива
	Норматив на отпущенную энергию

	
	
	Электрическую,
кг у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Управление тепловых систем», 
ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ)
	Каменный уголь
	-
	191,2


Приложение № 9 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным АО «Каскад-Энерго» г Анжеро-Судженск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Каскад-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции АО «Каскад-энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловой электростанции представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по ТЭЦ;

- расчеты удельных расходов топлива по ТЭЦ на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

АО «Каскад-энерго» расположено в промышленной зоне города 
Анжеро-Судженск. В состав входят АО «Каскад-энерго» четыре цеха: котельный, турбинный, топливно-транспортный, электрический.

Котельный цех предназначен для производства пара и подогрева сетевой воды системы централизованного теплоснабжения. 

В цехе установлено 5 паровых котла Бийского котельного завода с номинальной проектной производительностью 25 т/час, давлением пара 13 кгс/см2 и температурой пара 270 0С.

В цехе установлено 4 водогрейных котла Дорогобужского котельного завода и 1 водогрейный котел, изготовленный ООО «Кузбасстеплосервис», с номинальной проектной теплопроизводительностью 20 Гкал/час. 

В качестве топлива используются каменные рядовые угли марок ДР, ДРОК.

В турбинном цехе установлено 2 турбоагрегата типа: ТГ3,5А/10,5 Р12/1,2 
ст. № 1; П-6-1,2/0,5 ст. № 2.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

Динамика основных технико-экономических показателей

тепловой электростанции АО «Каскад-Энерго»

	Показатель
	Норматив на 2023 год
	Норматив на 2024 год
	Норматив на 2025 год
	Норматив на регулируемый 2026 год

	Выработка электроэнергии, тыс.кВт.ч
	32580
	28710
	29120
	29460

	Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу, тыс.кВт.ч
	24507
	22710
	22813
	23298

	  То же, в % от общей выработки
	75
	79
	78
	79

	Отпуск электроэнергии, тыс.кВт.ч
	14050
	11840
	12250
	12804

	Отпуск тепла, Гкал, в том числе:
	279114
	279617
	283 341
	272 836

	· с паром на технологические нужды
	
	
	
	

	·  с горячей водой
	279114
	279617
	283 341
	272 836

	· отработавшим паром
	168126
	151168
	152 368
	157009

	·  от РОУ и котлов
	
	
	
	

	·  от ПВК
	110 988
	128 449
	130 974
	115 827

	Структура сжигаемого топлива, %:
	
	
	
	

	Уголь
	100
	100
	100
	100

	мазут
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Коэффициент использования 

установленной мощности, %:

· электрической
	40
	36
	36
	37

	· тепловой мощности отборов турбин
	42
	37
	
	39

	Норматив удельного расхода топлива на отпуск:
	
	
	
	

	· электроэнергии, г/кВт.ч
	1599,3
	1775,3
	1763,5
	1652,0

	· тепла, кг/Гкал
	182,6
	180,9
	180,4*
	180,5*


*- причиной увеличения норматива удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии в 2026 году по сравнению с 2025 годом на 0,06%, является снижение отпуска тепловой энергии в 2026 году по сравнению с 2025 годом, на 3,7%.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от электростанции на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	АО «Каскад-Энерго», г. Анжеро-Судженск Кемеровской области-Кузбасса
	-
	180,5


Приложение № 10 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – Междуреченская котельная, 
г. Междуреченск) на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Установленная тепловая мощность котельной составляет 37 Гкал/ч. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 28,334 Гкал/ч.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	75,940
	79,568
	79,568
	77,266

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	74,718
	78,496
	78,496
	76,203

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	170,48
	172,22
	172,22
	172,22

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,222/1,61
	1,073/1,35
	1,073/1,35
	1,063/1,38

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	173,3
	174,58
	174,58
	174,59

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	75,940
	79,568
	79,568
	77,266

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	74,718
	78,496
	78,496
	76,203

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	170,48
	172,22
	172,22
	172,22

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	1,222/1,61
	1,073/1,35
	1,073/1,35
	1,063/1,38

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	173,3
	174,58
	174,58
	174,59


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – Междуреченская котельная, г. Междуреченск)
	-
	174,6


Приложение № 11 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

 по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский муниципальный округ, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных ООО «Теплоресурс» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на 
отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный 
график- 95/70 ºС.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	66,273
	66,278
	66,282
	66,290

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	63,622
	63,622
	63,622
	63,622

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	186,81
	186,87
	186,91
	186,95

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	2,651/

4,00
	2,656/

4,01
	2,660/

4,01
	2,668/

4,02

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	194,6
	194,7
	194,7
	194,8

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	
	
	

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	66,273
	66,278
	66,282
	66,290

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	63,622
	63,622
	63,622
	63,622

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	186,81
	186,87
	186,91
	186,95

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	2,651/

4,00
	2,656/

4,01
	2,660/

4,01
	2,668/

4,02

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	194,6
	194,7
	194,7
	194,8


.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

	организация

	норматив на отпущенную тепловую энергию

	
	кг у.т./Гкал

	ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка 
Гурьевский муниципальный округ

Кемеровская область-Кузбасс
	194,8


Приложение № 12 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия.
В ведении Предприятия находится одна котельная, на которой установлено 3 котла ДКВР-4/13. В качестве основного топлива используется каменный уголь.

ООО «Водоканал» работает по температурному графику 95-70 0С со срезкой на 70 0С. Материальная характеристика тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности предприятия, составляет 1204 м2. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 7 737 м, в том числе: паровых сетей 140 м, водяных сетей 7597 м. Продолжительность отопительного сезона составляет 223 дня. Схема теплоснабжения – закрытая. 
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельного расхода топлива, выполненное ООО «Теплоэнергосервис».
Документы, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 (далее - Порядок). 

В части расчетов экспертами выявлены следующие замечания: согласно п. 4 и п. 45 Порядка норматив расхода расчетного вида топлива по котлоагрегату на производство 1 Гкал тепловой энергии определяется при оптимальных эксплуатационных условиях, в расчетах данный принцип не соблюден. Экспертами произведен перерасчет с учетом данного замечания.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	18,159
	17,932
	18,258
	19,093

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	17,792
	17,570
	17,893
	18,714

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	182,8
	182,9
	182,9
	182,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал
	0,366
	0,361
	0,365
	0,378

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	2,02
	2,02
	1,998
	1,98

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	186,6
	186,6
	186,6
	186,6

	по видам топлива

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	18,159
	17,932
	18,258
	19,093

	Отпуск  тепловой энергии, тыс. Гкал
	17,792
	17,570
	17,893
	18,714

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	182,8
	182,9
	182,9
	182,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал
	0,366
	0,361
	0,365
	0,378

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, %
	2,02
	2,02
	1,998
	1,98

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	186,6
	186,6
	186,6
	186,6


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Водоканал» (Новокузнецкий муниципальный округ),

ИНН 4217166136
	-
	186,6


Приложение № 13 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на теплоисточнике Центральная ТЭЦ на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ЭнергоТранзит» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от Центральной ТЭЦ г. Новокузнецка.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.
Центральная ТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» расположена в городе Новокузнецке Кемеровской области

Ввод в эксплуатацию котлоагрегатов ТЭЦ производился с 1932 г. по 1949 г.

 Основная производимая продукция ТЭЦ: электроэнергия, промышленный пар для нужд промплощадки и сторонних потребителей, тепло горячей воды для нужд отопления города и промплощадки, химочищенная вода для потребителей промплощадки и города, питательная (деаэрированная) вода для обеспечения технологических агрегатов цеха разделения воздуха и рельсобалочного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Технологическая схема ТЭЦ предусматривает выдачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 150-70°С со срезкой на 125°С для целей отопления и горячего водоснабжения, по схеме открытого горячего водоразбора и отпуск тепловой энергии в виде пара.

Данные по располагаемой мощности на 01.01.2025г.


	Наименование
	Установленная 
	Располагаемая

	Электрическая мощность, МВт
	24,8
	24,8

	Тепловая мощность по отпуску теплоэнергии (Гкал/ч.)  и в том числе:
	802,8
	636,9

	на отопление;
	648,7 
	482,8

	на горячее водоснабжение;
	76,5
	76,5

	в производственном паре.
	77,6
	77,6


Для исполнения этих задач на ТЭЦ установлено 8 паровых котлов, пиковая водогрейная котельная (ПВК), система бойлеров, РОУ, турбоагрегат ПР-24-2,9-2 ст.№6, система ХВО.

  В связи с тем, что ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1932 г., оборудование морально и физически изношено. Тепловые нагрузки претерпели существенные изменения на ТЭЦ, произошли изменения и в составе оборудования.

Выведены из эксплуатации:

•
Турбоагрегаты ст. №.1,7 - (приказ Минэнерго №1083 от 09.10.2019 г.);

•
Турбоагрегаты ст. №3,4,5 - (приказ Минэнерго №1048 от 30.09.2022 г.).

•
Турбоагрегат ст.№6 перемаркирован с понижением мощности до 24,8 МВт, с 02.11.2024 г.

Паровые котлоагрегаты ст.№4.5.6 - находятся в длительной консервации, в связи со снижением тепловых нагрузок ТЭЦ и значительными дефектами.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Показатели
	ед-цы изм.
	2022 г
	2023 г
	2024г
	2025 г
	2026г

	
	
	факт
	план
	факт
	план
	план

	Э выр
	тыс.кВт*ч
	115,55
	149,44
	138,82
	151,61
	138,82
	138,82

	Эотп
	
	70,27
	102,42
	91,0
	104,49
	91,2
	93,69

	Qотп
	тыс.Гкал
	1211,1
	1184,7
	1192,5
	1257,3
	1184,7
	1267,6

	В паре
	
	50,7
	47,9
	53,0
	52,4
	47,9
	49,9

	В гор.воде
	
	1160,4
	1136,8
	1139,5
	1204,9
	1136,8
	1217,7

	 В т.ч.ПВК
	
	539,5
	365,9
	454,0
	489,5
	365,9
	457,8

	вэ
	гр/кВт*ч
	304,3
	259,5
	226,0
	287,7
	224,8
	223,9

	втэ
	кГ/Гкал
	167,6
	162,4
	179,3
	165,4
	178,5
	175,0


Анализ показателей план-2026 г. и факта-2024 г.

Норматив удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в 2026 г. ниже факта 2024 г. на 63,8 г/кВт*час, а норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии выше факта 2024 г. на 9,6 кг/Гкал, и это связано с тем, что в летний период 2024 г. в целях обеспечения договорных объемов реализации электроэнергии турбогенератор №6 находился в работе. При этом, в целях поддержания минимальной технически – 19 возможной выработки электроэнергии производился сброс теплофикационного пара в атмосферу, что приводило к значительному увеличению затрат топлива по турбоагрегату и котлоагрегатам, и соответственно ТЭЦ в целом, и соответственно повлияло на КПД ТЭЦ в целом и на распределение затрат топлива на выработку и отпуск электроэнергии и тепла.

В период 2026 г. выработка электроэнергии ТЭЦ в летний период не планируется.
Анализ показателей план-2026 г. и прогноза-2025 г.

Норматив удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в 2026 г. ниже прогноза 2025 г. на 0,9 г/кВт*час, а также норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии ниже прогноза 2025 г. на 3,5 кг/Гкал, и это связано с ростом производственной программы ТЭЦ по отпуску тепла потребителям на 7,1%. И в частности роста отпуска тепла в горячей воде котлами ПВК на 25,1%.

Расчеты нормативных удельных расходов топлива на 2026 г. произведены в последовательности, регламентированной макетом расчёта номинальных показателей, нормативных удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии и тепла по утверждённым энергетическим характеристикам оборудования.
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	ООО «ЭнергоТранзит» 

(теплоисточник Центральная ТЭЦ) (г. Новокузнецк)

ИНН 5406603432
	223,9
	175,0


Приложение № 14 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «УКиТС» г. Гурьевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «УКиТС» г. Гурьевск на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «УКиТС» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «ТЭС».

Основным видом деятельности Предприятия является оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению граждан, проживающих в жилищном фонде города и юридических лиц.

На балансе предприятия находятся 8 котельных, 3 центральных тепловых пункта (бойлерные), 43,2 км тепловых сетей. Центральная часть города получает тепло от бойлерных №1,2,3; которые оборудованы пластинчатыми теплообменниками. Пар поступает с котельной ОАО «ГМЗ». Основное топливо - уголь марки ДР, Караканского угольного разреза. В котельных установлено 18 котлов:

Котельная №1 Горнорудного района: КВТС-6,5 - 1 шт., КВР- 7,5-2 шт., КВм-4,0КБ - 1шт. (котел КВм-4,0КБ - 1шт. используется только в межотопительный период). Котельная работает по двух контурной системе, 1ыи контур котел-теплообменник-котел, 2ой контур теплообменники - потребитель - теплообменники, назначение - обеспечение отопления и горячего водоснабжения потребителю. Механическая углеподача, включающая дробилку т. СМД-108М, конвейер подачи угля - УСУ-1,25, бункера запаса угля, ПМЗ и шнековые питатели для подачи топлива в котел, шлакозолоудаление непрерывного действия.

Описание технологического процесса котельной "Горнорудной":

Процесс происходит с подготовки топлива (угля). Производится погрузка топлива в приемный бункер и через дробилку осуществляется подготовка фракции необходимого размера 20-25 мм. Далее уголь подается скребковым конвейером в бункера котлов. С угольного бункера котла, уголь шнековым питателем подается в топку котла, где происходит процесс сжигания угля.

Исходная вода из скважин подается в баки-аккумуляторы 2шт. (объемом по 50м3), затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в бак-накопитель объемом 100 м3, для подпитки водой второго контура.

Также с фильтров, вода подается в бак - накопитель для подпитки первого контура, объемом 3 м3. С котлов нагретая вода первого контура проходит через теплообменники, нагревает теплоноситель второго контура и поступает в систему горячего водоснабжения и в систему теплоснабжения микрорайона "Горнорудный".

Котельная №2а СО Есенина КВм - 2,0 ТТ - 2шт., назначение - обеспечение отоплением потребителя (выработка и транспортировка теплоносителя по сетям). Механическая углеподача в котел с помощью топок ТШПМ и СКИПового подъемника угля обеспечивающего подачу угля в бункер ТШПМ, но загрузка на СКИП производится вручную.

Котельная №2б ГВС Есенина: КВр - 0,8ТТ - 1шт, КВр - 0,8К - 1шт, котлы с ручной подачей топлива. Режим работы круглогодичный с остановкой 14 суток для проведения ремонта и подготовке к подаче теплоносителя на следующий период. Назначение - обеспечение горячего водоснабжения потребителю.

Котельная №3 пер. Больничный: КВр - 1,25 — 1шт., КВр - 1,28 — 1шт с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.

Котельная №4 школы №10: КВр-0,4-2шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.

Котельная №5 школы №15: КВр-0,175-2 шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.

Котельная №7 p-он Мичурина: КВр-0,8- З шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.

Котельная №8 очистные сооружения: КВр-0,35- 1шт. (переустановлен в 2017году с котельной №2б гвс м-на Есенина), с ручной подачей топлива. Назначение-обеспечение отоплением (в зимний период) потребителя.

Расход тепла на собственные нужды отопления принят по данным карт аттестации рабочих мест (протоколы измерения фактического микроклимата, объемы помещений).

Качество угля определяется на основании предоставляемых удостоверений качества от поставщика.

Контроль расхода угля на предприятии, производится следующим образом: уголь доставляют с угольного разреза автомобильным транспортом на центральный склад хранения угля.

Центральный угольный склад огорожен сплошным забором, оснащен
видеонаблюдением и охраной. Погрузка угля с центрального склада предприятия, для доставки с основного склада на остальные котельные, осуществляется собственным автотранспортом, в обязательном присутствии и сопровождении ответственного лица за доставку. В целях контроля количества остатков угля, раз в квартал проводится маркшейдерский обмер.

Котельные оснащены небольшими угольными складами либо в помещениях, либо огороженных забором при здании котельной, где уголь находится под присмотром работников котельных. Все котельные оснащены телефонной связью, работающий персонал обучен и проинструктирован. Составом ИТР и АУП проводится объезд котельных в любое время суток, с целью контроля за соблюдением температурного графика, предотвращения хищения угля и поддержания порядка.

На всех котельных установлены регистраторы параметров теплоносителя ВЗЛЕТ с возможностью просмотра с рабочих мест АУП (объем хранения информации до 30 суток).

Справка о вместимости угля на угольном складе прилагается.

Перечень неотключаемых потребителей тепла с расчетом нагрузок прилагается.

Режимные карты на котлоагрегаты разработаны по котельной №1, и котельной №2а.

Все котельные работают на твердом топливе - уголь марки Др, характеристика
сжигаемого топлива приведена в справке о фактических поставках топлива за 2022-2024 гг.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при тепловой энергии,  утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.


Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	
	Значения показателей

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	53994
	52527
	52797
	52009

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	195,3
	195,7
	195,5
	195,9

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1051
	1048
	1084
	1,081

	%
	1,95
	1,99
	2,05
	2,08

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	52943
	51480
	51713
	50928

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	199,2
	199,6
	199,6
	200,1


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
ИНН 4204007393
(Гурьевский городской округ)
	200,1


Приложение № 15 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «КОТК» (г. Киселевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных ООО «КОТК» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.
Краткая техническая характеристика предприятия
ООО «КОТК» обслуживает 12 котельных установленной 
мощностью 95,832 Гкал/ч и один центральный тепловой пункт. Производство и реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения является основным видом деятельности предприятия.

Технические характеристики оборудования отопительных 
котельных ООО «КОТК» (г. Киселевск)

	№ котла
	Марка котлов
	Мощность котла, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1

	1
	НР-18
	1,11
	2005

	2
	НР-18
	1,11
	2004

	3
	НР-18
	1,11
	2008

	Котельная №36

	1
	НР-18
	1
	2007

	2
	НР-18
	1
	2007

	3
	НР-18 
	1
	2006

	4
	НР-18 
	1
	2009

	Котельная №15а

	1
	THH-Uve 8000 №1
	6,9
	2011

	2
	THH-Uve 8000 №2
	6,9
	2011

	3
	THH-Uve 8000 №3
	6,9
	2011

	Котельная №10

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18 
	0,8
	2005

	3
	НР-18 г/в
	0,8
	2007

	4
	КВр-0,23
	0,2
	2014


	1
	2
	3
	4

	Котельная №2

	1
	НР-18
	0,876
	2004

	2
	НР-18
	0,876
	2004

	3
	НР-18 
	0,876
	2005

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2005

	6
	НР-18
	0,876
	2007

	7
	НР-18 г/в
	0,876
	2007

	8
	НР-18 г/в
	0,876
	2006

	Котельная №38

	1
	НР-18
	0,8
	2005

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	3
	НР-18
	0,8
	2006

	4
	НР-18
	0,9
	2010

	5
	НР-18
	0,8
	2007

	Котельная №9

	1
	НР-18 г/в
	1
	2006

	2
	НР-18 г/в
	1
	2004

	3
	НР-18 г/в
	1
	2004

	4
	НР-18
	1
	2005

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	7
	НР-18 
	1,6
	2001

	8
	НР-18 
	1,6
	2000

	9
	НР-18 
	1,6
	2000

	Котельная №30

	1
	НР-18
	1,2
	2007

	2
	НР-18
	1,2
	2006

	3
	НР-18 
	0,876
	2004

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2007

	6
	НР-18
	1,2
	2006

	7
	НР-18 
	0,876
	2007

	Котельная 46а

	1
	КWZ-2000 №1
	1,72
	2007

	2
	КWZ-2000 №2
	1,72
	2007

	3
	КWZ-2000 №3
	1,72
	2007

	4
	КWZ-2000 №4
	1,72
	2007

	5
	КWZ-2000 №5
	1,72
	2007


	1
	2
	3
	4

	Котельная №5

	1
	КВр-1,16
	1
	2011

	2
	КВр-1,16
	1
	2011

	3
	КВр-0,39
	0,34
	2013

	Котельная №8а

	1
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	2
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	3
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	Котельная №37

	1
	КВр-1,45 №1
	1,25
	2014

	2
	КВр-1,45 №2
	1,25
	2014

	3
	КВр-1,45 №3
	1,25
	2020

	4
	КВр-1,45 №4
	1,25
	2012

	5
	КВр-1,45 №5
	1,25
	2011

	6
	КВр-1,45 №6
	1,25
	2020

	7
	КВр-1,45 №7
	1,25
	2020

	8
	НР-18 №8
	1
	2009

	9
	НР-18 №9
	1
	2005

	10
	НР-18 №10
	1
	2007

	11
	НР-18 №11
	1
	2007


Система теплоснабжения закрытая, отопительный период 242 дня, температурный график работы тепловых сетей 95/70 ºС. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 105 дней.

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предоставило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);

- копии паспортов котлов;
- копии режимных карт котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «КОТК» на 2026 год;

- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов создания запасов топлива на котельных 
ООО «КОТК» на 2026 год.
Предприятие заявило на утверждение норматива удельного расхода топлива (далее – НУР) в размере 213,59 кг.у.т./Гкал.

В результате анализа представленных расчетов специалистами РЭК Кузбасса был скорректирован график работы котельного оборудования, что позволило снизить расчетные значения удельного расхода топлива.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	139321,27
	135266,56
	134982,57
	133840,04

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	209,58
	209,82
	210,29
	208,28

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4037,88
	3627,12
	3339,33
	3220,26

	%                
	2,90
	2,68
	2,47
	2,41

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	135283,39
	131813,61
	125028,85
	130619,78

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	215,84
	215,60
	215,62
	213,42

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	139321,27
	135266,56
	134982,57
	133840,04

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	209,58
	209,82
	210,29
	208,28

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4037,88
	3627,12
	3339,33
	3220,26

	%                
	2,90
	2,68
	2,47
	2,41

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	135283,39
	131813,61
	125028,85
	130619,78

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	215,84
	215,60
	215,62
	213,4


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), ИНН 4211023156
	213,4


Приложение № 16 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МП «Исток» г. Киселевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 
от котельных МП «Исток» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МП «Исток» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненное ОАО «АЭЭ».

Предприятию распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Киселевска от 03.07.2019 № 410-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. 

В состав переданного имущества входят котельные №№ 19, 34 (ЦТП), 33, 34 г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 04.12.2020 № 810-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная №50 г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 31.10.2022 № 916-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная Гидроузел г. Киселевскка.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 26.12.2023 № 1013-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная 49 г. Киселевска.

А так же тепловые сети от данных котельных протяженностью 36,2435 км в двухтрубном исчислении.

Температрный график работы тепловых сетей 110/70°С котельные №№ 19, 34 (открытый водоразбор), котельная № 33 115/70 °С (открытый водоразбор), котельная № 34 (ЦТП) 110/70 °С (закрытый водоразбор), №50 95/70 °С (открытый водоразбор), котельная Гидроузел, №49 - 95/70 °С (закрытый водоразбор).
В эксплуатации находятся 6 котельных и 2 тепловых пункта, имущество передано предприятию на праве хозведения.

Котельные работают на твердом топливе, каменном угле марки ДГр, влажность - 21%, зольность -16,5%, низшая теплота сгорания 4999 ккал/кг. Топливо от поставщиков поступает на открытые склады котельных, кроме котельной №34 – закрытый угольный склад.

В котельных эксплуатируется 8 паровых котлов: КЕ 10/14С -  4шт, ДКВР 10/13 - 4шт., а также 8 водогрейных котла: КВ-ТС-20 150П – 2шт, НР18 – 4 шт, КВр-0,93 – 2 шт.

 Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

	показатели
	Значения показателей

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	166343
	166343
	167852
	162978

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	184,2
	184,2
	184,5
	184,1

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	5330
	5330
	4932
	4856

	%                
	3,2
	3,2
	2,9
	2,98

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	161013
	161013
	162920
	158122

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	190,2
	190,2
	190,2
	189,8


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,

г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	МП «Исток», ИНН 4211023572 
(Киселевский городской округ)
	 -
	189,8


Приложение № 17 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО санаторий «Кедровый Бор», 
для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на территории Кемеровского муниципального округа на 2026 год 
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО санаторий «Кедровый бор» (далее – Предприятие) с заявлением 
на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия на территории Кемеровского муниципального округа на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия
ООО санаторий «Кедровый бор» осуществляет теплоснабжение санатория и двух многоквартирных домов в д. Подъяково. 

Подъем воды осуществляется от собственных скважин. Далее холодная 
вода проходит очистку в модульную очистную установку. 

В котельной установлено 4 котла суммарной производительностью 
5,92 Гкал/ч. Три котла работают в отопительный период, один котел установлен в пристройке к котельной и в отопительный период находится на консервации. 

Уголь поступает на склад, далее грейфером подается в дробилку и конвейером в бункеры угля котлов. Согласно фактическому графику работы котлов – в холодные месяца в работе 2 котла. Бак запаса холодной воды установлен вне помещения котельной. Система теплоснабжения открытая, работает 
по температурному графику 95/70 оС.

Общая протяженность тепловых сете 906 м в двухтрубном исчислении. Частично наземное, частично подземное расположение.

Тепло к дому № 1 идет от котельной через гаражи (котельная-гаражи=47,5 м; гаражи-дом № 1=45 м).

Тепло к дому № 2 идет от котельной через бассейн 
(котельная- бассейн = 117,5 м; бассейн-дом № 2= 85 м).
Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной предприятия представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию уставных и регистрационных документов;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительную записку;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;
- копии режимных карт;

- расчет удельного расхода топлива/

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	Значения показателей

	
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	Каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	5037,11
	5037,11
	5037,65

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	217,54
	217,54
	218,74

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	-
	146,63
	146,63
	147,17

	%
	-
	2,91
	2,91
	2,92

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	4890,48
	4890,48
	4890,48

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	-
	224,1
	224,1
	225,3


* увеличение норматива удельного расхода топлива в 2026 году на 1,2 кг.у.т./Гкал обусловлен переходом котлов в следующую группу старения
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	ООО санаторий «Кедровый Бор» (Кемеровский муниципальный округ),

ИНН 4234006397
	Каменный уголь

	
	225,3


Приложение № 18 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» 
(г. Березовский) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2026 год.

Система теплоснабжения Предприятия закрытая 2-х трубная.

В котельной уставлено 4 котла КВТС-20 с паспортной 
производительностью 20 Гкал/час. Суммарная паспортная мощность 
котельной 80 Гкал/час.

Присоединенной нагрузкой являются:

- бойлерная поселка шахты «Березовская»;

- обогатительная фабрика «Северная»;

- калориферная установка;

- административно - бытовые комбинаты шахты «Березовская» и исполнительного аппарата компании;

- производственные объекты промышленной площадки шахты «Березовская».

Основным топливом для котельной шахты является энергетический уголь марок Д, Др, Дгр, резервного топлива нет. На уголь имеются сертификаты. Топливо поступает на котельную шахты железнодорожным транспортом. Источником водоснабжения являются очистные сооружения шахты, скважина водозабора шахты, и вода со скважин АО «СКЭК», поставляемая на основании договора поставки воды.

В состав теплоэнергетического оборудования котельной входят:

•
Водогрейные котлы КВТС-20 – 4 шт.

•
Дымосос ДН-17 – 4 шт.

•
Дутьевые вентиляторы ВДН-15 – 4 шт.

На всех котлах КВТС-20 в 2020 году были проведены режимно-наладочные испытания. 

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

Документы, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30 декабря 2008 г. № 323 (далее - Порядок определения нормативов удельного расхода топлива). 

Расчеты предприятия имеют отклонения от требований, предъявляемых Порядком определения нормативов удельного расхода топлива, а именно: 

- предприятие производит расчет на основании режимных карт составленных по результатам испытаний, проведенных в декабре 2020 года. Эксперты отмечают, что карты не утверждены главным инженером предприятия. Согласно пп.1 п. 45 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива индивидуальные нормативы определяются на основании нормативных характеристик котлоагрегатов, при этом согласно пп. 3 п. 45 нормативные характеристики составляются для котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии и работающего в соответствии с режимными картами.
Для котла КВТС-20 значение потерь с уходящими газами (q2) должно составлять 10-11 % при номинальной нагрузке, согласно сводной таблице результатов режимно-наладочных испытаний водогрейного котла № 1 q2 котла составляет 18,7-26,3 % в зависимости от нагрузки на котел. Превышение фактических потерь тепла в 2 раза от нормативных говорит от том что котел находится в технически не исправном и не отлаженном состоянии;
- экспертами отмечается, что согласно режимных карт средняя температура холодного воздуха перед калориферами, в момент проведения испытаний (декабрь 2020 года), составляла минус 31 0С, что не является характерной температурой для котельной. В котельной перевод забора воздуха на наружный производят при снижении температуры наружного воздуха ниже минус 20 0С, в остальное же время воздух забирается из котельного зала с температурой 20-40 0С. В режимных картах приведен КПД котла брутто, приведенный к расчетной температуре воздуха перед калориферами 30 0С, по мнению экспертов именно под данному КПД следует производить расчет.

Экспертами проведен поверочный расчет, результаты которого приведены в таблице 1, вместе с динамикой основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	106802,39
	106802,39
	106584
	106584

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	185,82
	185,82
	185,82
	185,82

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	2987,14
	2987,14
	2771
	2771

	%                
	2,80
	2,80
	2,6
	2,6

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	103815,25
	103815,25
	103813
	103813

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	191,2
	191,2
	190,8
	190,8


На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Березовский городской округ), ИНН 4250005979
	Каменный уголь

	
	190,8


Приложение № 19 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовых котельных в 
г. Новокузнецк. 

Котельные МП «ГУЖКХ» находятся по следующим адресам:

- 652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 
д. 56а;

- 652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 1В.

Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75 Гкал/ч.

Параметры теплоносителя (вода):

котловой контур – 110/80° С;

сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.

Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	Котельная Авиаторов, 56
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №1
	2012
	4,4

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №2
	2012
	4,55

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №3
	2012
	4,44

	Котельная Авиаторов, 1В
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №1
	2019
	2,61

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 18*6 №2
	2019
	2,14

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №3
	2019
	2,61


В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8350 Гкал/кг.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	 2024 г.
	 2025 г.
	 2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	всего

	Производство тепловой энергии, Гкал
	57431,09
	56824
	65420
	63108

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,95
	155,72
	155,72
	156,3

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	648,83
	506
	582
	493

	%
	1,13
	0,89
	0,89
	0,78

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	56782,26
	56318
	64838
	62615

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	157,73
	157,1
	157,1
	157,5

	Газ

	Производство тепловой энергии, Гкал
	57431,09
	56823,42
	65419,42
	60368

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,95
	155,72
	155,72
	156,4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	648,83
	505,42
	581,42
	452

	%
	1,13
	0,89
	0,89
	0,75

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	56782,26
	56318
	64838
	59916

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	157,73
	157,1
	157,1
	157,6

	Дизтопливо

	Производство тепловой энергии, Гкал
	
	60,58
	60,58
	2740

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	155,97
	155,97
	153,8

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	
	0,58
	0,58
	41

	%
	
	0,96
	0,96
	1,49

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	
	60
	60
	2699

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	157,49
	157,49
	156,1


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг.у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг.у.т./Гкал

	МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631
	-
	157,5

	Природный газ
	
	157,6

	Дизельное топливо
	
	156,1


Приложение № 20 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Источником теплоснабжения являются две угольных котельных с котлами КВ-В-7,0-110 (3 шт. котельная № 1 п. Ключевой) и КВр-0,4 (2 шт. котельная шк. № 10).

Основным топливом является уголь, резервным – уголь.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	39470
	39760
	46629
	46629

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	190,68
	191,02
	189,19
	192,1

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	291
	291
	585,7
	585,72

	%
	0,74
	0,56
	1,26
	1,26

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	39179
	39469
	46043
	46043,4

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	192,1
	192,1
	191,6
	194,7


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг.у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг.у.т./Гкал

	ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски), ИНН 4214039965
	-
	194,7


Приложение № 21 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ГБУЗ ККЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий) 
для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ГБУЗ ККЦОЗШ (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной. 
Краткая техническая характеристика предприятия
Предприятие обслуживает одну котельную мощностью 19,85 Гкал/ч. 
В котельной установлено 3 котла БКР-100 (1990 года) и один БКР-50 (1990 года). На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания. 
На балансе предприятия находится сеть протяженностью 2 482 м в двухтрубном исчислении, состоящая из: трубопровода на общие нужды 1 207 м, трубопровода на производственные нужды 307 м, трубопровода на нужды сторонних потребителей 968 м. Предприятие осуществляет теплоснабжение по графику 130/70 0С на нужды отопления и горячего водоснабжения, также у предприятия имеются сети, которые осуществляют работу по графику 95/70 0С. 

Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительную записку;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- сведения о плановом значении расхода топлива на планируемый период регулирования;

- сведения о плановом значении выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	22943,65
	22981,34
	22984,68
	22984,68

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	214,97
	214,99
	225,72
	225,72

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	834,71
	834,86
	832,1
	832,1

	%
	3,638
	3,633
	3,62
	3,62

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	22108,94
	22146,48
	22152,55
	22152,55

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	223,09
	223,09
	234,20
	234,20

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	22943,65
	22981,34
	22984,68
	22984,68

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./кал
	214,97
	214,99
	225,72
	225,72

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	834,71
	834,86
	832,1
	832,1

	%
	3,638
	3,633
	3,62
	3,62

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	22108,94
	22146,48
	22152,55
	22152,55

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	223,09
	223,09
	234,20
	234,20


* Увеличение удельного расхода топлива в 2023 году на 25,99 кг.у.т./Гкал обусловлено проведением режимно-наладочных испытаний на котельной, по результатам которых выявлено, что фактический КПД котлов меньше нормативного.

Увеличение норматива удельного расхода топлива обусловлено проведение режимно-наладочных испытаний в 2024 году.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год
	Организация
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал

	ГБУЗ ККЦОЗШ (Ленинск-Кузнецкий городской округ), ИНН 4212007870
	234,2


Приложение № 22 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «ЖКХ Тамбар» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 

В настоящее время ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в с. Тамбар, с. Большепичугино, с. Серебряково, с. Большой Барандат. 

Котельная № 15 расположена в с. Тамбар Тисульского муниципального округа. В котельной установлено три водогрейных котла ВСКЗ-ПРОМ 600 
(0,516 Гкал/ч), ВСКЗ-ПРОМ 800 (0,676 Гкал/ч),  КВр-1,16, мощностью 1,16 МВт 
(1 Гкал/ч). Общая мощность котельной 2,192 Гкал/ч. 
Котельная № 16 расположена в д. Большепичугино Тисульского муниципального округа. В котельной установлен 1 водогрейный котел 
ВСКЗ-Плюс 65 кВт (0,056 Гкал/ч).

Котельная базы основного производства расположена в с. Тамбар Тисульского муниципального округа. В котельной установлен 1 водогрейный котел марки ВСКЗ-Плюс 110 кВт (0,095 Гкал/ч). 

Котельная № 28 расположена в с. Большой Барандат Тисульского муниципального округа. В котельной установлены 2 водогрейных котла марки КВр-0,6 и КВр-0,93 суммарной мощностью 1,53 МВт (1,32 Гкал/ч).

Котельная № 38 расположена в с. Серебряково Тисульского муниципального округа. В котельной установлено 2 водогрейных котла марки ВСКЗ-ПРОМ 400 (0,343 Гкал/ч) и КВр-0,81 (0,697 Гкал/ч) суммарной мощностью 1,04 Гкал/ч.

Все котельные находятся в собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа.
На всех котельных в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь марки 2БР. 

Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Низшая теплота сгорания топлива составляет 3600 ккал/кг. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по предприятию составляет 1 932 м, в т.ч.:

от котельной № 15 с. Тамбар – 1 319 м;

от котельной № 16 с. Большепичугино -50 м;

от котельной базы основного производства - 42 м;

от котельной № 28 с. Большой Барандат - 296 м.
от котельной № 38 с. Серебряково - 225 м.

Прокладка трубопроводов выполнена в подземном и надземном исполнении.

Глубина заложения подземных трубопроводов – 1,8 м.

В качестве теплоизоляционного материала используются минераловатные маты. 
В качестве основного вида топлива используется бурый уголь марки 2БР. Низшая теплота сгорания топлива составляет 3500 ккал/кг.

На предприятии имеются угольные склады для приема угля (площадки) на прием 610 тонн угля. Остальное топливо хранится на складах поставщика угля.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельных);

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по котельных на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323. 
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	Значения показателей

	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	4027
	3866,60
	3855,55
	3855,55

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	246,8
	247,08
	247,99
	248,28

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	189
	194,24
	183,20
	183,20

	%                
	4,8
	5,02
	4,75
	4,75

	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	3672
	3672,36
	3672,36
	3672,36

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	259,4
	260,15
	260,3
	260,7


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар», ИНН 4243006153
	-
	260,7


Приложение № 23 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
 по материалам, представленным МКП ММО «Ресурс» Мариинский муниципальный округ, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных МКП ММО «Ресурс» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП ММО «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятие эксплуатирует 14 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального округа. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)
	
	
	
	

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	31,108
	31,146
	31,149
	31,145

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	30,216
	30,218
	30,218
	30,218

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	237,22
	238,7
	220,30
	249,51

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,892/

2,79
	0,928/

2,98
	0,931/

2,99
	0,927/

2,98

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	244,23
	246,02
	227,08
	257,19

	по видам топлива

	бурый уголь*

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	18,653
	20,519
	
	31,145

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	17,995
	19,771
	
	30,218

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	249,79
	249,25
	
	249,51

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	0,658/

3,53
	0,747/

3,64
	
	0,927/

2,98

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	258,90
	258,70
	
	257,19

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	12,455
	10,628
	31,149
	

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	12,221
	10,447
	30,218
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	218,71
	218,69
	220,30
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,234/

1,88
	0,181/

1,70
	0,931/

2,99
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	222,90
	222,50
	227,08
	


*- в 2022 году предприятие перевело 12 котельных на бурый уголь, в 2023 на бурый уголь переведена еще 

одна котельная. На 2025 год работа всех котельных планировалась на каменном угле. На 2026 год работа всех котельных планируется на буром угле.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию от котельных на 2026 год
	организация

	норматив на отпущенную тепловую энергию, 

	
	Электрическую, 

кг у.т./кВтч
	Тепловую,

кг у.т./Гкал

	МКП ММО «Ресурс»

Мариинский муниципальный округ
	Бурый уголь

	
	-
	257,20


Приложение № 24 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия. 

Краткая техническая характеристика ЭСО

В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий. 
На 9 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Энерготранс». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная. 

Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.

График отпуска тепловой энергии от котельных - 95/70оС.

Система теплоснабжения – открытая.

На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети. 


Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет нормативов удельных расходов топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчет удельного расхода топлива.
Расчеты предприятия имеют отклонения от требований, предъявляемых Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 (далее – Порядок). 

В расчетах предприятия присутствуют следующие отклонения от Порядка определения нормативов удельного расхода топлива:

- В собственные нужды котельной включены затраты на отопление мастерских, гаражей и прочих хозяйственно-бытовых помещений.

- При расчете расхода тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов предприятие ссылается на фактическое количество растопок. в соответствии с п. 53 Порядка расчетное количество растопок котлов определяется по отчетным данным базового года с внесением коррективов по прогнозируемому режиму потребления тепловой энергии потребителями в расчетном периоде. Исходя из того, что согласно отчетным данным предприятия в 2024 году собственные нужды котельных не увеличились, эксперты делают выводы о том, что предлагаемое количество растопок котлов не соответствует отчетным данным базового года, а, следовательно, и п. 53 Порядка.

Экспертами проведен поверочный расчет, результаты которого приведены в таблице 1, вместе с динамикой основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	17709
	17675
	17588,41
	17605,62

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	216,78
	216,8
	218,11
	219,32

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	591,57
	580
	483,77
	494,99

	%                
	3,34
	3,28
	2,75
	2,81

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	17117
	17095
	17104,64
	17110,63

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	224,3
	224,2
	224,27
	225,67


На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:
Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

	организация

	Норматив на отпущенную энергию



	
	Электрическую,
кг у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Юргинские котельные» ИНН 4230032075  

(Юргинский городской округ)
	-
	225,7


Приложение № 25 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Нормативы удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

 с установленной мощностью производства электрической энергии 

25 МВт и более, на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии, 

кг.у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный округ), 
ИНН 4213010240
	Бурый уголь
	258,9

	2
	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), ИНН 4213010025
	Бурый уголь
	270,0

	3
	МКП «Комфорт» 

(Тяжинский муниципальный округ),

ИНН 4213011357
	Бурый уголь
	258,9

	4
	ООО «Управление тепловых систем» (Междуреченский городской округ), 
ИНН 4205369653
	Каменный уголь
	191,2

	5
	АО «Каскад-Энерго» (Анжеро-Судженский городской округ),

ИНН 4246003760
	Каменный уголь
	180,5

	6
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченская котельная (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	174,6

	7
	ООО «Теплоресурс» (Гурьевский муниципальный округ),

ИНН 4202042410
	Каменный уголь
	194,8

	8
	ООО «Водоканал» (Новокузнецкий муниципальный округ),

ИНН 4217166136
	Каменный уголь
	186,6


	1
	2
	3
	4

	9
	ООО «ЭнергоТранзит» 
(теплоисточник Центральная ТЭЦ) 
(г. Новокузнецк)

ИНН 5406603432
	Уголь,
природный газ
	175,0

	10
	ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
(Гурьевский городской округ) 
ИНН 4204007393
	Каменный уголь
	200,1

	11
	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), ИНН 4211023156
	Каменный уголь
	213,4

	12
	МП «Исток» (Киселевский городской округ), ИНН 4211023572
	Каменный уголь
	189,8

	13
	ООО санаторий «Кедровый Бор» (Кемеровский муниципальный округ),

ИНН 4234006397
	Каменный уголь
	225,3

	14
	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Березовский городской округ), ИНН 4250005979
	Каменный уголь
	190,8

	15
	МП «ГУЖКХ» (Новокузнецкий городской округ), ИНН 4253026631
	Природный газ 
	157,6

	
	
	Дизельное топливо 
	156,1

	16
	ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски), ИНН 4214039965
	Каменный уголь
	194,7

	17
	ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4212007870
	Каменный уголь
	234,2

	18
	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153
	Бурый уголь
	260,7

	19
	МКП ММО «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ), 
ИНН 4213012417
	Бурый уголь
	257,2

	20
	ООО «Юргинские котельные» ИНН 4230032075  

(Юргинский городской округ)
	Каменный уголь
	225,7


Приложение № 26 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  пгт. Тисуль (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия. 

В эксплуатации Предприятия находится пять котельных.
Перечень котельного оборудования ООО «Ресурс – Гарант» р.п. Тисуль.

	№
	Наименование Котельной
	Тип котла
	№ котла
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №1 Центральная
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	8,98
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	4
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2019

	
	
	
	5
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	6
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	7
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	8
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2018

	
	
	
	9
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	2.
	Котельная №2  «РОНО»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,28
	2021

	
	
	
	2
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2016

	
	
	
	3
	«КВр-1,5»
	1,5
	1,29
	
	2020

	
	
	
	4
	«КВр-1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	3.
	Котельная №6  «РТП»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	4,71
	2018

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2020

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2015

	
	
	
	4
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	5
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	4.
	Котельная №9  «МУП СУ»
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	2,72
	2019

	
	
	
	2
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	
	
	
	3
	КВР 1,0
	1,0
	0,86
	
	2014

	5.
	Котельная №19  «РЭП Мартайга»
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР 1,5
	1,5
	1,29
	3,28
	2020

	
	
	
	2
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017

	
	
	
	3
	КВР 1,16
	1,16
	1,00
	
	2017


Время перевозки топлива от разных поставщиков, 0,09 сут.;

Температурный график теплоносителя «95/70 ºС»;

Продолжительность отопительного периода - 5832 часов.;

Система теплоснабжения «закрытая/открытая»;

Материал тепловой изоляции трубопроводом «минвата, рубероид».

В качестве теплоносителя для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных объектов используется горячая вода.

Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С).

В состав вспомогательного оборудования котельных входят дымососы, вентиляторы, сетевые и подпиточные насосы и т.д. 

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.

Дымовые газы удаляются дымососами через стальные дымовые трубы диаметром 250 – 500 мм, высотой 20 - 30 м. Золо и шлакоудаление не механизировано или полумеханизировано.

В качестве топлива на котельной используются бурые угли Кайчакского разреза с низшей теплотворной способностью на рабочую массу 2500-3300 ккал/кг, который доставляется на котельные автомобильным транспортом.

Тепловые сети от котельных проложены в 2-х трубном исполнении подземным и надземным способом.

Средний по материальной характеристике диаметр 81,14 мм2. 

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ)
- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 

топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	общий 

запас 

топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	ООО «Ресурс-Гарант» 

(Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010240
	Бурый уголь
	4,612
	4,055
	0,557


Приложение № 27 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия. 

На предприятии имеются источники тепла в количестве – 16 угольных котельных и 6  электрокотельных.
Котельные предназначены для снабжения тепловой энергией административных, жилых зданий, промышленных объектов и собственных нужд предприятия. Котельные вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды с параметрами (давление < 0,6 МПа, температура 95°С). Температурный график сетевой воды  t1/t2 = 95/70 оС приводится в таблицах 5, рис. 1.

Топливоподача не механизирована. Погрузка угля в тачки, перемещение их в места складирования в рабочую зону и подача в топку производится ручным способом. Склады топлива - на малых котельных в основном открытые, но на ряде относительно мощных котельных (более 2 Гкал/ч) закрытые.
Перечень котельного оборудования ООО «ТЭК»
	№
	Наименование котельной
	Тип котла
	№
	Марка котла
	мощность котла
	Производительность котельной
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	МВт
	Гкал/час
	МВт
	Гкал/час
	

	1
	Котельная №3 (баня)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	4,820
	4,144
	2016

	
	
	
	2
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2015

	
	
	
	3
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	
	
	
	4
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	
	
	2016

	2
	Котельная №4 (Школа)
	Стальные водогрейные трубчатые
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	2,080
	1,788
	2013

	
	
	
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2013

	3
	Котельная №5 (База)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,93
	0,93
	0,800
	1,930
	1,660
	2014

	
	
	
	2
	КВР – 1,0
	1
	0,860
	
	
	2016

	4
	Котельная №10  (школа ст. Берикуль)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,25
	1,25
	1,075
	2,410
	2,072
	2019

	
	
	
	2
	КВР – 1,16
	1,16
	0,997
	
	
	2017

	5
	Котельная №11 (баня ст. Берикуль)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,800
	0,688
	2019

	
	
	
	2
	
	0,4
	0,344
	
	
	2020

	6
	Котельная №20 (с. Куликовка)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 1,34
	1,34
	1,152
	2,790
	2,399
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 1,45
	1,45
	1,247
	
	
	2013

	7
	Котельная №25 (школа д. Третьяково)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 150
	0,15
	0,129
	0,300
	0,258
	2020

	
	
	
	2
	
	0,15
	0,129
	
	
	2020

	8
	Котельная №29 (школа д. Усть-Колба)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	 
	0,344
	2016

	9
	Котельная №30 (школа п. Макарак)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	0,660
	0,567
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – DUO 330
	0,33
	0,284
	
	
	2020

	10
	Котельная №35 (школа №1 п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	VSKZ – ЭКО 200
	0,2
	0,172
	0,500
	0,430
	2020

	
	
	
	2
	VSKZ – ЭКО 200
	0,3
	0,258
	
	
	2020

	11
	Котельная № 21 МУЗЦРБ
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	1,600
	1,376
	2005

	
	
	
	2
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	3
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	
	
	
	4
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	
	
	2005

	12
	Котельная №55 (школа п. Ржавчик)
	Стальные секционные водогрейные
	1
	VSKZ – ЭКО 100
	0,1
	0,086
	0,100
	0,086
	2020

	13
	Котельная №57 (ДК п. Комсомольск)
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,4
	0,4
	0,344
	0,400
	0,344
	2010

	14
	Котельная №13
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2018

	15
	Котельная №14
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,260
	1,083
	2018

	
	
	
	2
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	
	
	2019

	16
	Котельная №18
	Стальные водогрейные трубчатые
	1
	КВР – 0,63
	0,63
	0,542
	1,230
	1,058
	2020

	
	
	
	2
	КВР – 0,6
	0,6
	0,516
	
	
	2017


Данные о вместимости угольных складов

	Показатель 
	Ед.изм.
	Количество; характеристика

	Котельные на балансе организации
	ед.
	16

	Топливо:
	
	

	     - основное
	
	Бурый уголь Б2

	     - резервное
	
	Бурый уголь Б2

	Способ доставки 
	
	автотранспорт

	Вместимость складов и емкостей
	т (м3)
	1100


Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);
- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;
- экспертное заключение по результатам экспертизы нормативов создания запасов топлива, выполненное ООО «Э - Визор».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	общий 
запас 
топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), 

ИНН 4213010025
	Бурый уголь
	2,164
	1,911
	0,253


Приложение № 28 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «УТС» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

На балансе ООО «УТС» г. Междуреченск находятся 4 котельные, работающие на каменном угле, подлежащие тарифному регулированию. Котельная № 12 функционирует 7272 часа, котельная № 4а-5а функционирует 7296 часов, остальные котельные функционируют 5808 часов и обеспечивают потребности подключенных потребителей в отоплении и горячем водоснабжении. В межотопительный период во время проведения ремонтных работ нагрузка котельной № 4а-5а переключается на котельную № 12 и наобо​рот. Часы работы тепловой сети от котельных 4а-5а, 12 благодаря перемычке  (в ТК-24 ) независимо от ремонта котельных  составляют 8424  часа.

Общая установленная мощность котельных ООО «УТС» на 2025 г. составила 61,7 Гкал/ч:

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	г. Междуреченск
	котельная 4а-5а
	Паровой
	ДКВР 20/13 №1
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №2
	1973
	11,4

	
	
	Паровой
	ДКВР 20/13 №3
	2014
	11,4

	
	котельная №12
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 1
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 2
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 3
	2024
	6,5

	
	
	Водогр.
	КВ-Р7,56-115 № 4
	2024
	6,5

	п. Камешок
	котельная 
п. Камешок
	Водогр.
	Е 1/9
	2008
	0,6

	
	
	Водогр.
	КВр-0,7 К
	2013
	0,6

	
	
	Водогр.
	Е 1/9
	2003
	0,6

	п. Ортон
	котельная №1 
п. Ортон
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35

	
	
	Водогр.
	НР-18
	2005
	0,35


Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2026 г.

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО «Управление тепловых систем», 
ИНН 4205369653 (Междуреченский городской округ)
	Каменный Уголь
	8,175
	7,058
	1,117


Приложение № 29 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным АО «Каскад-Энерго» г Анжеро-Судженск для утверждения нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Каскад-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции АО «Каскад-энерго».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива тепловой электростанции представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка тепловой электростанции;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на тепловой электростанции (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса топлива на тепловой электростанции (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы тепловой электростанции и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на тепловой электростанции (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на тепловой электростанции, выполненное ОАО «АЭЭ».
АО «Каскад-энерго» расположено в промышленной зоне города 
Анжеро-Судженск. В состав входят АО «Каскад-энерго» четыре цеха: котельный, турбинный, топливно-транспортный, электрический.

Котельный цех предназначен для производства пара и подогрева сетевой воды системы централизованного теплоснабжения. В цехе установлено 5 паровых котла Бийского котельного завода с номинальной проектной производительностью 25 т/час, давлением пара 13 кгс/см2 и температурой пара 270 0С. В цехе установлено 4 водогрейных котла Дорогобужского котельного завода и 1 водогрейный котел, изготовленный ООО «Кузбасстеплосервис», с номинальной проектной теплопроизводительностью 20 Гкал/час. В качестве топлива используются каменные рядовые угли марок ДР, ДРОК.

В турбинном цехе установлено 2 турбоагрегата типа: ТГ3,5А/10,5 Р12/1,2 
ст. № 1; П-6-1,2/0,5 ст. № 2.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.11.2020 № 1062.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 

электростанции на 2026 год
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	АО «Каскад-Энерго», 

г. Анжеро-Судженск Кемеровской области- Кузбасса
	Уголь
	2,019
	1,488
	0,531


Приложение № 30 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго».
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса на котельной (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненное ОАО «АЭЭ».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.
В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Установленная тепловая мощность котельной составляет 37 Гкал/ч. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 28,334 Гкал/ч.
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельной на 2026 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск)
	Уголь
	3,516
	0,824
	2,692


Приложение № 31 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоресурс» село Малая Салаирка, Гурьевский муниципальный округ, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Теплоресурс» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненное ОАО «АЭЭ».
Предприятие эксплуатирует 13 котельных суммарной установленной мощностью 43,8 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32620 метров, средним диаметром 102 мм. Температурный график- 95/70 ºС.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельных на 2026 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива
 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Теплоресурс»

(Гурьевский муниципальный округ),

ИНН 4202042410
	каменный 

уголь
	5,988
	5,168
	0,820


Приложение № 32 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов создания запасов топлива на теплоисточнике Центральная ТЭЦ на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива. 
Приказом Минэнерго России № 1048 от 30.09.2022 согласован вывод из эксплуатации объектов диспетчеризации ТГ-3, ТГ-4 и ТГ-5 Центральной ТЭЦ. Таким образом Центральная ТЭЦ становится мощностью менее 25 МВт и нормативы утверждаются РЭК Кузбасса.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;
- схема котельной;
- копии паспортов котлов;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям предъявляемым Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.11.2020 № 1062. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	Эксплуатацион-ный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «ЭнергоТранзит» 

(теплоисточник Центральная ТЭЦ)

(г. Новокузнецк)

ИНН 5406603432
	Каменный уголь
	3,692
	1,451
	2,241

	
	Мазут
	1,841
	0,681
	1,160


Приложение № 33 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «УКиТС» г. Гурьевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «УКиТС» на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «УКиТС» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Предприятия.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненное ООО «ТЭС».

Основным видом деятельности Предприятия является оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению граждан, проживающих в жилищном фонде города и юридических лиц.

На балансе предприятия находятся 8 котельных, 3 центральных тепловых пункта (бойлерные), 43,2 км тепловых сетей. Центральная часть города получает тепло от бойлерных №1,2,3; которые оборудованы пластинчатыми теплообменниками. Пар поступает с котельной ОАО «ГМЗ». Основное топливо - уголь марки ДР, Караканского угольного разреза. В котельных установлено 18 котлов:

Котельная №1 Горнорудного района: КВТС-6,5 - 1 шт., КВР- 7,5-2 шт., КВм-4,0КБ - 1шт. (котел КВм-4,0КБ - 1шт. используется только в межотопительный период). Котельная работает по двух контурной системе, 1ыи контур котел-теплообменник-котел, 2ой контур теплообменники - потребитель - теплообменники, назначение - обеспечение отопления и горячего водоснабжения потребителю. Механическая углеподача, включающая дробилку т. СМД-108М, конвейер подачи угля - УСУ-1,25, бункера запаса угля, ПМЗ и шнековые питатели для подачи топлива в котел, шлакозолоудаление непрерывного действия.

Описание технологического процесса котельной "Горнорудной":

Процесс происходит с подготовки топлива (угля). Производится погрузка топлива в приемный бункер и через дробилку осуществляется подготовка фракции необходимого размера 0 20-25 мм. Далее уголь подается скребковым конвейером в бункера котлов. С угольного бункера котла, уголь шнековым питателем подается в топку котла, где происходит процесс сжигания угля.

Исходная вода из скважин подается в баки-аккумуляторы 2шт. (объемом по 50м3), затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в бак-накопитель объемом 100 м3, для подпитки водой второго контура.

Также с фильтров, вода подается в бак - накопитель для подпитки первого контура, объемом 3 м3. С котлов нагретая вода первого контура проходит через теплообменники, нагревает теплоноситель второго контура и поступает в систему горячего водоснабжения и в систему теплоснабжения микрорайона "Горнорудный".

Котельная №2а СО Есенина КВм - 2,0 ТТ - 2шт., назначение - обеспечение отоплением потребителя (выработка и транспортировка теплоносителя по сетям). Механическая углеподача в котел с помощью топок ТШПМ и СКИПового подъемника угля обеспечивающего подачу угля в бункер ТШПМ, но загрузка на СКИП производится вручную.

Котельная №2б ГВС Есенина: КВр - 0,8ТТ - 1шт, КВр - 0,8К - 1шт, котлы с ручной подачей топлива. Режим работы круглогодичный с остановкой 14 суток для проведения ремонта и подготовке к подаче теплоносителя на следующий период. Назначение - обеспечение горячего водоснабжения потребителю.

Котельная №3 пер. Больничный: КВр - 1,25 — 1шт., КВр - 1,28 — 1шт с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.

Котельная №4 школы №10: КВр-0,4-2шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.

Котельная №5 школы №15: КВр-0,175-2 шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.

Котельная №7 p-он Мичурина: КВр-0,8- З шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.

Котельная №8 очистные сооружения: КВр-0,35- 1шт. (переустановлен в 2017году с котельной №2б гвс м-на Есенина), с ручной подачей топлива. Назначение-обеспечение отоплением (в зимний период) потребителя.

Расход тепла на собственные нужды отопления принят по данным карт аттестации рабочих мест (протоколы измерения фактического микроклимата, объемы помещений).

Качество угля определяется на основании предоставляемых удостоверений качества от поставщика.

Контроль расхода угля на предприятии, производится следующим образом: уголь доставляют с угольного разреза автомобильным транспортом на центральный склад хранения угля.

Центральный угольный склад огорожен сплошным забором, оснащен
видеонаблюдением и охраной. Погрузка угля с центрального склада предприятия, для доставки с основного склада на остальные котельные, осуществляется собственным автотранспортом, в обязательном присутствии и сопровождении ответственного лица за доставку. В целях контроля количества остатков угля, раз в квартал проводится маркшейдерский обмер.

В наличии имеются:

для погрузочных работ два фронтальных погрузчика ТО - 30, В - 140;
для перевозки автомобили ЗИЛ ММЗ-554 -2шт, КАМАЗ 53-10 -1шт.

Котельные оснащены небольшими угольными складами либо в помещениях, либо огороженных забором при здании котельной, где уголь находится под присмотром работников котельных. Все котельные оснащены телефонной связью, работающий персонал обучен и проинструктирован. Составом ИТР и АУП проводится объезд котельных в любое время суток, с целью контроля за соблюдением температурного графика, предотвращения хищения угля и поддержания порядка.

На всех котельных установлены регистраторы параметров теплоносителя ВЗЛЕТ с возможностью просмотра с рабочих мест АУП (объем хранения информации до 30 суток).

Справка о вместимости угля на угольном складе прилагается.

Все котельные работают на твердом топливе - уголь марки Др, характеристика
сжигаемого топлива приведена в справке о фактических поставках топлива за 2022-2024 гг.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельных на 2026 год

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО «Управление котельных и тепловых сетей», ИНН 4204007393 (Гурьевский городской округ),
	Каменный уголь
	4,119
	0,589
	3,530


Приложение № 34 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «КОТК» (г. Киселевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «КОТК» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.
Краткая техническая характеристика предприятия
ООО «КОТК» обслуживает 12 котельных установленной 
мощностью 95,832 Гкал/ч и 1 ЦТП. Производство и реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения является основным видом деятельности предприятия.

Технические характеристики оборудования отопительных котельных 
ООО «КОТК» (г. Киселевск)

	№ котла
	Марка котлов
	Мощность котла, Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1

	1
	НР-18
	1,11
	2005

	2
	НР-18
	1,11
	2004

	3
	НР-18
	1,11
	2008

	Котельная №36

	1
	НР-18
	1
	2007

	2
	НР-18
	1
	2007

	3
	НР-18 
	1
	2006

	4
	НР-18 
	1
	2009

	Котельная №15а

	1
	THH-Uve 8000 №1
	6,9
	2011

	2
	THH-Uve 8000 №2
	6,9
	2011

	3
	THH-Uve 8000 №3
	6,9
	2011

	Котельная №10

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18 
	0,8
	2005

	3
	НР-18 г/в
	0,8
	2007

	4
	КВр-0,23
	0,2
	2014


	1
	2
	3
	4

	Котельная №2

	1
	НР-18
	0,876
	2004

	2
	НР-18
	0,876
	2004

	3
	НР-18 
	0,876
	2005

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2005

	6
	НР-18
	0,876
	2007

	7
	НР-18 г/в
	0,876
	2007

	8
	НР-18 г/в
	0,876
	2006

	Котельная №38

	1
	НР-18
	0,8
	2005

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	3
	НР-18
	0,8
	2006

	4
	НР-18
	0,9
	2010

	5
	НР-18
	0,8
	2007

	Котельная №9

	1
	НР-18 г/в
	1
	2006

	2
	НР-18 г/в
	1
	2004

	3
	НР-18 г/в
	1
	2004

	4
	НР-18
	1
	2005

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	7
	НР-18 
	1,6
	2001

	8
	НР-18 
	1,6
	2000

	9
	НР-18 
	1,6
	2000

	Котельная №30

	1
	НР-18
	1,2
	2007

	2
	НР-18
	1,2
	2006

	3
	НР-18 
	0,876
	2004

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2007

	6
	НР-18
	1,2
	2006

	7
	НР-18 
	0,876
	2007

	Котельная 46а

	1
	КWZ-2000 №1
	1,72
	2007

	2
	КWZ-2000 №2
	1,72
	2007

	3
	КWZ-2000 №3
	1,72
	2007

	4
	КWZ-2000 №4
	1,72
	2007

	5
	КWZ-2000 №5
	1,72
	2007


	1
	2
	3
	4

	Котельная №5

	1
	КВр-1,16
	1
	2011

	2
	КВр-1,16
	1
	2011

	3
	КВр-0,39
	0,34
	2013

	Котельная №8а

	1
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	2
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	3
	КВ-Р-4,65-115
	4
	2025

	Котельная №37

	1
	КВр-1,45 №1
	1,25
	2014

	2
	КВр-1,45 №2
	1,25
	2014

	3
	КВр-1,45 №3
	1,25
	2020

	4
	КВр-1,45 №4
	1,25
	2012

	5
	КВр-1,45 №5
	1,25
	2011

	6
	КВр-1,45 №6
	1,25
	2020

	7
	КВр-1,45 №7
	1,25
	2020

	8
	НР-18 №8
	1
	2009

	9
	НР-18 №9
	1
	2005

	10
	НР-18 №10
	1
	2007

	11
	НР-18 №11
	1
	2007


Система теплоснабжения закрытая, отопительный период 242 дня, температурный график работы тепловых сетей 95/70 ºС. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 105 дней.
Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «КОТК» на 2026 год;

- экспертное заключение ООО «Госэнерготариф» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов создания запасов топлива на котельных 
ООО «КОТК» на 2026 год.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377. Однако учитывая корректировку норматива удельного расхода топлива, специалисты скорректировали норматив создания запасов топлива.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

на 1 октября 2025 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023156
	Каменный уголь
	7,773
	7,680
	0,093


Приложение № 35 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МП «Исток» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МП «Исток» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МП «Исток» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных МП «Исток».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятию распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Киселевска от 03.07.2019 № 410-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. 

В состав переданного имущества входят котельные №№ 19, 34 (ЦТП), 33, 34 
г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 04.12.2020 № 810-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная №50 г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 31.10.2022 № 916-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная Гидроузел г. Киселевска.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 26.12.2023 № 1013-р передано имущество на праве хозяйственного ведения. В состав переданного имущества входит котельная 49 г. Киселевска.

А так же тепловые сети от данных котельных протяженностью 36,2435 км в двухтрубном исчислении.

Температрный график работы тепловых сетей 110/70°С котельные №№ 19, 34 (открытый водоразбор), котельная № 33 115/70 °С (открытый водоразбор), котельная № 34 (ЦТП) 110/70 °С (закрытый водоразбор), №50 95/70 °С (открытый водоразбор), котельная Гидроузел, №49 - 95/70 °С (закрытый водоразбор)

В эксплуатации находятся 6 котельных и 2 тепловых пункта, имущество передано предприятию на праве хозведения.

Котельные работают на твердом топливе, каменном угле марки ДГр, влажность - 21%, зольность -16,5%, низшая теплота сгорания 4999 ккал/кг. Топливо от поставщиков поступает на открытые склады котельных, кроме котельной №34 – закрытый угольный склад.

В котельных эксплуатируется 8 паровых котлов: КЕ 10/14С -  4шт, ДКВР 10/13 - 4шт., а также 8 водогрейных котла: КВ-ТС-20 150П – 2шт, НР18 – 4 шт, КВр-0,93 – 2 шт.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	МП «Исток» (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023572
	Каменный уголь
	11,068
	1,522
	9,546


Приложение № 36 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Краткая техническая характеристика ЭСО:

Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная.

В котельной уставлено 4 котла КВТС-20 с паспортной производительностью 20 Гкал/час. Суммарная паспортная мощность 
котельной 80 Гкал/час.

Присоединенной нагрузкой являются:

- Бойлерная поселка шахты «Березовская»;

- Обогатительная фабрика «Северная»;

- Калориферная установка ВДК;

- Административно- бытовые комбинаты шахты «Березовская» и исполнительного аппарата компании;

- Производственные объекты промышленной площадки шахты «Березовская».

Между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и АО «Северо- Кузбасская энергетическая компания» существуют договорные отношения на поставку тепловой энергии в горячей воде. Объем поставки тепловой энергии составляет 50 000 Гкал/год. Параметры теплоносителя – температурный график 135/70, расход теплоносителя – 200м3/ч. Расчет за поставку отпущенной тепловой энергии производится на основании коммерческого прибора учета, установленного в ТП-2 (граница раздела эксплуатационной ответственности).

Основным топливом для котельной шахты является энергетический уголь марок Д, Др, Дгр, резервного топлива нет. На уголь имеются сертификаты. Топливо поступает на котельную шахты железнодорожным транспортом. Источником водоснабжения являются очистные сооружения шахты, скважина водозабора шахты, и вода со скважин АО «СКЭК», поставляемая на основании договора поставки воды.

В состав теплоэнергетического оборудования котельной входят:

· Водогрейные котлы КВТС-20 – 4 шт.

· Дымосос ДН-17 – 4 шт.

· Дутьевые вентиляторы ВДН-15 – 4 шт.

На всех котлах КВТС-20 в 2020 году были проведены режимно-наладочные испытания. 

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

тыс. т.

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Вид топлива
	ННЗТ
	Нормативы создания запасов топлива 

на 1 октября 

	
	
	
	ОНЗТ
	в т.ч. НЭЗТ

	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Березовский городской округ), ИНН 4250005979
	Каменный уголь
	0,865
	3,364
	2,498


Приложение № 37 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных. 
В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовые котельные в 
г. Новокузнецке. 

Котельные МП «ГУЖКХ» находятся по следующим адресам:

652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 56а;

652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 1В.

Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.

Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75Гкал/ч.

Параметры теплоносителя (вода):

котловой контур – 110/80° С;

сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.

Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.

	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	Котельная Авиаторов, 56а
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №1
	2012
	4,4

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №2
	2012
	4,55

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №3
	2012
	4,44

	Котельная Авиаторов, 1В
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №1
	2019
	2,61

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 18*6 №2
	2019
	2,14

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №3
	2019
	2,61


В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8350 Гкал/кг.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;
- схема котельной;
- копии паспортов котлов;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Предприятием рассчитан только ННЗТ, при этом расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии отсутствует.

Экспертами произведен расчет НЭЗТ в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	Эксплуатацион-ный запас
	Неснижае-мый запас

	МП «ГУЖКХ» 
(г. Новокузнецк), 
ИНН 4253026631
	Дизельное
	1,309
	1,123
	0,186


Приложение № 38 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «УК «ЖилКомплекс» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2026 г.

	
	
	Общий 

запас

 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО «УК «ЖилКомплекс» 
(г. Мыски), ИНН 4214039965
	Каменный Уголь
	3,193
	2,378
	0,815


Приложение № 39 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ГБУЗ ККЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий) 
для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 ГБУЗ ККЦОЗШ (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной. 

Краткая техническая характеристика предприятия
Предприятие обслуживает одну котельную мощностью 19,85 Гкал/ч. 
В котельной установлено 3 котла БКР-100 (1990 года) и один БКР-50 (1990 года). На всех котлах предприятия проведены режимно-наладочные испытания. 
На балансе предприятия находится сеть протяженностью 2 482 м в двухтрубном исчислении, из трубопровода на общие нужды 1 207 м, трубопровод на производственные нужды 307 м, трубопровод на нужды сторонних потребителей 968 м. Предприятие осуществляет теплоснабжение по графику 130/70 0С на нужды отопления и горячего водоснабжения, также у предприятия есть сети, которые осуществляют работу по графику 95/70 0С. 

Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива 
на котельной представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копию Устава;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика 
и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристику применяемого топлива;

- структуру отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительную записку к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных 
на 2026 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ГБУЗ ККЦОЗШ (Ленинск-Кузнецкий городской округ), 
ИНН 4212007870
	Каменный уголь
	5,194
	4,919
	0,275


Приложение № 40 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «ЖКХ Тамбар» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных. 

В настоящее время ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в с. Тамбар, с. Большепичугино, с. Серебряково, с. Большой Барандат. 

Котельная № 15 расположена в с. Тамбар Тисульского муниципального округа. В котельной установлено три водогрейных котла ВСКЗ-ПРОМ 600 
(0,516 Гкал/ч), ВСКЗ-ПРОМ 800 (0,676 Гкал/ч),  КВр-1,16, мощностью 1,16 МВт 
(1 Гкал/ч). Общая мощность котельной 2,192 Гкал/ч. 
Котельная № 16 расположена в д. Большепичугино Тисульского муниципального округа.. В котельной установлен 1 водогрейный котел ВСКЗ-Плюс 65 кВт (0,056 Гкал/ч).

Котельная базы основного производства расположена в с. Тамбар Тисульского муниципального округа. В котельной установлен 1 водогрейный котел марки ВСКЗ-Плюс 110 кВт (0,095 Гкал/ч). 

Котельная № 28 расположена в с. Большой Барандат Тисульского муниципального округа. В котельной установлено 2 водогрейных котла марки КВр-0,6 и КВр-0,93 суммарной мощностью 1,53 МВт (1,32 Гкал/ч).

Котельная № 38 расположена в с. Серебряково Тисульского муниципального округа. В котельной установлено 2 водогрейных котла марки ВСКЗ-ПРОМ 400 (0,343 Гкал/ч) и КВр-0,81 (0,697 Гкал/ч) суммарной мощностью 1,04 Гкал/ч.

Все котельные находятся в собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Тисульского муниципального округа.
На всех котельных в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь марки 2БР. 

Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Система горячего водоснабжения - закрытая.

Низшая теплота сгорания топлива составляет 3600 ккал/кг. Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении по предприятию составляет 1 932 м, в т.ч.:

от котельной № 15 с. Тамбар – 1 319 м;

от котельной № 16 с. Большепичугино -50 м;

от котельной базы основного производства - 42 м;

от котельной № 28 с. Большой Барандат - 296 м.
от котельной № 38 с. Серебряково - 225 м.

Прокладка трубопроводов выполнена в подземном и надземном исполнении.

Глубина заложения подземных трубопроводов – 1,8 м.

В качестве теплоизоляционного материала используются минераловатные маты. 
Система горячего водоснабжения во всех случаях - закрытая.
В качестве основного вида топлива используется бурый уголь марки 2БР. Низшая теплота сгорания топлива составляет 3600 ккал/кг.

Вместимость угольных складов на котельных ООО «ЖКХ Тамбар»

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип склада
	Площадь
	вместимость складов, т

	
	
	
	
	имеющаяся
	необходимая 

	с. Большой Барандат
	котельная №28
	открытый
	100
	60
	163

	д. Серебряково
	котельная №38
	открытый
	100
	60
	71

	с. Тамбар 
	котельная №15
	закрытый
	96
	100
	320

	д. Большепичугино
	котельная №16
	закрытый
	36
	15
	22

	с. Тамбар
	котельная базы основного производства
	открытый
	40
	20
	35

	Всего
	372
	255
	610


На предприятии имеются угольные склады для приема угля (площадки) на прием 610 тонн угля. Остальное топливо хранится на складах поставщика угля.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 2026 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 

запас

	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар», ИНН 4243006153
	Бурый уголь
	0,573
	0,494
	0,079


Приложение № 41 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МКП ММО «Ресурс» Мариинский муниципальный округ, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных 
МКП ММО «Ресурс» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МКП ММО «Ресурс» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительная записка по котельным, подведомственным организации;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ОАО «АЭЭ».

Предприятие эксплуатирует 14 водогрейных котельных, расположенных на территории Мариинского муниципального округа. Схема теплопроводов двухтрубная, тупиковая, работающая по температурному графику 95/70 градусов. Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 23907 метров. Летнее горячее водоснабжение отсутствует.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельных на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на 
котельных на 2026 год

	
	
	
	
	тысяч тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива

 на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	МКП ММО «Ресурс»

Мариинский муниципальный округ
	Бурый уголь
	3,198
	2,741
	0,457


Приложение № 42 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «СТК» г. Киселевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «СТК» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «СТК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «СТК».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительную записку по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

ООО «СТК» города Киселевска осуществляет выработку и передачу тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов района Красный камень и 3-го гидроузла, объектов социально культурного назначения, а также других потребителей. 

На балансе предприятия находятся котельные №3, №7, а также центральный тепловой пункт.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО «Сибирская тепловая компания» (Киселевский городской округ), ИНН 4223104900
	Каменный угол
	8,114
	1,152
	6,962


Приложение № 43 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия 
на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия. 
Краткая техническая характеристика ЭСО

В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий. 
В качестве основного топлива на котельных используется кузнецкий уголь марки ДР, резервное топливо не предусмотрено. Топливо поставляется по договору, заключенному с ОАО «Кузбасская Топливная Компания» на площадку для хранения (ИП Ануфриев). По мере необходимости топливо автотранспортом доставляется на угольные склады, находящиеся на территории котельных. 
На 9 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Юргинские котельные». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная. 

Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.

График отпуска тепловой энергии от котельных - 95/70оС.

Система теплоснабжения – открытая.

На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети. 

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

- обоснование и расчет ННЗТ;

- обоснование и расчет НЭЗТ;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- расчет норматива создания общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:
Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 

	
	
	общий 
запас 
топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	 ООО «Юргинские котельные», (Юргинский городской округ), ИНН 4230032075
	Каменный уголь
	1,749
	1,318
	0,431


Приложение № 44 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год

тыс. т.

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «Ресурс-Гарант» (Тисульский муниципальный округ), ИНН 4213010240
	Бурый уголь 
	4,612
	4,055
	0,557

	2
	ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (Тисульский муниципальный округ), 
ИНН 4213010025
	Бурый уголь 
	2,164
	1,911
	0,253

	3
	ООО «Управление тепловых систем» (Междуреченский городской округ), 
ИНН 4205369653
	Каменный уголь
	8,175
	7,058
	1,117

	4
	АО «Каскад-Энерго» (Анжеро-Судженский городской округ),

ИНН 4246003760
	Каменный уголь
	2,019
	1,488
	0,531

	5
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченская котельная (Междуреченский муниципальный округ),

ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	3,516
	2,692
	0,824

	6
	ООО «Теплоресурс» (Гурьевский муниципальный округ), 
ИНН 4202042410
	Каменный уголь
	5,988
	5,168
	0,820

	7
	ООО «ЭнергоТранзит» 
(теплоисточник Центральная ТЭЦ) (г. Новокузнецк)

ИНН 5406603432
	Каменный уголь
	3,692
	1,451
	2,241

	
	
	Мазут
	1,841
	0,681
	1,160


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
(Гурьевский городской округ) 
ИНН 4204007393
	Каменный уголь
	4,119
	3,530
	0,589

	9
	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания», (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023156
	Каменный уголь 
	7,680 
	7,773 
	0,093 

	10
	МП «Исток» (Киселевский городской округ), 
ИНН 4211023572
	Каменный уголь
	11,068
	9,546
	1,522

	11
	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Березовский городской округ), ИНН 4250005979
	Каменный уголь
	3,364
	2,498
	0,865

	12
	МП «ГУЖКХ» (Новокузнецкий городской округ), 
ИНН 4253026631
	Дизельное
	1,309 
	1,123 
	0,186 

	13
	ООО «УК «ЖилКомплекс» 
(г. Мыски), ИНН 4214039965
	Каменный уголь
	3,193
	2,378
	0,815

	14
	ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), 
ИНН 4212007870
	Каменный уголь 
	5,194 
	4,919 
	0,275 

	15
	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар», ИНН 4243006153
	Бурый уголь
	0,573
	0,494
	0,079

	16
	МКП ММО «Ресурс» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4213012417
	Бурый уголь 
	3,198
	2,741
	0,457

	17
	ООО «Сибирская тепловая компания» (Киселевский городской округ), 
ИНН 4223104900
	Каменный угол
	8,114
	6,962
	1,152

	18
	ООО «Юргинские котельные», (Юргинский городской округ), ИНН 4230032075
	Каменный угол
	1,749
	1,318
	0,431


Приложение № 45 к протоколу № 83
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 11.11.2025
Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Беловопромжелдортранс» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях                  ООО «Беловопромжелдортранс», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).
Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.
Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Минэкономразвития России от 22.09.2023. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2023 года и период регулирования 2024 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ)  на 2024 год (ИПЦ 107,2%), индекс ИЦП по производству нефтепродуктов на 2024 год 107,7 (ИЦП 107,7%), индекс ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха на 2024 год 105,6 (ИЦП 105,6%).

При расчете тарифа использовался метод экономически обоснованных затрат в соответствии с п.3.1. Методических рекомендаций № 139.
Основная деятельность ООО «Беловопромжелдортранс»:

1. Перевозка грузов железнодорожным транспортом, а также перемещение железнодорожных вагонов от приемо-сдаточных путей станций железных дорог до погрузочно-разгрузочных фронтов грузоотправителей (грузополучателей) до приемо-сдаточных путей, расстановка и перемещение вагонов по фронтам погрузки (выгрузки);

2. Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Станция примыкания ЦОФ
Объемы транспортных услуг по предложению организации в соответствии с протоколами согласования с потребителями специалист РЭК предлагает принять в следующих объемах:
Объемы услуг потребителя АО «Центральное» (занимается обогащением угля) приняты в расчет по предложению организации на период регулирования в соответствии с представленными протоколами согласования: на перевозку грузов в размере 8685 тыс. ткм. (том 12 стр.3), на маневровую работу локомотива в размере 480 локомотиво-часов (том 1 стр.170), на отстой подвижного состава в размере 480000 вагоно-часов (том 1 стр.169).
Длина железнодорожных путей по ст. ЦОФ 4,973 км (4,74 км на деревянных шпалах, 0,23 км на железобетонных шпалах). Количество стрелочных переводов по ст. ЦОФ 13 шт. Количество локомотивов 2 шт. ТЭМ 2 (№ 370, № 7805).

 В организации ведется раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по видам оказываемых услуг.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период, заявленная организацией по регулируемым транспортным услугам, составляет 93215 тыс. руб.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов ООО «Беловопромжелдортранс» материалов, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

 1. Расходы на оплату труда организация предлагает принять в сумме 31126 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 28383 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 734 тыс.руб., на отстой подвижного состава 2008 тыс.руб. 

Расходы на оплату труда, налоги и сборы с фонда оплаты труда   основного производственного персонала в соответствии с пунктом 4.3 Методических рекомендаций  рассчитываются  в соответствии с приложением № 1 к Методическим рекомендациям, и включают   затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Для подтверждения затрат организацией представлены: расчет затрат на оплату труда, штатные расписания, данные бухгалтерского учета, статотчетность, форма 4-ФСС.

Численность прямого производственного персонала организация предлагает принять согласно штатному расписанию в количестве 35 ед., в том числе по услугам:

перевозка по ст. ЦОФ – 32 ед.,

маневровая работа локомотива – 1 ед., 

отстой подвижного состава – 2 ед. 

Специалист РЭК предлагает на период регулирования принять численность по предложению организации в количестве 35 ед., в том числе:

перевозка по ст. ЦОФ в количестве 32 ед.,

маневровая работа локомотива – 1 ед., 

отстой подвижного состава – 2 ед.

Среднемесячную заработную плату организация предлагает принять в размере 74109 руб. Среднемесячную заработную плату специалист РЭК предлагает принять в размере 74109 руб. по предложению организации.  

Таким образом, специалист РЭК предлагает принять расходы по оплате труда в размере 31126 тыс.руб. по предложению организации, из них на перевозку по ст. ЦОФ 28383 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 734 тыс.руб., на отстой подвижного состава 2008 тыс.руб. 
2. Расходы на налоги и сборы с фонда оплаты труда организация предлагает принять в сумме 9820 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 8955 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 232 тыс.руб., на отстой подвижного состава 634 тыс.руб.
Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях уведомление о страховом тарифе (30,4% с января 2025), 4-ФСС, расчет отчислений в социальные фонды, фонды риска. Для нескольких категорий работников по результатам проведенной специальной оценки условий труда применяются дополнительные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Затраты специалист предлагает принять в размере 9820 тыс.руб., процент отчислений составил 31,5% от фонда оплаты труда, из них на перевозку по ст. ЦОФ 8955 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 232 тыс.руб., на отстой подвижного состава 634 тыс.руб.
3. Расходы на резерв на выслугу лет организация предлагает принять в сумме 1952 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 1780 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 46 тыс.руб., на отстой подвижного состава 126 тыс.руб.
В соответствии с учетной политикой организации, должен создаваться резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет, начислять который следует согласно положению о выслуге лет. Организацией представлен анализ счета 96 за 2024, сметный плановый расчет процента отчислений в резерв на выслугу лет на 2025 год. Сумма резерва на выслугу лет рассчитывается как 6,27% от фонда оплаты труда. 

Специалист РЭК предлагает принять затраты на резерв на выслугу лет по предложению организации в размере 1952 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 1780 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 46 тыс.руб., на отстой подвижного состава 126 тыс.руб.
4. Расходы на резерв на оплату отпусков организация предлагает принять в размере 4498 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 4101 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 106 тыс.руб., на отстой подвижного состава 290 тыс.руб.
В соответствии с учетной политикой организации, должен создаваться резерв на предстоящую оплату отпусков. 

Организацией представлен анализ счета 96 за 2024, сметный плановый расчет процента отчислений в резерв на отпуск на 2025 год. Сумма резерва на оплату отпусков рассчитывается как 14,45% от фонда оплаты труда. 

Специалист РЭК предлагает принять затраты на резерв на оплату отпусков в размере 1952 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 1780 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 46 тыс.руб., на отстой подвижного состава 126 тыс.руб.
5. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять в сумме 13034 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 12726 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 307тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

В составе расходов на топливо, расходуемое на эксплуатационные

нужды железнодорожного транспорта, принимается стоимость всех видов

топлива (бензина, дизельного топлива, мазута, газа, масел, нефти и т.д.).

Расход топлива по службе подвижного состава включается в пределах норм, разработанных и утвержденных субъектом регулирования, на основе контрольных замеров, объективно учитывающих их зависимость от технического  состояния  каждого  тепловоза  и  особенности  работы  на  конкретном  участке, а также на основе данных анализа фактического расхода топлива за предыдущий отчетный период.  

Для подтверждения затрат организацией представлено: расчет затрат на топливо и смазочные материалы, приказы о нормах расхода топлива, ОСВ по счету 10.3, счет-фактуры на покупку ГСМ, договор, акты на списание ГСМ.

Расход топлива принимается по факту отчетного периода в пересчете на объем перевозки с учетом изменения на период регулирования. Цена топлива принимается по факту отчетного периода с индексом ИЦП Минэкономразвития России на производство нефтепродуктов 95,8% на 2025 год. Количество смазочных материалов принимается, согласно Методическим рекомендациям в размере 4% от количества дизтоплива.

Расчет на топливо по ст. ЦОФ представлен в таблице:

[image: image1.emf]Декларируемый 

период по 

расчету БПЖТ

Декларируемый 

период по расчету 

РЭК

2025 2025

1 2 3 6 6

1

Расход дизтоплива, всего т 181,64 181,64

2

Цена 1 тонны дизтоплива 

(без НДС)

руб. 69,26 58,11

Цена ДТ принята в размере фактической цены ДТ 

по ст ГРЭС в 2024 с ИЦП МЭР 95,8% на 2025

3

Стоимость дизтоплива, 

всего

тыс.руб. 12 580 10 556

4

Расход смазочных 

материалов, всего

т 5,12 5,12

5

Цена 1 т смазочных 

материалов (без НДС)

руб. 88,65 86,01

Цена принята в размере фактической цены 

смазочных по ст ГРЭС в 2024 с ИЦП МЭР 95,8% 

на 2025

6

Стоимость смазочных

материалов, всего

тыс.руб. 454 440

Итого:

тыс.руб.

13 034 10 996

Справочно : 

7

Объем перевозок  тыс.тн 2 160,0 2 160,0

обоснование отклонений

на путях необщего пользования 

ООО "Беловопромжелдортранс" по ст.ЦОФ

Расчет затрат на дизельное топливо и смазочные материалы

№

п/п

Статьи затрат Ед. изм.


Итого, затраты на топливо и горюче смазочные материалы специалист РЭК предлагает принять в размере 10996 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 10736 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 259 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
6. Расходы на аренду основных средств организация предлагает принять в сумме 687 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 687 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 0 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
Организацией представлены договоры аренды участка железнодорожного пути необщего пользования протяженностью 200м.  и стрелочного перевода №1. 
В соответствии с Методическими рекомендациями экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа по основным средствам, непосредственно участвующим в процессе оказания транспортных услуг, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налога на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника. 
Согласно представленным договорам аренды участка железнодорожного пути необщего пользования протяженностью 200м.  и стрелочного перевода №1, суммы «ОХР», «ФОТ», «Накладных» и «Рентабельности» в составе арендной платы экономически не обоснованы, проверить состав данных затрат на предмет экономической обоснованности и правильности отнесения не представляется возможным. Затраты принимаются РЭК Кузбасса только в части амортизации.
Таким образом, расходы на аренду основных средств РЭК Кузбасса предлагает принять в сумме 6 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 6 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 0 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
7. Материальные расходы организация предлагает принять в сумме 3849 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 3759 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 91 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
 В соответствии с пунктом 4.7 материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям, расшифровки материальных расходов и подтверждающие с/ф за 2024 год. 

Затраты специалист РЭК предлагает принять по предложению организации на период регулирования в размере 3849 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 3759 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 91 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
8. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме 8120 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 7929 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 192 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъемочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;  

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д. 

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

 сметы затрат на проведение ремонтных работ.  
Расчет затрат произведен в рамках текущего содержания ТЭМ 2 - 2 ед., Путь - 4,973 км, Стрелочный перевод -13 ед., рабочий парк путевых машин - 3 ед.
Затраты на ремонты путей и стрелочных переводов принимаются в соответствии со среднесетевыми нормами расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства № С-1386у.

Расчет затрат на ремонты с обоснованием отклонений изложен в таблице:

[image: image2.emf]Основание для 

включения суммы затрат

объем 

работ

стоимос

ть

объем 

работ

стоимос

ть

объем 

работ

стоимо

сть

объем 

работ

стоимость

объем 

работ

стоимост

ь

объем 

работ

стоимо

сть

1 2 3 16 17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 21

1

Количество локомотивов, 

подлежащих ремонту  (по видам 

ремонтов и сериям локомотивов)

т.руб 100 3 075 356 2 909 167 100 3 075 356 2 909 167

1.1

Запасные части на локомотивы 

серии ТЭМ 2, ТЭМ -18  - всего :

98 2 332 98 2 332 98 2 332 98 2 332

Нормативный расчет

ТО-всего  рем 95 1 332 95 1 332 95 1 332 95 1 332

ТО-2 75 558 75 558 75 558 75 558

ТО-3 20 774 20 774 20 774 20 774

ТР-всего  рем 3 1 000 3 1 000 3 1 000 3 1 000

ТР-1 2 242 2 242 2 242 2 242

ТР-2 1 758 1 758 1 758 1 758

КР-всего  рем

1.2.2 ТЭМ-2 №7805 47 1 616 47 1 616 47 1 374 47 1 374

ТО-всего  45 616 45 616 45 616 45 616

ТО-2 36 268 36 268 36 268 36 268

ТО-3 9 348 9 348 9 348 9 348

ТР-всего  2 1 000 2 1 000 2 758 2 758

ТР-1 1 242 1 242 1 1

ТР-2 1 758 1 758 1 758 1 758

КР-всего 

1.2.3 ТЭМ-2У №370 51 837 51 837 51 837 51 837

ТО-всего  50 716 50 716 50 716 50 716

ТО-2 40 290 39 290 40 290 39 290

ТО-3 10 426 11 426 10 426 11 426

ТР-всего  1 121 1 121 1 121 1 121

ТР-1 1 121 1 121 1 121 1 121

ТР-2

КР-всего 

КР-всего 

1.3

Запасные части на локомотивы ( 

аккумуляторные батареи)

2,00 576 2 576 2,00 576 2 576

Нормативный расчет

1.4

Прочие материалы (Текущее 

содержание локомотивов)

т.руб

1.5Содержание локомотивов (услуги) т.руб 167 167 167 167

ТО основных средств(сч20) т.руб 24 24 24 24

Прочие услуги по текущему  т.руб 127 127 127 127

Расходы на пожарную охрану ( сч 20) т.руб 16 16 16 16

2

Текущее содержание ж/д   пути и 

стрелочных переводов в т.ч.

т.руб 18 4 875 92 4 875 18 1 941 92 1 941

Жд пути  т.руб 4,97 829 28 829 4,97 819 28 819

Стрелочных перевоводов  т.руб 13,00 4 046 64 4 046 13,00 1 122 64 1 122

3

Ремонт и эксплуатацию путевой, 

тракторно-бульдозерной  и 

автотранспортной техники 

т.руб 105 105 105 105

Текущее содержание  путевой 

техники:

т.руб 105 105 105 105

Запчасти к путевой техники т.руб 105 105 105 105

Нормативный расчет

4

Ремонт и эксплуатация устройств 

сигнализации и связи

т.руб 66 66 66 66

Стандартизация ,ревизия,поверка 

оборудования(сч20)

т.руб 66 66 66 66

Нормативный расчет

5

Прочие затраты на содержание и 

ремонт

т.руб

Расходы на ремонт зданий(сч20) 

в том числе:

т.руб

Отделочные работы в здании  т.руб

Итого: 8 120 7 888 232 5 187 4 954 232

расчет в соотвесттвии со 

среднесетевыми нормами 

расхода материалов и 

изделий на текущее 

содержание, планово-

предупредительную 

выправку, ремонт пути и 

других устройств 

путевого хозяйства № С-

1386у



Расчетный период 2025 г РЭК

 ст.ЦОФ

всего

в том числе

хозспособ подряд

всего

в том числе

хозспособ подряд

№

п/п

Перечень работ

ед. 

изм.

Расчетный период 2025 г

 ст.ЦОФ


[image: image3.emf]Общая протяженность ж/д путей, км 4,973

Количество стрелочных переводов, шт 13

Норма 

расхода на 

1км / 1СП

Общий расход Общий 

расход

Цена за        

ед-цу руб (без 

НДС)

К инфляции на 

декларируемый 

период 

Цена за        

ед-цу с 

учетом 

инфляции

Сумма, 

руб.

1

Железнодорожные пути

1.1

Расход материалов для содержания ж/д путей на 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ (звеньевой путь )

Годовой объем ремонтов: км 0,234

Р-65 км 0,086

Р-75 км 0,148

1.2 Накладка переходная Р-50/Р-43

шт 2 0,172 0,172 9 167 1,058 9 698 1 668

1.3 Накладка переходная Р-65/Р-50

шт 2 0,296 0,296 10 000 1,058 10 580 3 132

1.4 Болт стыковой М27х160

тн 0,01026 0,001 0,001 133 333 1,058 141 067 124

1.5 Болт стыковой М27х160 в сборе

тн 0,01026 0,002 0,002 137 500 1,058 145 475 221

1.6 Шайба пружинная двухвитковая М22 для Р65

тн 0,00081 0,000 0,000 116 667 1,058 123 433 9

1.7 Шайба пружинная двухвитковая М22 для Р 75

тн 0,00081 0,000 0,000 116 667 1,058 123 433 15

1.8 Пружины тарельчатые для рельсовых стыков

шт 5 1,170 1,170 325 1,058 344 402

1.9 Подкладки для Р 65

тн 0,035 0,003 0,003 158 333 1,058 167 517 504

1.10Подкладки для Р 75

тн 0,035 0,005 0,005 158 333 1,058 167 517 868

1.11Клемма ПК

тн 0,00124 0,000 0,000 162 500 1,058 195 000

1.12Болты клемный в сборе

тн 0,01082 0,003 0,003 150 000 1,058 158 700

1.13Шайбы пружинные 2-витковые для клеммных болтов

тн 0,0084 0,002 0,002 116 667 1,058 123 433

1.14Болт закладной М22*175 в сборе

тн 0,01522 0,004 0,004 129 167 1,058 136 658

1.15Шайбы пружинные 2-витковые для закладных болтов

тн 0,00564 0,001 0,001 116 667 1,058 123 433

1.16Шайбы - скобы для изол. втулок

шт 18 4,212 4,212 173 1,058 183

1.17Втулка изолирующая ЦП-142

шт 57 13,338 13,338 13 1,058 13

1.18

Прокладка под рельс из резины или резинокорда для 

скрепления КБ

шт 130 30,420 30,420 78 1,058 83

1.19Прокладка подрельсовая ЦП-204

шт 65 15,210 15,210 104 1,058 110

1.20Шурупы путевой М24*170

тн 0,0112 0,003 0,003 116 667 1,058 123 433

1.21Шпалы ж/б

шт 2 0,468 0,468 3 208 1,058 3 394

1.22Балласт щебеночный

тн 27 6,314 6,314 917 1,058 970 6 124

1.23Электроды сварочные

тн 0,00009 0,000 0,000 150 000 1,058 158 700 3

1.24Рельсы типа Р 65 при длине 12.5 м 

тн 0,000 115 000 1,058 121 670 0

1.24

Рельсы типа Р 65 при длине 25 м  (дефектная ведомость)

тн 0,000 115 000 1,058 121 670 0

1.25Накладки АпАТэк

комп 1,00 0,234 0,234 20 000 1,058 21 160 4 951

1.26Стыковые соединения

шт 2 0,468 0,468 138 1,058 145 68

Итого

18 089

1.2

Расход материалов для содержания ж/д путей на 

ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ (звеньевой путь)

Годовой объем ремонтов:

км 4,739

Р-50

км 0,033

Р-65

км 4,706

1.2.1Накладка переходная Р-50/Р-43 шт 2 9,412 9,412 9 167 1,058 9 698 91 281

1.2.2Накладка переходная Р-65/Р-50

шт 2 0,066 0,066 10 000 1,058 10 580 698

1.2.3Болт стыковой М27х160

тн 0,01026 0,048 0,048 133 333 1,058 141 067 6 811

1.2.4Болт стыковой М27х160 в сборе

тн 0,01026 0,000 0,000 137 500 1,058 145 475 49

1.2.5Шайба пружинная двухвитковая М22 для Р65

тн 0,00081 0,004 0,004 116 667 1,058 123 433 471

1.2.6Шайба пружинная двухвитковая М22 для Р 75

тн 0,00081 0,000 0,000 116 667 1,058 123 433 3

1.2.7Пружины тарельчатые для рельсовых стыков

шт 5 23,695 23,695 325 1,058 344 8 148

1.2.8Подкладки для Р 65 тн 0,0383 0,180 0,180 158 333 1,058 167 517 30 193

1.2.9Подкладки для Р 75 тн 0,031 0,001 0,001 158 333 1,058 167 517 171

1.2.10Клемма ПК тн 0,00124 0,006 0,006 162 500 1,058 171 925

1.2.11Костыли тн 0,05396 0,256 0,256 112 500 1,058 119 025 30 437

1.2.12Шуруп путевой М24*170 шт 40 189,560 189,560 78 1,058 83 15 723

1.2.13Противоугоны пружинные для Р 65 тн 0,0748 0,352 0,352 145 833 1,058 154 292 54 312

1.2.14Противоугоны пружинные для Р 50 тн 0,0671 0,002 0,002 150 000 1,058 158 700 351

1.2.15Шпалы деревянные

шт 25 118,475 118,475 2 583 1,058 2 733 323 812

1.2.16Балласт щебеночный

тн 27 127,878 127,878 917 1,058 970 124 020

1.2.17Стыковые соединения шт 20 94,780 94,780 138 1,058 145 13 788

1.2.18Электроды сварочные тн 0,0009 0,004 0,004 150 000 1,058 158 700 677

1.2.19Накладки АпАТэк

комп 1,00 4,739 4,739 20 000 1,058 21 160 100 277

1.2.20Рельсы типа Р 65 при длине 25 м  (дефектная ведомость) тн 0,000 115 000 1,058 121 670 0

1.2.21Рельсы типа Р 50 при длине 12.5 м тн 0,000 115 000 1,058 121 670 0

Итого

801 223

Всего стоимость ремонта:

819 313

2

Стрелочные переводы

Годовой объем ремонтов: СП 13

Р-65 СП 13

Расход материалов 

2.1 Противоугоны пружинные тн 0,0139 0,181 0,181 145 833 1,058 154 292 27 881

2.3 Шайбы пружинные 

тн 0,0003825 0,005 0,005 116 667 1,058 123 433 614

2.5

Ремкомплект к стрелочному переводу Р65 ( рамные рельсы в 

сборе с остряками)

шт/компл 0,33792962 4,393 4,393 625 000 1,058 661 250

2.8 Брусья переводные компл 0,04 0,520 0,520 275 000 1,058 290 950 151 294

2.10Крестовины отдельные шт 0,12 1,560 1,560 541 667 1,058 573 083 894 010

2.11Электроды сварочные тн 0,00018 0,002 0,002 150 000 1,058 158 700 371

2.12Шурупы шт 28,2 366,600 366,600 78 1,058 83 30 408

2.13Болты с гайками для крестовин и контррелсов

тн 0,0051 0,066 0,066 137 500 1,058 145 475 9 645

2.14Стыковые соединители шт 4 52,000 52,000 138 1,058 145 7 565

2.15Лист х/к 0,5 ст.12Х18Н10Т тн 0,0121 0,157 0,157 91 000 1,058 96 278

2.16Лист х/к 0,8 ст.08пс 1,25*2,5м тн 0,00258 0,034 0,034 113 000 1,058 119 554

Итого 1 121 788

Всего стоимость содержания и ремонта ж/д пути и СП 1 941 100

На год

Расчет затрат  по материалам на путеремонтные работы 

 по  АО "Центральное" на 2025 год  (Среднесетевые нормы МПС РФ  № С-1386у от 29.11.1997г)

№ п/п Наименование ед. изм.

Текущее содержание


Итого сумма расходов по ремонтам по предложению специалиста РЭК составит 5187 тыс.руб., в том числе ремонты хоз. способом 4954 тыс.руб., ремонты подрядным способом 232 тыс.руб.
Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств специалист РЭК предлагает принять в сумме 5187 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 5065 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 123 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
9. Расходы на приобретение электрической энергии организация предлагает принять в размере 161 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 161 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 0 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 4.9 Методических рекомендаций, расчет затрат на электроэнергию производится на основе использования расчетных данных о суммарной установленной мощности электрооборудования, коэффициенте ее использования, числе часов его работы в регулируемом периоде в сутки, месяц, год или фактических показателях и необходимой корректировки с учетом планируемых объемов транспортной работы на регулируемый период.

Для обоснования расходов организацией представлены: договоры по электроэнергии, данные бухгалтерского учета. 

Специалист РЭК предлагает принять затраты в сумме 161 тыс.руб. по предложению организации на период регулирования, из них на перевозку по ст. ЦОФ 161 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 0 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
10. Прочие расходы, связанные с производством реализацией транспортных услуг, организация предлагает принять в сумме 1862 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 1818 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 44 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
Согласно п. 4.10 Методических рекомендаций: к прочим расходам, связанным с производством и реализацией транспортных услуг, относятся расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи затрат:

лицензионные, экологические сборы и расходы на сертификацию продукции и услуг;

расходы   на   обеспечение   пожарной   безопасности   организации;

расходы   на   содержание   служебного автотранспорта;    

расходы на командировки;  

расходы на подготовку и переподготовку кадров;

расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги;

расходы на канцелярские товары;

оплата по договорам аренды;

другие экономически обоснованные расходы, связанные с оказанием услуг по регулируемому виду деятельности.

Специалист РЭК предлагает принять затраты в сумме 1862 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 1818 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 44 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
11. Накладные расходы организация предлагает принять в сумме 8276 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 7345 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 214 тыс.руб., на отстой подвижного состава 716 тыс.руб.
В составе накладных расходов организация выделяет общехозяйственные расходы (26 счет).

Распределение произведено согласно с. 272 НК РФ: расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на конкретный вид деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

Специалист РЭК предлагает принять общехозяйственные расходы в сумме 8276 тыс.руб. по предложению организации, из них на перевозку по ст. ЦОФ 7345 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 214 тыс.руб., на отстой подвижного состава 716 тыс.руб.
 12. Расходы на амортизацию организация предлагает принять в размере 6532 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 5956 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 154 тыс.руб., на отстой подвижного состава 421 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 4.14 Методических рекомендаций, амортизация основных средств, используемых непосредственно при оказании транспортных услуг, учитывается при установлении тарифов на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расчет амортизационных отчислений субъекта регулирования на очередной период регулирования производится в соответствии с приложением № 11 к Методическим рекомендациям. 

Затраты принимаются по предложению организации. 
Затраты на амортизацию основных средств специалист РЭК предлагает принять в сумме 6532 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 5956 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 154 тыс.руб., на отстой подвижного состава 421 тыс.руб.
13. Нормативная прибыль рассчитывается в соответствии с пунктом 4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

 расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

Нормативную прибыль организация предлагает принять в сумме 445 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 406 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 11 тыс.руб., на отстой подвижного состава 29 тыс.руб.
в том числе:

13.1. Расходы на выплаты социального характера организация предлагает принять в сумме 100 тыс.руб. 

Специалист РЭК предлагает принять затраты в части гарантийных выплат работникам в сумме 48 тыс.руб. (том 2 стр. 255), из них на перевозку по ст. ЦОФ 44 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 1 тыс.руб., на отстой подвижного состава 3 тыс.руб.
13.2. Прочие расходы из прибыли (налог на прибыль) организация предлагает принять в сумме 345 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 315 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 8 тыс.руб., на отстой подвижного состава 22 тыс.руб.
Сумма налога на прибыль произведена организацией из расчета 25%. Расчет организацией не представлен.

Затраты по налогу на прибыль специалист не принимает, т.к. предпринимательская прибыль и выплаты социального характера налогом на прибыль не облагаются, прибыль на развитие производства, подлежащую налогообложению налогом на прибыль, организация не заявляет.
14. Расходы на налоги и сборы организация предлагает принять в сумме 2020 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 2020 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 0 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
В соответствии с пунктом 4.16 Методических рекомендаций, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются: налог на прибыль, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочие налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда.

Специалистом были рассмотрены налоговые декларации предприятия за отчетный период, расчет налогов и сборов.

В расходы на налоги и сборы организация включает налог на имущество 1094 тыс.руб., земельный налог в сумме 926 тыс.руб.

В обоснование затрат организацией представлены: 

декларация (том 2 стр.150-215), Сводная таблица по расчету налога на имущество по видам услуг за 2024 г, на 2025 год (том 2 стр.216-217), 
по налогу на землю расчет по земельному налогу  с обосновывающими документами: копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание для владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости (земельными участками), используемыми для осуществления регулируемой деятельности   за 2024,  2025 г (том 2 стр.218-228).
Специалист РЭК предлагает принять затраты на налоги и сборы в соответствии с представленными обосновывающими документами по предложению организации в сумме 2020 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 2020 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 0 тыс.руб., на отстой подвижного состава 0 тыс.руб.
15. Предпринимательскую прибыль организация предлагает принять в размере 834 тыс.руб., как 1% от суммы прямых и накладных расходов.

Из них на перевозку по ст. ЦОФ 776 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 20 тыс.руб., на отстой подвижного состава 38 тыс.руб.
Согласно Методическим рекомендациям, расчетная предпринимательская прибыль определяется на среднем уровне за последние три года, предшествующие периоду регулирования, но не более 5%.
Расчетная предпринимательская прибыль определена специалистом РЭК в размере 1% от суммы прямых и накладных расходов и составила 777 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 723 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 19 тыс.руб., на отстой подвижного состава 35 тыс.руб.
Общий объем экономически обоснованных расходов при расчете тарифов составил 87109 тыс.руб., из них на перевозку по ст. ЦОФ 81116 тыс.руб., на маневровую работу локомотива 2009 тыс.руб., на отстой подвижного состава 3983 тыс.руб.
На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Беловопромжелдортранс» по ст. ЦОФ составил:

1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям по станции примыкания ЦОФ в размере 9,34 рублей за тонно-километр.

2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом                                                     ООО «Беловопромжелдортранс», в размере 4185,76 рублей за локомотиво-час.

3. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях                в размере 8,30 рубля за вагоно-час.

Расчет тарифов по ст. ЦОФ прилагается (Приложение 1 к экспертному заключению).
Приложение 1
[image: image4.emf]перевозка 

грузов

маневрова

я работа

эксплуатац

ия пути

Итого

перевозка 

грузов

маневров

ая работа

эксплуата

ция пути

1. Прямые расходы, в том числе:

тыс. 

руб.

75 108 70 299 1 751 3 058 69 456 65 024 1 634 3 058

1.1. Фонд оплаты труда

тыс. 

руб.

31 126 28 383 734 2 008 31 126 28 383 734 2 008

представлено положение об оплате труда, расчет оплаты труда, штатное 

расписание

1.1.1.

Численность основного 

производственного персонала

чел. 35 32 1 2 35 32 1 2согласно штатному расписанию

1.1.2. Среднемесячная заработная плата руб. 74 109 74 109 74 109 74 109 74 109 74 109 74 109 74 109по предложению организации

1.2.

Налоги и сборы с фонда оплаты 

труда

тыс. 

руб.

9 820 8 955 232 634 9 820 8 955 232 634

уведомление о страховом тарифе (30,4% с января 2025) , 4-ФСС , расчет 

отчислений в соц.фонды, фонды риска . Для нескольких категорий 

работников по результатам проведенной специальной оценки условий труда 

применяются доп.тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование 

1.3. Резерв на выслугу лет

тыс. 

руб.

1 952 1 780 46 126 1 952 1 780 46 126

сметный плановый расчет процента отчислений в резерв на выслугу лет на 

2025 год. Процент отчислений в резерв  6,27% от ФОТ

1.4. Резерв на оплату отпусков

тыс. 

руб.

4 498 4 101 106 290 4 498 4 101 106 290

сметный плановый расчет процента отчислений в резерв на отпуск на 2025 

год. Процент отчислений в резерв 14,45% от ФОТ

1.5.

Топливо и горюче-смазочные 

материалы

тыс. 

руб.

13 034 12 726 307 0 10 996 10 996 259 0

Цена ДТ принята в размере фактической цены ДТ по ст ГРЭС в 2024 с ИЦП 

МЭР 95,8% на 2025

1.6.

Амортизация нематериальных 

активов

тыс. 

руб.

0 0

1.7.

Расходы на аренду основных 

средств, лизинговых платежей

тыс. 

руб.

687 687 6 6 0 0

Представлены договоры аренды участка железнодорожного пути необщего 

пользования протяженностью 200м.  и стрелочного перевода №1. 

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового 

платежа по основным средствам, непосредственно участвующим в процессе 

оказания транспортных услуг, определяется исходя из принципа возмещения 

арендодателю (лизингодателю) амортизации, налога на имущество, в том 

числе на землю, и других обязательных платежей собственника. Согласно 

представленным договорам,  суммы ОХР, ФОТ, Накладных и Рентабельности 

в составе арендной платы экономически не обоснованы, проверить состав 

данных затрат на предмет экономической обоснованности и правильности 

отнесения не представляется возможным. Затраты принимаются РЭК только 

в части амортизации.



Расчёт тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО "Беловопромжелдортранс" ст.примыкания ЦОФ

Ед. 

изм.

Статьи затрат № п/п

по предложению организации ООО 

"Беловопромжелдортранс"

Период 

регулирова

ния

по предложению РЭК на период 

регулирования

обоснование


[image: image5.emf]1.8. Материальные расходы

тыс. 

руб.

3 849 3 759 91 3 849 3 759 91 0Затраты на материальные расходы приняты по предложению предприятия 

1.9.

Затраты на ремонт и техническое 

обслуживание основных средств 

тыс. 

руб.

8 120 7 929 192 5 187 5 065 123 0

1.9.1.

Затраты на ремонт и техническое 

обслуживание основных средств 

хоз.способом

тыс. 

руб.

7 888 7 702 186 4 954 4 838 117 0

1.9.2.

Затраты на ремонт и техническое 

обслуживание основных средств 

подрядным способом

тыс. 

руб.

232 227 5 232 227 5 0

1.10.

Расходы на приобретение 

электрической энергии

тыс. 

руб.

161 161 161 161 0 0

Организацей представлен расчет затрат, договоры энергоснабжения. 

Затраты принимаются по предложению организации.

1.11.

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

транспортных услуг

тыс. 

руб.

1 862 1 818 44 1 862 1 818 44 0по предложению организации

2. Накладные расходы всего, в том числе:

тыс. 

руб.

8 276 7 345 214 716 8 276 7 345 214 716по предложению организации

2.1. Общепроизводственные расходы тыс.  0 0

2.2. Общехозяйственные расходы

тыс. 

руб.

8 276 7 345 214 716 8 276 7 345 214 716Затраты по предложению организации

3. Амортизация основных средств

тыс. 

руб.

6 532 5 956 154 421 6 532 5 956 154 421Расчет том 2 стр. 255. Затраты принимаются по предложению организации

4.

Нормативная прибыль всего, в том 

числе

тыс. 

руб.

445 406 11 29 48 44 1 3

4.1.

Расходы на выплаты социального 

характера

тыс. 

руб.

100 91 2 6 48 44 1 3затраты приняты в части гарантированных выплат работникам (том 2 стр.235)

4.2.

Прочие расходы за счёт прибыли 

(налог на прибыль)

тыс. 

руб.

345 315 8 22 0

затраты не принимаются, т.к. выплаты соц.характера не подлежат 

налогообложению налогом на прибыль

5. Налоги и сборы всего, в том числе:

тыс. 

руб.

2 020 2 020 2 020 2 020 0 0

5.1. Налог на имущество

тыс. 

руб.

1 094 1 094 1 094 1 094 0 0по предложению организации

5.2. Земельный налог

тыс. 

руб.

926 926 926 926 0 0по предложению организации

6. Необходимая валовая выручка

тыс. 

руб.

92 381 86 026 2 130 4 224 86 332 80 393 1 991 3 947

7.

Объёмный показатель (тыс. т-

км/локомотиво-час/вагоночас)

тыс т-

км, 

часов

8 685 480 480 000 8 685 480 480 000

Объемы АО "Центральное" (занимается обогащением угля) приняты в расчет 

по предложению организации на период регулирования в соответствии с 

представленными протоколами согласования на перевозку (том 12 стр.3), 

маневровой работы (том 1 стр.170), отстою подвижного состава (том 1 

стр.169).

8.

Размер предпринимательской 

прибыли

тыс. 

руб.

834 776 20 38 777 723 1% от прямых + накладных

9.

Экономически обоснованные 

расходы при расчёте 

максимального тарифа

тыс. 

руб.

93 215 86 802 2 150 4 262 87 109 81 116 2 009 3 983

10.

Предельный максимальный тариф 

(руб./т-км; руб./час)

руб. 9,99 4 479,26 8,88 9,34 4 185,76 8,30

Расчет затрат  произведен в рамках текущего содержания

ТЭМ2 - 2 ед., Путь-4,973 км, Стрелочный перевод -13 ед., рабочий парк 

путевых машин - 3 ед. Затраты принимаются в соответствии со 

среднесетевыми нормами расхода материалов и изделий на текущее 

содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других 

устройств путевого хозяйства № С-1386у



